TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYBUDOVÁNÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTĚ č.4

PEKAŘSKÁ 54 - BRNO

Vypracoval :	Ing. Lenka Nováková

Strážnická 971/3

627 00  Brno

Datum:	08/2015

### 1. ÚVOD

Tato projektová dokumentace řeší vybudování etážového vytápění v bytě č.4 na ulici Pekařská 54 v Brně.

### 2. STÁVAJÍCÍ STAV

V současné době je v bytové jednotce instalováno jedno plynové topidlo situované v obývacím pokoji a ohřev teplé vody je realizován v elektrickém ohřívači instalovaném v koupelně. Plyn je v bytě využíván i k vaření.

.

### 3. NÁVRH ÚPRAV

3.1 Demontáže

V rámci bytové jednotky budou odpojeny od plynu všechny napojené spotřebiče tj. plynové topidlo a plynový sporák. Viditelné části potrubí budou demontovány, trubní vedení vedená ve zdech budou ponechána a zaslepena.

V prostoru koupelny bude zrušen stávající elektrický ohřívač vody.

3.2 Zdroj tepla

V rámci bytové jednotky bude vybudováno etážové vytápění. Do každé místnosti pod okno bude instalováno otopné těleso ocelové deskové Radik Klasik, do prostoru koupelny bude instalováno trubkové těleso Koralux Standard.

Systém rozvodu potrubí vytápění v bytové jednotce byl navržen jako uzavřená dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem topného média (voda). Teplotní spád otopné soustavy je navržen 70/55°C. Rozvody od zdroje tepla po otopná tělesa budou provedeny v potrubí z mědi. Veškeré horizontální a vertikální rozvody od plynového kotle k  otopným tělesům budou vedeny volně pod stropem příp. nad podlahou. Potrubí nebude opatřeno tepelnou izolací.

Jako nový zdroj tepla bude sloužit kondenzační plynový kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 45L o tepelném výkonu Q=12 kW, instalovaný do prostoru koupelny. Odvod spalin bude pomocí děleného odkouření. Odvod spalin bude napojen do stávajícího komínového tělesa, které bude vyvložkováno. Přívod vzduchu pro kotel, bude vyveden z prostoru světlíku, samostatným potrubím.

Plynový kotel je vybaven vestavnou expanzní nádobou, čerpadlem a pojistným ventilem. Výstupní potrubí z kotle bude napojeno na nové trubní rozvody.

Ohřev teplé vody bude řešen v plynovém kotli, součástí kterého je vestavěný zásobníkový ohřívač 40 litrů. Výstupy potrubí teplé a studené vody budou opatřeny uzavíracími armaturami a v nejbližším místě napojeny na stávající rozvody teplé a studené vody. Rozvody teplé a studené vody budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací tl. 9mm.

3.4. Plynová instalace

V rámci prováděných oprav je nutné provést nové rozvody plynu v rámci bytové jednotky. Stávající plynoměr včetně uzavíracích armatur bude ponechán stávající. Za plynoměrem bude vyvedeno nové potrubí vyvedeno pod strop a rozvedeno ke spotřebičům tj. plynovému sporáku, který je instalovaný v kuchyni a novému plynovému kotli, který bude instalován do prostoru koupelny. Před každým spotřebičem bude osazena uzavírací armatura a dopojeno ke spotřebiči pomocí flexi hadice.

Vnitřní rozvod plynu bude proveden z ocelových trub hladkých závitových (materiál 11 350), spojovaných svařováním. Veškeré rozvody budou vedeny skrytě pod omítkou. Při průchodu stavebními konstrukcemi musí být potrubí opatřeno chráničkou (DN40), přesahující na každé straně cca1 cm. Ocelové potrubí bude natřeno dvojnásobně barvou syntetickou konstrukční se základním nátěrem.

### 4. ZKOUŠKA ZAŘÍZENÍ ÚT

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět i mimo otopnou sezónu.

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejích provedení má být proveden zápis, přičemž provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Účelem zkoušek na plynovém potrubí je prokázat těsnost a provozuschopnost plynovodu před jeho uvedením do provozu. Dělí se na zkoušku pevnosti, zkoušku těsnosti a zkoušku provozuschopnosti plynovodu. Zkoušky se provádí vzduchem nebo inertním plynem, používání kyslíku je zakázáno.