protokol č. 102/2020

o určení vnějších vlivů vypracovaný společnou odbornou komisí

dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 4:2010

Složení komise:

Předseda:	Ing. arch. Karel Spáčil			- Zodpovědný projektant stavby

Členové:	Ing. Kateřina Svobodová		- Zodpovědný projektant elektro

………………….. 			- projektant PBŘ

…………………..			- zástupce investora

Název objektu:

ZŠ BRNO, NÁM. MÍRU 3, p.o. - PŘESTAVBA ŠKOLNICKÉHO BYTU NA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Místo stavby: budova ZŠ nám. Míru 3, Brno

Investor: Statutární město Brno, m.č. Brno - střed

Popis objektu:

Předmětem této části je zpracování projektové dokumentace elektroinstalace v rozsahu pro provedení stavby. Jedná se o přestavbu bývalého školnického bytu na družiny a skladovací prostory. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Střecha objektu bude plochá krytá PVC krytinou.

V podzemním podlaží se nachází sklepní prostory a trafostanice E.ONu. Dispozičně zůstane toto podlaží stávající. V ostatních podlažích budou nové dispozice.

Stávající elektroinstalace v rekonstruovaném prostoru bude v max. možné míře demontována. V 1.NP – 3.NP bude nová elektroinstalace, částečně bude provedena i v 1.PP. Projekt nezasahuje do trafostanice E.ON v 1.PP.

Rozhodnutí komise:

# Vnitřní prostory běžně přístupné dětem

Druhy prostředí: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, BA1+BA2, BC1, BD3, BE1, CA1, CB1

Další druhy prostředí: AS – nevyskytuje se

Pro instalaci v blízkosti umyvadel platí ČSN 33 2130 ed.3 – umývací prostor vč. podmínky platné pro školy, tj. min. vzdálenost zásuvek 1,5m od umývacího prostoru.

Opatření:

Ve vnitřních prostorách  musí být minimální stupeň ochrany krytem el. strojů, přístrojů, svítidel a rozvaděčů alespoň IP 20. V prostorách musí být zajištěna nepřístupnost k zařízením, jejichž teplota na vnějším povrchu přesahuje 60°C. Zásuvky musí být vybaveny proti svévolnému dotyku, např. použitím bezpečnostních zátek vyjímatelných pouze zvláštním nástrojem.

Vnitřní prostory běžně nepřístupné dětem:

Druhy prostředí: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, BA1, BC1, BD3, BE1, CA1, CB1

Další druhy prostředí: AS – nevyskytuje se

Opatření:

Ve vnitřních prostorách  musí být minimální stupeň ochrany krytem el. strojů, přístrojů, svítidel a rozvaděčů alespoň IP 2X. V prostorách musí být zajištěna nepřístupnost k zařízením, jejichž teplota na vnějším povrchu přesahuje 60°C.

# Prostory 1.PP

Druhy prostředí: AA5, AB5, AC1, AD1, AE3, AF1 AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Další druhy prostředí: AS – nevyskytuje se

Opatření:

Ve vnitřních prostorách  musí být minimální stupeň ochrany krytem el. strojů, přístrojů, svítidel a rozvaděčů alespoň IP44.

# Venkovní prostory

Druhy prostředí: AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Opatření:

Pro vnější prostory platí podmínky viz. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a normy související (např. materiály odolné UV záření, krytí venkovních zařízení min. IP 44). Taktéž v zájmovém prostoru je nutné zajistit ochranu před účinky blesku a jeho následky.

Zdůvodnění:

Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN (ke dni 02.12.2020).

Závěr:

Tento protokol je zpracován dle ČSN platných v době jeho vypracování.

Při zpracování protokolu bylo předpokládáno, že v těchto místnostech nebudou skladovány látky s nebezpečím výbuchu, ani hořlavé kapaliny, popř. nebezpečí hoření prachu. Pokud dojde ke změně skladovaných látek, popř. využití prostor, bude nutno tento protokol zkontrolovat a případně upravit. V návaznosti na úpravu protokolu musí být provedena i případná úprava elektroinstalace tak, aby byly splněny požadavky protokolu o určení vnějších vlivů.

Nesovice, 03.12.2020

Předseda:	Ing. arch. Karel Spáčil			- Zodpovědný projektant stavby

Členové:	Ing. Kateřina Svobodová		- Zodpovědný projektant elektro

………………….. 			- projektant PBŘ

…………………..			- zástupce investora

Seznam vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

A – vnější činitel prostředí

AA		Teplota okolí

AA	1	-60°C	+5°C		AA	2	-40°C	+5°C		AA	3	-25°C	+5°C

AA	4	-5°C	+40°C

AA	5	+5°C	+40°C

AA	6	+5°C	+60°C

AA	7	-25°C	+55°C

AA	8	-50°C	+40°C

AB	      Atmosférické podmínky v okolí

AB	1	3 - 100%; 0,003 – 7g/m³

AB	2	10 – 100%; 0,1 – 7 g/m³

AB	3	10 – 100%; 0,5 – 7 g/m³

AB	4	5 – 95%; 1 – 29 g/m³

AB	5	5 - 85%; 1 – 25 g/m³

AB	6	10 -100%; 1 – 35 g/m³

AB	7	10 -100%; 0,5 – 29 g/m³

AB	8	15 – 100%; 0,04 – 36 g/m³

AC		Nadmořská výška

AC	1	≤ 2 000 m

AC	2	>2 000 m

AD		Výskyt vody

AD	1	zanedbatelný

AD	2	volně padající kapky

AD	3	vodní tříšť

AD	4	stříkající voda

AD	5	tryskající voda

AD	6	vlny

AD	7	mělké ponoření

AD	8	hluboké ponoření

AE	           Výskyt cizích pevných těles

AE	1	zanedbatelný

AE	2	malé předměty (2,5 mm)

AE	3	velmi malé předměty (1mm)

AE	4	lehká prašnost

AE	5	střední prašnost

AE	6	silná prašnost

AF 		Výskyt korosivních nebo znečisťujících látek

AF	1	zanedbatelný

AF	2	atmosférický

AF	3	občasný či příležitostný

AF	4	trvalý

AG		Mechanické namáhání

AG	1	mírný

AG	2	střední

AG	3	silný

AH		Vibrace

AH	1	mírné

AH	2	střední

AH	3	silné

AJ	Ostatní mechanická namáhání

AK	Výskyt rostlinstva nebo plísní

AK	1	bez nebezpečí

AK	2	nebezpečný

AL		Výskyt živočichů

AL	1	bez nebezpečí

AL	2	nebezpečný

AM		Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

Harmonické, meziharmonické

AM	1-1	kontrolovatelná úroveň

AM	1-2	normální úroveň

AM	1-3	vysoká úroveň

Signální napětí

AM	2-1	kontrolovaná úroveň	AM	2-2	střední úroveň

AM	2-3	vysoká úroveň

Změny amplitudy napětí

AM	3-1	kontrolovaná úroveň

AM	3-2	normální úroveň

AM	4	neustálené napětí

AM	5	změny kmitočtu

Indukované napětí nízkého kmitočtu

AM	6	bez klasifikace

Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu

AM	7	bez klasifikace

Vyřazovaná magnetická pole

AM	8-1	střední úroveň

AM	8-2	vysoká úroveň

Elektrické pole

AM	9-1	zanedbatelná úroveň

AM	9-2	střední úroveň

AM	9-3	vysoká úroveň

AM	9-4	velmi vysoká úroveň

Indukované oscilující napětí nebo proudy

AM	21	bez třídění

Šířené vedení, jednosměrně vedené v časovém měřítku nanosekund

AM	22-1	zanedbatelná úroveň

AM	22-2	střední úroveň

AM	22-3	vysoká úroveň

AM	22-4	velmi vysoká úroveň

Šířené vedení jednosměrně vedené v časovém měřítku milisekund nebo mikrosekund

AM	23-1	kontrolovaná úroveň

AM	23-2	střední úroveň

AM	23-3	vysoká úroveň

Oscilační přechodové jevy šířené vedením

AM	24-1	střední úroveň

AM	24-2	vysoká úroveň

Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem

AM	25-1	zanedbatelná úroveň

AM	25-2	střední úroveň

AM	25-3	vysoká úroveň

Elektrostatické výboje

AM	31-1	nízká úroveň

AM	31-2	střední úroveň

AM	31-3	vysoká úroveň

AM	31-4	velmi vysoká úroveň

Ionizace

AM	41-1	bez klasifikace

AN		Intenzita slunečního záření

AN	1	nízká

AN	2	střední úroveň

AN	3	vysoká úroveň

AP		Seizmické účinky

AP	1	zanedbatelné

AP	2	nízké ohrožení

AP	3	střední ohrožení

AP	4	vysoké ohrožení

AQ		Úder blesku

AQ	1	zanedbatelný

AQ	2	nepřímé ohrožení

AQ	3	přímé ohrožení

AR		Pohyb vzduchu

AR	1	pomalý

AR	2	střední

AR	3	silný

AS		Vítr

AS	1	malý

AS	2	střední

AS	3	silný

B – využití

BA		Schopnost osob

BA	1	běžná

BA	2	děti

BA	3	invalidé

BA	4	poučené osoby

BA	5	osoby znalé

BB	         Elektrický odpor lidského těla

BC	    Kontakt osob s potenciálem země

BC	1	žádný

BC	2	výjimečný

BC	3	častý

BC	4	trvalý

BD Podmínky úniku v případě nebezpečí

BD	1	malá hustota – snadný únik

BD	2	malá hustota – obtížný únik

BD	3	velká hustota – snadný únik

BD	4	velká hustota – obtížný únik

BE Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů

BE	1	bez významného nebezpečí

BE	2	nebezpečí požáru

BE	2N1	nebezpečí požáru hořlavých hmot

BE	2N2	nebezpečí požáru hořlavých prachů

BE	2N3	nebezpečí požáru hořlavých kapalin

BE	3	nebezpečí výbuchu

BE	3N1	nebezpečí výbuchu hořlavých prachů

BE	3N2	nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par

BE	3N3	nebezpečí výbuchu výbušnin

BE	4	nebezpečí kontaminace

C – Konstrukce budov

CA		Stavební materiál

CA	1	nehořlavé

CA	2	hořlavé

CB	        Provedení (konstrukce budovy)

CB	1	zanedbatelné nebezpečí

CB	2	šíření požáru

CB	3	posun

CB	4	poddajné nebo nestabilní