Předložený projekt pro provádění stavby řeší zdravotně technické instalace a plynoinstalace pro akci ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu.

1.	 KANALIZACE

1.1.	Splašková kanalizace

1.1.1.	Bilance odtoku splaškových vod

Průměrný denní odtok splaškové vody					275.00  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody					412.50  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody					0.01  l/s

Maximální odtok splaškové vody						0.03  l/s

Maximální odtok vody podle ČSN						2.50  l/s

Roční odtok splaškové vody							55.00  m3/rok

1.1.2.	Instalace splaškové kanalizace

Splaškové vody z objektu budou svedeny do stávající vnitřní svodné kanalizace.

Pro odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny kanalizační odpady vedené ve stěnách. Stávající odpady je před realizací nutné zaměřit.

Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky.

Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT. Kanalizace bude odvětrána pomocí stávající ventilační hlavice osazených nad střechou.

Kontrola stavu bude prováděna dle pokynů výrobce.

Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky budou v provedení s pryžovou vložkou. Kotvení potrubí bude provedeno v souladu s předpisy výrobce.

1.2 Dešťová kanalizace

Stávající dešťový svod dotčený rekonstrukcí, bude proveden nově ve stejné trase, včetně nové střešní vpusti. Na kanalizaci bude instalován čistící kus osazený v úrovni 1m nad podlahou nebo dle místních poměrů.

1.3.	Zkoušky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl. 14 vodou, zkouška plynotěsnosti se nevyžaduje.

2.	VODOVOD

2.1.	Bilance spotřeby vody

Žáci				11 osoba		25.00 l/osoba.den		275.00 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem										275.00 l/den

Průměrná denní potřeba vody							275.00 l/den

Maximální denní potřeba vody			koef.d = 1.5			412.50 l/den

Maximální hodinová potřeba vody			koef.h = 2.1			0.01 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN							0.55 l/s

Roční potřeba vody								           55.00 m3/rok

2.2.	Instalace vodovodu

Napojení objektu bude provedeno na stávající vnitřní rozvody studené vody. Příprava teplé vody pro bude zajištěna samostatnými ohřívači TV ohřívané elektřinou, na zásobních budou instalovány pojistné sady. Teplota teplé vody pro děti bude omezena na maximální hodnotu 45°C. Teplota bude nastavena termostatickým ventilem pod uzamykatelné dvířka

Hlavní vodovodní vnitřní rozvod bude veden v příčkách. Pro vnitřní rozvod studené a teplé vody je navrženo potrubí plastového vícevrstvého PPR PN16 spojovaného svařováním. Na potrubí budou v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen, případně bude kompenzace provedena ve směrových a výškových lomech. Zařízení a zařizovací předměty připojené na vodovod bude respektovat ČSN EN 1717. Vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409.

2.3.	Protipožární zabezpečení

2.3.1	Vnitřní odběrná místa

Zásobování požární vodou je stávající.

2.4.	Zkoušky vodovodního potrubí

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. O provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol.

Nové vodovodní potrubí bude po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně 2x propláchnuto, poté naplněno min. na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto. Doklad o dezinfekci vodovodu bude doložen při hygienickém hodnocení dokončeného objektu.

2.5. Izolace potrubí

Veškeré rozvody vody budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04W/mK v tl.odpovídajících vyhl.č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI.

U vnitřních rozvodů plastových se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN (d20/20mm,d25/30mm,d32/40mm,d40/50mm,d50/50mm,d63/50mm). Pro potrubí d20 je možné použít izolaci PE návleky, pro ostatní profily bude použita izolace z minerální vlny s povrchovou úpravou AL (Nobasil).

3.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Před zakoupením konkrétních zařizovacích předmětů je nutné odsouhlasení investorem a projektantem. V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů.

4. UPOZORNĚNÍ

Veškeré popsané práce je nutno provádět odborně, pečlivě a při dodržení všech platných předpisů a norem, zejména ČSN 75 5409, ČSN 756760, ČSN 759010 a pravidel BOZ. Podzemní vedení bude vedeno dle ČSN 73 6005. Před zahájením prací je nutno prověřit technický stav sítí.

5. PLYNOINSTALACE

5.1.	Instalace plynovodu

Plynovod m.č. 0.1 bude přeložen dle aktuálních prostorových požadavků nad nově budovaný průchod do m.č. 0.4.

5.2.	Zkoušky plynovodu

Tlakovou zkoušku nového plynovodu zajistí dodavatelská organizace pracovníkem s odbornou způsobilostí. Zkoušení vnitřního plynovodu se provede dle TPG 704 01 čl.6, nejvyšší zkušební tlak je 15 kPa.

5.3.	Vedení potrubí, ukládání potrubí

Vnitřní plynovod je navržen z trub ocelových černých spojovaných svařováním – jakost oceli 11 353.1 Po úspěšném provedení tlakových zkoušek bude potrubí v celém rozsahu opatřeno základním a ochranným syntetickým nátěrem.

Vnitřní plynovod bude veden volně.

5.4.	Zkoušky plynovodu

Při návrhu plynovodu bylo postupováno dle ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 702 04, ČSN EN 12007 a dalších souvisejících vyhlášek a předpisů. Při montáži je třeba dodržet “Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství”. Manipulovat se zařízením smí pouze řádně zaškolená a s provozními a bezpečnostními podmínkami seznámená obsluha.

5.5.	 Upozornění

Veškeré popsané práce je třeba provádět odborně, pečlivě a při dodržení všech platných předpisů a norem, zejm. ČSN EN 1775 a TPG G 704 01. Kovové součásti plynovodu budou řádně uzemněny.

6. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu

- ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

- ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

- ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

- ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

- ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod

- ČSN 752411 Zdroje požární vody

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

- ČSN EN 12109 – Vnitřní kanalizace podtlakové systémy

- ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- vyhláška č. 591/2006 Sb