1. Výchozí údaje

Předložený projekt řeší rekonstrukci vnitřního domovního plynovodu bytového domu Kounicova 42/Zahradníkova 10 v Brně.  Stavebník je povinen před započetím prací předat zhotoviteli stavby platnou revizní zprávu všech částí plynovodu.Součástí rekonstrukce plynovodu je i rozvod v bytech, zaměření stvajících rozvodů v bytech, doplnění dokumentace a projednání na provozovateli plynovodní sítě.

Jako podkladů bylo použito:

-stavební řešení akce

-zaměření zpřístupněného stávajícího stavu

-požadavky stavebníka

2.Instalace plynu

2.1 Spotřeby plynu

výpočtová spotřeba plynu :

- max. hodinová(odhad)	52,00 m3/hod

2.2 Technické řešení

Rekonstrukce bude začínat za hlavním uzávěrem plynu 1 .PP, potrubí bude dále vedeno pod stropem 1.PP, kde bude stoupacími potrubím vyvedeno do dalších podlaží. Plynoměry na chodbě budou zasekány pod dvířky. Veškeré rozvody plynu budou zasekány do zdiva od podlaží 1.NP.Stoupací potrubí bude vyvedeno do 6.NP kde bude zaslepeno. Stávající rozvody  budou demontovány po instalaci a přepojení nového rozvodu ve společných prostorech bytového domu a ekologicky zlikvidovány. Pro nové vedení přes stropní konstrukce budou zřízeny nové prostupy, provedené jádrovým vývrtem.

Plynoměry budou umítěny dle TPG 934 01, v odvětrané plynoměrné skříni. Do prostoru vchodu budou umístěny orientační tabulky označující směr přístupu a označení umístění hlavního uzávěru plynu

2.2.1 Postup rekonstrukce

1) Nový společný rozvod bude umístěn do nové drážky  vedle stávajícího rozvodu.

2) Za hlavním uzávěrem plynu bude na novém rozvodu umístěn uzávěr a potrubí bude napojeno na stávavající rozvod.

3) Dle kapacitních možností zhotovitele stavby bude provedeno přepojení plynovodu v plynoměrných skříních nebo v chodbách ze stávajícího stoupacího potrubí na nové potrubí. Před zahajením přepojení jednotlivých bytů bude vytipováno, které byty používají plyn pro ohřev teplé vody, ty budou přepojeny přednostně.Předpoklad je, že první byty budou přepojeny do třech dnů, všechny do čtrnácti dnů.

4) Po ukončení přepojení jednotlivého bytu nebo více bytů bude provedena tlaková zkouška potrubí v bytě.V případně netěsnosti rozvodu v bytu bude provedena odpovídající opatření (přetěsnění spojů, případně kompletní rekonstrukce bytového rozvodu)

5) Po přepojení všech bytů bude stávající rozvod demontován.

Doba přepojení včech bytů je uvažována do 14 dní o začátku odstávky při přepojování bytů.

2.3 Vedení potrubí, ukládání potrubí

Vnitřní plynovod je navržen z trub ocelových černých spojovaných svařováním – jakost oceli  11 353.1 Po úspěšném provedení tlakových zkoušek bude potrubí v celém rozsahu opatřeno základním a ochranným syntetickým nátěrem.

Vnitřní plynovod bude veden z části volně.Při prostupu plynovodu konstrukcemi bude potrubí uloženo v ochranné trubce.Potrubí vedené ve stěně bude obmaltováno.

2.4  Větrání

Nově nejsou připojovány nové spotřebiče.

2.5 Zkoušky plynovodu

Tlaková zkouška bude provedena pro  vedení ve společných prostorech, následně bude provedena tlaková zkouška v bytech.

Tlakovou zkoušku nového plynovodu zajistí dodavatelská organizace pracovníkem s odbornou způsobilostí. Zkoušení vnitřního plynovodu se provede dle  TPG 704 01 čl.6, nejvyšší zkušební tlak je 15 kPa.

2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví

Při návrhu plynovodu bylo postupováno dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a dalších souvisejících vyhlášek a předpisů. Při montáži je třeba dodržet “Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství”. Manipulovat se zařízením smí pouze řádně zaškolená a  s provozními a bezpečnostními podmínkami seznámená obsluha.

2.7 Podmínky uvedení do provozu

Před uvedením zařízení do provozu zhotovitel zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí jejichž podmínkám musí zařízení bezezbytku vyhovět. Při vpuštění plynu do zařízení je nutno zajistit jeho bezpečné odvzdušnění a jeho kontrolu. O vpuštění plynu se pořídí zápis dle přílohy pravidel TPG 704 01 (2013). Před předáním zařízení do trvalého provozu zajistí zhotovitel zpracování dokumentace

skutečného provedení díla, kterou předá provozovateli včetně dodavatelské dokumentace spotřebičů a zpráv o provedených zkouškách a revizích. Provozovateli dále zhotovitel předá pokyny pro obsluhu odběrného plynového zařízení a zajistí zaškolení obsluhy.

3. Bezpečnost

3.1 Požární ochrana

Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární ochranu.

3.2 Bezpečnost při realizaci díla

Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), zák. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, případně NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškeré práce mohou provádět pouze osoby (fyzické i právnické) s odpovídající kvalifikací.

3.3 Bezpečnost při užívání zařízení

Při provozu zařízení smí zařízení obsluhovat zaškolená osoba. Při obsluze zařízení

je nutno dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokynech pro

obsluhu zařízení.

Předání návodů a pokynů pro obsluhu zařízení a zaškolení obsluhy je povinností zhotovitele zařízení.

4. Upozornění

Před započetím stavebních prací je nutno ověřit polohu stávajících rozvodů.

Veškeré popsané práce je třeba provádět odborně, pečlivě a při dodržení všech platných předpisů a norem, zejm. ČSN EN 1775 a TPG G 704 01. Kovové součásti plynovodu budou řádně uzemněny.

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění.

Při instalaci plynových rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí.Všechny výrobky budou vydána prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění.

Provozovatel a uživatel OPZ je povinný ho udržovat ve stavu, který zodpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce. Oprávnění organizace, která provedla montáž OPZ, je povinná prokazatelně seznámit provozovatele a uživatele se základnými pokyny pro provoz, kontroly a revizi dle ČSN 38 6405.

5. Předpisy a normy

Zřízení, uvedení do provozu a provoz zařízení se řídí zejména následujícím právními a

technickými předpisy:

vyhl. 21/79 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení

vyhl. 85/78 Sb. v platném znění o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

vyhl. 48/82 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti

práce a technických zařízení

ČSN EN 1775 Plynovody v budovách

TPG 704 01 Plynová odběrná zařízení v budovách

ČSN 38 6405 Plynová zařízení - zásady provozu

TPG 934 01 Plynoměry, umísťování a provoz

TPG 800 03 Připojování odběrných zařízení a jejich uvádění do provozu

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu do 5 bar

TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu

TPTPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 10 0072 Označování potrubí dle provozní tekutiny