# Část :  ústřední vytápění

obsah :

1.0   úvod

2.0   podklady pro vypracování P.D.

3.0   celková tepelná bilance

4.0   plynový turbokotel,

regulace topného výkonu

5.0   rozvodné potrubí, otopná tělesa

6.0   požadavky na energie

7.0   zpráva BOZ

8.0   poznámka

9.0   výkaz výměr

## 1.0      úvod

Projektová dokumentace řeší zásobování bytu v Brně, Zahradníkova 10 teplem pro potřebu ústředního vytápění a přípravu TUV.

Zdrojem tepla  je plynový závěsný kombinovaný turbokotel o max. topném výkonu  20 kW,

pro přípravu TUV pak 23 kW.

Vlastní otopný systém je navržen jako teplovodní s nuceným oběhem teplonosného media.

Výpočtový teplotní spád  otopného systému činí 70 /50 C.

Rozvodné potrubí je navrženo z trub měděných přesných. Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa  se zabudovaným radiátorovým ventilem a se spodními přípoji. V koupelně je jako otopné těleso navrženo koupelnové trubkové těleso, žebřík.

Vše je podrobně popsáno v následujících kapitolách.

Stávající zařízení vytápění bytu bude v plném rozsahu demontováno a vyneseno na skládku.

Tento projekt byl vypracován jako projekt pro realizaci stavby.

## 2.0    podklady pro vypracování projektu

Pro vypracování projektu byly použity následující podklady :

a./    požadavky investora a vedoucího projektanta

b./    stavební část projektu

c./    podklady výrobců navrhovaného zařízení

d./    normy ČSN , ON a související předpisy

e./    požadavky zúčastněných profesí

f./    zaměření stávajícího stavu objektu

## 3.0    celková tepelná bilance

Celková tepelná bilance byla stanovena na základě výpočtu dle ČSN EN 12831. Pro rekapitulaci uvádím výsledné hodnoty:

vytápěná plocha                                               80,5 m2

vytápěný objem                                                240,- m3

celková tepelná ztráta                                    4.800,- W

instalovaný topný výkon

otopných těles                                                6.000,- W

instalovaný topný výkon

závěsného turbokotle                                5  až  20,- kW

( pro přípravu TUV průtokovým způsobem pak 23,- kW )

## 4.0    plynový turbokotel,  regulace topného výkonu

Zdrojem tepla je plynový závěsný kondenzační turbokotel  o modulovaném topném výkonu

5 až 20 kW, pro přípravu TUV pak 23 kW.

Kotel zásobuje objekt teplem pro potřeby vytápění a přípravy TUV.

Navržený turbokotel pracuje s uzavřenou spalovací komorou a neodebírá vzduch z místnosti.

Odtah spalin od kotle a přívod spalovacího vzduchu je zajištěn  typovým odděleným potrubím které je vedeno stávajícím komínovým průduchem. Koncentricky je tímto komínem zajištěn přívod spalovacího vzduchu pro kotel. Navržený turbokotel splňuje nejpřísnější kriteria z hlediska produkce škodlivin ( tř. 5 ). Tyto parametry garantuje výrobce kotle po celou dobu jeho životnosti.

Větrání prostor s kotlem ( technická místnost ) je zajištěno přirozeným způsobem.

Zajištění proti nežádoucímu přetlaku je řešeno jako tlaková expanzní nádoba s membránou a pojistný ventil. Tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil jsou součástí plynového kotle. Přetlak v  expanzní nádobě bude při montáži snížen na hodnotu 100 kPa.

Pracovní rozsah tlaků v otopné soustavě bude od 100 kPa do 250 kPa. Regulace topného výkonu turbokotle je provedena automatikou kotle a příslušnými řídícími moduly.

Regulace topného výkonu otopné soustavy je zajištěna pomocí programovatelného prostorového termostatu, který umožní individuální nastavení doby plného vytápění a útlumu.

Lokálně je topný výkon vybraných otopných těles regulován pomocí termoregulačních hlavic.

Příprava TUV je zajištěna v turbokotli průtokovým způsobem.

Kotel nebude vyžadovat obsluhu, pouze občasnou kontrolu funkce zařízení.

Vše je patrné z výkresové části.

## 5.0   rozvodné potrubí, otopná tělesa

Rozvodné potrubí  je z trubek měděných přesných.  Potrubí je vedeno volně po stavebních konstrukcích, buď  pod stropem, ozn. „A“, nebo nad podlahou v liště, bez označení.

Dilatace potrubí je vyrovnávána přirozeným lomením trasy potrubí a toto není možno napřimovat. Jako otopná tělesa jsou navržena  ocelová desková tělesa.

V koupelně je jako otopné těleso navrženo koupelnové trubkové těleso ( žebřík ).

Tělesa jsou připojena pomocí radiátorového ventilu a uzavíracího šroubení. Kotvena jsou pomocí typových konzol a držáků.

## 6.0      požadavky na energie

Plyn :

Qh          =          2,4 m3/hod

Qrok       =   1.100,- m3/rok

El. energie :

Qh         =       180,- W

Qrok       =       110,- kWh/rok

( za předpokladu plného využívání objektu

na výpočtové teploty )

## 7.0   zpráva  BOZ

Zpráva z hlediska BOZ při práci dle vyhl. Státní komise pro techniku č.107/86 St. a dok. staveb.1./ Veškerý personál pracující na stavbě musí být seznámen se všemi předpisy BOZ.  Dodržování bezpečnostních předpisů musí být kontrolováno přímým nadřízeným prováděcího podniku.

2./ Pracoviště musí být vybaveno příruční lékárničkou a materiálem pro poskytnutí první pomoci při náhlých úrazech a onemocněních.

3./ Při provádění prací ÚT použít stávajícího, případně nouzového osvětlení. ( řídit se dle platných předpisů )

4./ Veškeré škodliviny a výpary vznikající při montáži odvádět účinnou ventilací nebo větráním.

5./ Veškeré rozvodné desky, přístroje a stroje, kde by mohlo dojít k úrazu el. proudem označit informačními a zákazovými tabulkami.

6./ Signální zařízení, jejich velikost a umístění řešit dle platných norem a nařízení.

7./ Pro upoutání na místa důležitá z hlediska bezpečnosti práce užívat varovná označení dle

ČSN 01 2729.

Dále je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy dle vyhl. ČUBP a ČBU č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech se zdůrazněním na :

/ část první      -  všeobecná ustanovení

/ část třetí        -  způsobilost pracovníků a jejich vybavení

/ část sedmá     - zednické práce

/ část desátá     -  bourací a rekonstrukční práce

/ část dvanáctá - práce související se stavební činností

Dle PO - pracoviště vybavit dle příslušných předpisů o PO:

- dle zákona č.133/85Sb. o PO a doplňující vyhl. Č.37/86Sb.

- dle ČSN 73 0769 požární předpisy pro instalaci a užívání topidel

Dále je nutno provést poučení o el. zařízení dle ČSN 34 3108 „ Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace“

## 8.0    poznámka

Závěrem upozorňuji na nutnost dodržování všech bezpečnostních a montážních předpisů při pracech ÚT. Dále upozorňuji na nutnost správného nastavení primární předregulace radiátorových ventilů dle pokynů výrobce ventilů a dle hodnot uvedených na výkrese schema.

Upozorňuji na nutnost řádného provedení všech předepsaných zkoušek zařízení a na důkladné propláchnutí systému před jeho uvedením do provozu. Taktéž doporučuji topnou vodu upravit dle požadavků výrobce kotle a dalšího zařízení vytápění.

Stávající zařízení vytápění bytu bude v plném rozsahu demontováno a vyneseno na skládku.

Veškeré změny oproti tomuto projektu je nutno předem projednat s projektantem ústředního vytápění.  Tento projekt byl vypracován jako projekt pro realizaci stavby.

Projektová dokumentace byla vyhotovena dle všech  dostupných informací a podkladů. Pokud dojde v průběhu dalších prací ke zjištění nových skutečností a informací, bude nutno tuto situaci znovu posoudit a zohlednit nové skutečnosti.

leden  2018

vypracoval :  ing.Palčík Petr