## List1
Zař. | Zařízení | Pozice | Počet | Jednotka / Umístění | Přívod | Odvod | Topení | [8 empty] | Chlazení vodní |  |  |  | Chlazení přímé |  |  |  |  | Elektrické paramatry | [6 empty] | Způsob | Napájení
| pro |  | ks |  | vzduchu | vzduchu | Voda 65°C/50°C |  |  |  |  | Plyn |  | Elektrika |  | Voda (7°C/13°C) |  |  |  | Výkon |  | Elektrické parametry |  |  | Elektrický |  | Provozní |  | Náběhový |  | Napětí | regulace
[7 empty] | Výkon | Množství | Tlak. ztráta | Připoj. | Výkon | Množství | Připoj. | Výkon | Napětí | Výkon | Množství | Tlak. ztráta | Připoj. | Chladící | Topný | Příkon | Provozní | Náběhový | příkon (kW) |  | proud (A) |  | proud (A)
[5 empty] | (m3/h) | (m3/h) | (kW) | (l/h) | (kPa) | rozměr | (kW) | (m3/h) | rozměr | (kW) | (V) | (kW) | (l/s) | (kPa) | rozměr | (kW) | (kW) | (kW) | proud (A) | proud (A) | Přívod | Odtah | Přívod | Odtah | Přívod | Odtah | (V) |  |  | Top. voda | Top. plyn | Top. el. | Chlazení | Přík. chl | Přík. př. | Přík. odt. | Spotř. plyn | Klimat-topení | Chlaz. vodní
1 | Větrání umývárny nádobí | 1.1 | 1 | VZT jednotka v podstropním provedení / m.č. 1.13 | 3300 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | - | - | 400 | Vlastní MaR, Poz.1 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5 | 1 | Kouřové čidlo / m.č. 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | Elektro, Pozn.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Větrání sociálních zařízení a zázemí | 2.1 | 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d100 / m.č.1.07 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 0.11 | - | - | 230 | Elektro, spínání se světlem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.524 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkový topný výkon (voda) = | 0 | kW |  |  |  |  | Celkový elektrický příkon - motory = | 5.024 | kW | [10 empty] | Chladící výkon přímého chlazení CELKEM = | 0 | kW
|  |  |  | Celkový topný výkon (plyn) = | 0 | kW |  |  |  |  | Celkový elektrický příkon - topení = | 7.2 | kW | [10 empty] | KLIMATIZACE - topný výkon CELKEM = | 0 | kW
|  |  |  | Celkový topný výkon (elektřina) = | 7.2 | kW |  |  |  |  | Celkový elektrický příkon - chlazení = | 0 | kW | [10 empty] | Chladící výkon vodního chlazení CELKEM = | 0 | kW
|  |  |  | Topný výkon CELKEM = | 7.2 | kW |  |  |  |  | Elektrický příkon CELKEM = | 12.224 | kW | [10 empty] | Spotřeba plynu CELKEM = | 0 | m3/h
Poznámky:
Elektro - silové napojení a ovládání zajistí profese elektro
MaR - silové napojení zajistí profese elektro, ovládání MaR
Vlastní MaR - silové napojení zajistí profese elektro, ovládání a komunikační kabely dodávkou VZT
Pozn. 1 - VZT jednotka s EC motory. Uváděný topný výkon elektrického ohřívače je maximální, předpokládaný topný výkon při výpočtových hodnotách je do 3kW. Doporučené jištění el. ohřívače je 3x16A (char. B). Doporučené jištění VZT jednotky 3x16A (char. C)
Pozn. 2 - Profese Elektro zajistí napájení trafa kouřového čidla (trafo 230/12 V bude dodávkou kouřového čidla), předpokládaná max. spotřeba 50mA.
Profese Elektro zajistí vypnutí veškeré provozní VZT v případě požárního poplachu.
Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od digestoří poz. 1.2, 1.3 a 1.4.
Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od rekuperátoru VZT jednotky poz. 1.1.
Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od VZT potrubí - blíže viz výkresová dokumentace.
PŘEHLED VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ NA AKCI "TPB, objekt B"
PŘEHLED VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ NA AKCI "ZŠ Hroznová"