## BT.B - výkaz výměr
Výkaz výměr, soupis prací |  |  |  | Objekt
Investor :
P.Č. | CS | Kód položky ve výkresu | Popis | mj | počet | kW/ks (1F/3F) | kW/ks (1F/3F) | jed.cena | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pi | Ps | 7 | 8
I. BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE - okruh B
[8 empty] | celkem | 0
| BT | B.1 | Filtrační zařízení s výškou písku 1,0 m (Ø1050mm), vnitřní vystrojení filtru pro výkon max 33m3/h při maximální rychlosti v potrubí 2m; max.tlak ve filtru 2,5 bar; materiál: polyester + skelné vlákno; praní vodou, připojení d90, boční otvor ve filtru pr. 400mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Komplet pro vybavení filtru - manometrová sestava, automatický odvzdušňovací ventil | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Armaturní systém k filtru-5-ti ventilová souprava bez podpěrné konstrukce d100, automatické ventily, ovládací skříň | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Filtrační náplň- filtrační křemitý písek, dodávka včetně uložení do filtru | kg | 3000 |  |  | 0 | 0
|  | B.2.1, B.2.2 | Recirkulační čerpadlo 35m3/h, H=14 m, horizontální provedení, tělo čerpadla i vlasového filtru z vyztuženého plastu, určeno pro chod s FM, otáčky max. 1500 ot/min | ks | 2 | 4 | 3.1 | 0 | 0
|  |  | Měnič frekvence - ochrana IP55, k instalaci na stěnu, vč. regulátoru PI a vyhodnocovací logiky PTC, odrušení dle EN 61800-3 C1 , Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V , Frekvence: 50 / 60 Hz, Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz , Ochrana: IP 55 , 6 x programovatelné digitální vstupy, 2 x digitální výstupy, 2 x výstupy relé 230 V / 2 A , 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA , 2 x analogové výstupy 240 V/400 V AC 2A , včetně RS485, včetně 2,5 m kabelu a zástrčky. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | B.3, B.3.1 | Středotlaký UV zářič Q = 55 m3/h., P= 2,5 kW, lampy 1x1000W, připojení DN125, Napájecí rozvaděč musí být vybaven LCD displejem a pro obsluhu musí být vybaven menu v českém jazyce. Textové a grafické zobrazování informace o stavu UV jednotky s možností vykreslení hodnotových grafů zařízení. UV musí obsahovat řídící skříňku, senzor a monitor záření, s automatickým čištěním trubice, čidlo s hlídáním průtoku pro hlídání funkce UV lampy. Provedení z nerez oceli 316L, Elektronické řízení výkonu UV lampy na minimálním požadovaném výkonu 60mJ/cm2. Regulace výkonu 50%-100%. Komunikace Ethernet, Modbus. | ks | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
|  | B.4.1 | Trubkový spirálový protiproudý výměník 250 kW v provedení z nerezu, vnitřní vystrojení z hladkých trubek, Trubky/plášť: 203/203 °C, 16/16bar, AISI316L/AISI316L, příruby DN80/DN80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | B.4.2 | Trubkový spirálový protiproudý výměník kogenerace v provedení z nerezu, vnitřní vystrojení z hladkých trubek, Trubky/plášť: 203/203 °C, 16/16bar, AISI316L/AISI316L, příruby DN80/DN80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Jímka pro vsazení teplotního čidla regulace ohřevu (bez teplotního čidla) | ks | 6 |  |  | 0 | 0
|  |  | Průtokový spínač do potrubí pro hlídání průtoku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | B.9 | Čerpadlo horizontální pro odběr vzorku z plastu, oběžné kolo z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot: H = 10m, Q = 4 m3/hod, 0,29 kW, 230V | ks | 1 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0
|  | B.10.1 | Hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky: elektroventil dopouštění, včetně skříňky s relé pro zpracování kontaktu pro monitoring 6-ti stavů, vč. snímacích elektrod z nerezové oceli | ks | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
|  | B.10.2 | Impulzní vodoměr 1", včetně měřícího sedla, nastavitelná dávka informace: 1l/puls, 10l/puls, 100l/puls | ks | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
|  | B.11 | Elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž, včetně osazení T tvarovky na stávající svod. | ks | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | B.12 | Průtokoměr indukční pro potrubí DN125 - pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Koncové prvky v bazénu jsou součástí nerezové vany bazénu
II. Potrubí, armatury, tvarovky | [8 empty] | 0
Poz. |  |  | Popis | Jedn. | Počet
| BT |  | Trubní rozvody - spoje potrubí a tvarovek lepené lepidlem na PVC na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů
|  |  | DN200 | m | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | DN150 | m | 37 |  |  | 0 | 0
|  |  | DN125 | m | 24 |  |  | 0 | 0
|  |  | DN100 | m | 18 |  |  | 0 | 0
|  |  | DN80 | m | 45 |  |  | 0 | 0
|  |  | DN40 | m | 7 |  |  | 0 | 0
|  |  | DN25 | m | 14 |  |  | 0 | 0
|  |  | Drobné potrubí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
III. | BT |  | Armaturní systém, kulové ventily do d75, od dim 90 mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily určené pro instalaci na potrubí PVC-U. Armatury připojené na potrubí lepením nebo pomocí oboustranných připojovacích přírub včetně těsnění a spojovacího materiálu, kromě ovládacích armatur filtrů, které jsou vykázány samostatně. | [5 empty] | 0
|  |  | K200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | K150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | ZK150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | K125 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | K100 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
|  |  | K80 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
|  |  | ZK80 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | K40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Z25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | ZK25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Drobné ventily | ks | 1 |  |  | 0 | 0
IV .Doplnění elektro | [8 empty] | 0
Poz. |  |  | Popis | Jedn. | Počet
| EL |  | Periferie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| EL |  | Doplnění kabeláže, úprava rozvaděče, montáže | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| EL |  | Dodavatelská dokumentace, revize, doprava, režie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
V. Výkony | [8 empty] | 0
| BT |  | Instalace, montáž, vč. demontáží stáv. BT | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| BT |  | VRN, doprava | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| BT |  | Zajištění zkoušek nutných pro uvedení do provozu, zajištění odběru a vyhodnocení vzorku před uvedením do zkušebního provozu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| BT |  | Vypracování provozního řádu pro údržbu a obsluhu bazénové technologie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| BT |  | Uvedení do provozu, dokladová část a certifikace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  | 7,24 kW | 6,04 kW |  | 0

## krycí list
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba: |  |  | SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - Rekonstrukce parní sauny a sprchy
Zadavatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
|  | Dominikánské náměstí 264/2 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  | 60200 | Brno-Brno-město
Projektant: |  | Bazény a wellness s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27941931
|  | Nad Šutkou ev. č. 41 |  |  |  | DIČ: | CZ27941931
|  | 182 00 Praha 8 | Brno-Brno-město
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | Kč
Snížená DPH |  |  | % | % | 0 |  |  | Kč
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | Kč
Základní DPH |  |  | % | % | 0 |  |  | Kč
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
| v |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů zakázky
Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
Zakázka | Rekonstrukce parní sauny a sprchy
Díl
I. | BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE - okruh B |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | Potrubí, armatury, tvarovky |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | Armaturní systém, kulové ventily do d75, od dim 90 mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily určené pro instalaci na potrubí PVC-U. které jsou vykázány samostatně. |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | Doplnění elektro |  |  |  | 0 | 0 | 0
V. | Výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0