## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024-3065 | Rekonstrukce VS Husova 17, Brno
| Zadavatel |  | Teplárny Brno, a.s. |  |  |  | IČO: | 46347534
|  |  | Okružní 828/25 |  |  |  | DIČ: | CZ46347534
|  |  | 63800 | Brno-Lesná
| Projektant: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | PS02 | MaR-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS02.1 | Elektroinstalační a rozvody SI a MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS02.2 | Měření a regulace základní sestava |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS02.3 | Regulační ventily primár |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS02.4 | Regulační ventily sekunder |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024-3065 - Rekonstrukce VS Husova 17, Brno
#POPO | Popis objektu: PS02 - MaR-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno
#POPR | Popis rozpočtu: PS02.1 - Elektroinstalační a rozvody SI a MaR
#POPR | Popis rozpočtu: PS02.2 - Měření a regulace základní sestava
#POPR | Popis rozpočtu: PS02.3 - Regulační ventily primár
#POPR | Popis rozpočtu: PS02.4 - Regulační ventily sekunder
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_02 | Řídící systém |  |  | HSV |  |  | 0
| M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  | MON |  |  | 0
| ON | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS02 PS02.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024-3065 | Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [25 empty] | STA
O: | PS02 | MaR-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS02.1 | Elektroinstalační a rozvody SI a MaR | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 273.7 | [6 empty] | DIL
1 | 210810017RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, volně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.065 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210810016R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uloženého | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.05096 | 3.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 34111094R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 73.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 70,00000*1,05 |  | 73.5 | [23 empty] | VV | 5
4 | 210810006R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.05096 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 180,00000*1,05 |  | 189 | [23 empty] | VV | 5
6 | 210810005R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.05096 | 9.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 180,00000*1,05 |  | 189 | [23 empty] | VV | 5
8 | 210860201R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, volně uloženého | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.04633 | 13.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 304.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 290,00000*1,05 |  | 304.5 | [23 empty] | VV | 5
10 | 210860202R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, volně uloženého | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.04633 | 19.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 420,00000*1,05 |  | 441 | [23 empty] | VV | 5
12 | 210860223R00 | Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, pevně uloženého | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.0905 | 4.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 34121556R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 47.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 45,00000*1,05 |  | 47.25 | [23 empty] | VV | 5
14 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.5795 | 23.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
16 | 5534739760R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + obvodový lak epoxidový 60 µm; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 5
17 | 55347546R | spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; tl. 1,00 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 40,00000*0,5 |  | 20 | [23 empty] | VV | 5
18 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.64833 | 16.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [25 empty] | POP
19 | 553473901R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + obvodový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
20 | 553475541R | závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; tl. stěny 1,00 mm | kus | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 12,5 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
21 | 210010021R00 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 16 mm, , | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.08283 | 6.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 345710961R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 13,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 80,00000 |  | 80 | [23 empty] | VV | 5
23 | 210010022R00 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, , | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.087 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 345710963R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 21,4 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 5
25 | 210010025R00 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr 20,7 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.08547 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 34571050R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 5
27 | 210010027R00 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr 30,6 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.09067 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 34571051R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
29 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.1 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 5
31 | 210010344R00 | Montáž krabice plastové přístrojové, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 16 mm, , pro lištové rozvody, bez zapojení, | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.08017 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 345714251R | krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami a svorkovnicí, provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x50 mm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000 |  | 28 | [23 empty] | VV | 5
33 | 34561422R | svorka instalační krabicová, 4 vodičová, s ovládacími pákami | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000*2 |  | 56 | [23 empty] | VV | 5
34 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do zdiva z ostrých cihel nebo kamene, průměr 8 mm, včetně dodávky | kus | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.07067 | 13.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | Pol__0241 | LED svítidlo prachotěsné | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Závěsné svítidlo s vysokou odolností proti nárazu, LED 157W 4000K, 25 000 lm, účiník 0.95, hliníkové tělo, čočka z polykarbonátu, šedá barva, o393 mm, IP65, IK08, životnost L85, záruka 5 let | [25 empty] | POP |  | Závěsné svítidlo s vysokou odolností proti nárazu, LED 157W 4000K, 25 000 lm, účiník 0.95, hliníkové tělo, čočka z polykarbonátu, šedá barva, o393 mm, IP65, IK08, životnost L85, záruka 5 let
36 | 220820021R00 | Montáž elektrického osvětlení výměnového tělesa | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 5.785 | 92.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 5
37 | 650511211R0020 | Měření intenzity osvětlení, včetně vyhotovení protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0385 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 35811694R20.1 | Vypínač nástěnný Tango vč. příslušenství 1,2 provedení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
39 | 220260042R00.V | montáž vypínače | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
40 | 34551612R | zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | 650052611R00 | Montáž zásuvky nástěnné, do obyčejného prostředí, 2P+PE, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.426 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
42 | 34571519R | krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
43 | 220260042R00 | Krabice KP 68 upevněná na povrchu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.091 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
44 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 0052110301T | Doprava materiálu a osob | km | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Náklady na dopravu montážního materilálu a pracovníků na staveniště. | [25 empty] | POP
47 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 900 V01 | HZS, Demontážní práce | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 50 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [25 empty] | POP |  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace.
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.9 | [6 empty] | DIL
53 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.045 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 37123015R | kabel instalační,stíněný, 4x2x0,55mm, cat 6, plášť PVC+PV, pro rozvody strukturované kabeláže | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 430 580-121T | Topná zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Topná zkouška trvající 72hod; Protokol o uskutečněné TZ; Grafy průběhů sledovaných veličin ve fomátu XLS; Aktuální schéma zapojení MaR; Popis funkce technologie. | [25 empty] | POP |  | Topná zkouška trvající 72hod; Protokol o uskutečněné TZ; Grafy průběhů sledovaných veličin ve fomátu XLS; Aktuální schéma zapojení MaR; Popis funkce technologie.
Díl: | M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.66 | [6 empty] | DIL
56 | 210800606RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.04667 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | 210800608RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.04667 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | 210220321RT1 | Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ I | 0.26417 | 4.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | zem01 | ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS02 PS02.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024-3065 | Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [25 empty] | STA
O: | PS02 | MaR-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS02.2 | Měření a regulace základní sestava | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M36_01 | Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.71 | [6 empty] | DIL
1 | 45166013-3004T | Rozvaděčová skříň rozměry, 800x2000x300 (š x v x h), Včetně "VPD" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace. | [25 empty] | POP |  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.
2 | 360190012R00 | Montáž nástěnného rozvaděče typ 605 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
3 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.0505 | 10.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.08217 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210100361R00 | Montáž zátky ucpávkové K (pro zaslepení), , P 13,5 - P 42 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 20/ II | 0.0125 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.16867 | 5.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 451660133201T | Rozvaděč, Atest, zkoušky, prohlášení o shodě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Příslušenství rozvaděče (součást dodávky výrobce): Atest, zkoušky, prohlášení o shodě, opravená dokumentace zapojení. | [25 empty] | POP |  | Příslušenství rozvaděče (součást dodávky výrobce): Atest, zkoušky, prohlášení o shodě, opravená dokumentace zapojení.
Díl: | M36_02 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | CLNXEH-BASLICT | EHNX Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA), EAGLEHAWK NX Basic License 100 Global points, 255 points Panel-, Bus and I/O, initial SMA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | CLNXEHSERIES26NDT | Regulátor EagleHawk NX - ND (HW bez licence, pouze pro výměnu) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO,, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-B, us, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výstup pro displej EAGLEHAWK NX Niagara Plant Controller with 26 onboard I/O | [25 empty] | POP
10 | CLIOP831AT | Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky, Mixed I/O Panel-Bus Module | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | 451660132900_WEIT | Displej LCD_, 7" LCD TFT barevný display (16M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériov | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP | [25 empty] | POP |  | 7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP
12 | RB-SW006NR1T | Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | 360001211R00 | Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 18/II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
14 | 422580112T | regulace | DB | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Uživatelská grafická vizualizace na display - pro jednu obrazovku. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce. | [25 empty] | POP |  | Uživatelská grafická vizualizace na display - pro jednu obrazovku. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 85,00000 |  | 85 | [23 empty] | VV | 5
15 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [25 empty] | POP |  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
16 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [25 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 85,00000 |  | 85 | [23 empty] | VV | 5
17 | 122160T10 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní DDC | DB | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [25 empty] | POP |  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 85,00000 |  | 85 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M36_03 | Dodávka a montáž periferních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.26 | [6 empty] | DIL
|  | čidla, detektory | [25 empty] | POP
18 | AF10-B65T | Snímač venkovní teploty, NTC10k, -40..70°C, IP 65, Outdoor Temperature sensor, NTC10k, IP65 Datasheet EN0B-0722 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | RF20T | Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeď, Room Temperature Sensor, NTC20k, 10..40C | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | VF10-3B54NWT | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC10k, -40..150°C, IP54, Immersion/air-duct sensor, NTC10k, 300mm, IP54, no well | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | VF10-5B65NWT | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 50mm, NTC10k, -40..150°C, IP65, Immersion/air-duct sensor, NTC10k, 50mm, IP65, no well | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | WS50T | Nerezová jímka ponor 50 mm, R 1/2", PN25, Stainless Steel Immersion Thermowell 50mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000 |  | 13 | [23 empty] | VV | 5
23 | 219010002T03 | Montáž , jímky do L 300mmm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | PTS 20/II | 0.2 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000 |  | 13 | [23 empty] | VV | 5
24 | 219010002T01T00 | Montáž snímače pasivního včetně zapojení | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000 |  | 13 | [23 empty] | VV | 5
25 | 40561212R | regulátor teploty stonkový rozsah regulace 30 až 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový); nestabilita +-1,5 °C; max. přetížení 100 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; délka 355 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 219010002T03T00 | Montáž jímky do L 300mmm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
27 | 40561231R | regulátor teploty prostorový rozsah regulace 0 až 40 °C; mikrospínač typ B (dvouobvodový); nestabilita +-1 °C; max. přetížení 60 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; IP 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
28 | 219010002T05 | Montáž , termostat /prostorový,jímkový/ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
29 | QBE2003-P6T | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
30 | 1008T | Snímač tlaku hladina kondenzátu 0- 2m 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | IN | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy ( 0 až 2m H2O),Výstupní signál 4 - 20 mA, | [25 empty] | POP |  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy ( 0 až 2m H2O),Výstupní signál 4 - 20 mA,
31 | QBE2103-P40T | Čidlo tlaku 0…40 bar, 4…20 mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
32 | QAE3075.010T | Ponorné čidlo teploty Pt100, aktivní 4-20 mA, 0 .. 200°C, 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | WS5040T | Nerezová jímka ponor 50 mm, R 1/2", PN40, Stainless Steel Immersion Thermowell 50mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 10/16 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
34 | 42272640R | smyčka kondenzační druh stočená přivařovací; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; připoj.rozměry M 20x1,5 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 11/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
35 | 42234500R | kohout tlakoměrový M 20 x 1,5 mm zkušební | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 11/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
36 | 219010002T02 | Montáž snímače, aktivního | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
37 | 45166013-2001T | Snímač hladini limitní, LB201- LRNH NC/NO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [25 empty] | POP |  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
38 | 220611241R00 | Spínač zaplavení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Kalkul | 0.663 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
39 | 40562325R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,4 až 4,0 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
40 | 360020352R00 | Montáž konzly pro manostaty, termost. 205-4-1473 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
41 | 219010002T01T00 | Montáž snímače pasivního včetně zapojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.8 | [6 empty] | DIL
42 | 219010002T04 | Montáž , Motorů /čerpadel/ do 5 kW | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 12.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS02 PS02.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024-3065 | Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [25 empty] | STA
O: | PS02 | MaR-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS02.3 | Regulační ventily primár | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | V5049A1573T | Regulační ventil 2-cestný zdvihový, PN25/40 DN32 Kvs 16, příruba, zdvih 20mm, těleso litina, teplota, 2..220°C 2-Way Valve PN40, Flanges ISO7005, Stro, ke 20mm DN32 Kvs16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | V5328A1005T | Regulační ventil 2-cestný zdvihový, PN16 DN15 Kvs 1, příruba, zdvih 20mm, těleso litina, teplota, 2..170°C Plant Valve - 2 Port 20mm Stroke PN16 Flang, ed 15mm Kvs 1.0 - Datasheet EN0b0291 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | VA1420-GGA-1T | Lineární pohon přírubových ventilů s vratnou pružinou, 2000Nm, 0..10V, pružina vysouvá, jmenovitý, zdvih 49mm, 24Vac, ruční ovládání, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
4 | VA1125-GGA-1T | Lineární pohon přírubových ventilů, 2500Nm, 0..10V, jmenovitý zdvih 49mm, 24Vac, ruční ovládání,, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
5 | 360430025R00 | Montáž elektr. servopohonu Modact typ 522 21 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
6 | 360430025R00.1 | Montáž elektr. servopohonu Modact typ 522 21-stáv. TUV | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 122039T10 | Doprava zboží a balné | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 40590001520T00 | Seřízení a zaregulování regulátoru průtoku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zaregulování regulátoru průtoku, nastavení parametrů dle požadavků projektu technologie, odskoušení. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS02 PS02.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024-3065 | Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [25 empty] | STA
O: | PS02 | MaR-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS02.4 | Regulační ventily sekunder | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | VG7802STT | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys.,, oba vstupy lineární , PN 16, DN 50, kv 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | VG7802RTT | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys.,, oba vstupy lineární , PN 16, DN 40, kv 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | VG7802PTT | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys.,, oba vstupy lineární , PN 16, DN 32, kv 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
4 | VG7802LST | Regulační ventil, Vnitřní závit, třícestný směšovací, Válcový závit dle ISO 228, mosaz. škr. sys.,, oba vstupy lineární , PN 16, DN 20, kv 6,3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | VA77461001T | Pohony - lineární, 500N, 3-pol./0-10V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, ruční ovládání, IP54, pro ventily řady VG7000 a VG9000 | [25 empty] | POP |  | Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, ruční ovládání, IP54, pro ventily řady VG7000 a VG9000
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
6 | VA77461001T.1 | Pohony - lineární, 500N, 3-pol./0-10V-dochlazování TUV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, ruční ovládání, IP54, pro ventily řady VG7000 a VG9000 | [25 empty] | POP |  | Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, ruční ovládání, IP54, pro ventily řady VG7000 a VG9000
7 | 360430025R00 | Montáž elektr. servopohonu Modact typ 522 21 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | ON | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 122039T10 | Doprava zboží a balné | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu