P R O T O K O L O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022

Složení komise : 									podpis

Předseda:	Ing. David Rizner – hlavní inženýr projektu			…………………………

Členové:	Ing. Ing. Libor Plch – projektant PBŘ				…………………………

Kamil Zouhar - projektant elektro				…………………………

Datum sepsání protokolu:	20.12.2024

Identifikační údaje:

Název stavby: 		Oprava stropu školy, Brno Střed

Místo stavby: 		parc.č. 547

k.ú. Město Brno [610003]

Stavebník: 		Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Brno-město, 60200 Brno

Podklady použité pro vypracování protokolu :

- stavební výkresy

- požárně bezpečnostní řešení PBŘ

Obsah

Popis objektu	3

Specifikace jednotlivých prostor	4

Prostor č.1	4

Zdůvodnění	6

Závěr	6

# Popis objektu

Jedná se o opravu a výměnu stávající stropní trámové konstrukce včetně podhledu nad učebnou č. 302 v třetím nadzemním podlaží základní školy. Jedná se o pozemek p. č. 547. Jde o opravu stávajícího stropní konstrukce v podobě jejího kompletní odstranění a nahrazení za novou včetně vytvoření nového akustického sádrokartonového podhledu.

Účel místnosti č. 302 – Učebna ve 3.NP se nemění.

# Specifikace jednotlivých prostor

## Prostor č.1

Vnitřní prostory objektu typu: učebna

| Kód vnějšího vlivu | Vnější vliv | Třída vnějšího vlivu a její výskyt |
| --- | --- | --- |
| A | PROSTŘEDÍ s povahou |  |
| AA | Teplota okolí | AA5, normální |
| AB | Atmosférické podmínky v okolí | AB5, normální |
| AC | Nadmořská výška | AC1, normální |
| AD | Výskyt vody | AD1*,normální |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE1, normální |
| AF | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1, normální |
| AG | Ráz | AG1, normální |
| AH | Vibrace | AH1, normální |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1, normální |
| AL | Výskyt živočichů | AL1, normální |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení. |  |
| AM-1-x | Harmonické frekvence, meziharmonické frekvence | AM-1-2, Normální úroveň |
| AM-2-x | Signální napětí | AM-2-2, Střední úroveň |
| AM-3-x | Změny amplitudy napětí | AM-3-2, Normální úroveň |
| AM-4 | Neustálené napětí | AM-4 |
| AM-5 | Změny kmitočtu | AM-5 |
| AM-6 | Indukované napětí nízkého kmitočtu | AM-6, bez klasifikace |
| AM-7 | Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu | AM-7, bez klasifikace |
| AM-8-x | Vyzařovaná magnetická pole | AM-8-1, normální |
| AM-9-x | Elektrická pole | AM-9-1, normální |
| AM-21 | Indukované oscilující napětí nebo proudy | AM-21, normální |
| AM-22-x | Přechodové jevy jednosměrně šířené vedením s délkou trvání v nanosekundách | AM-22-3, normální zařízení |
| AM-23-x | Přechodové jevy jednosměrně šířené vedením s délkou trvání v milisekundách nebo mikrosekundách | AM-23-1, kontrolovaná úroveň |
| AM-24-x | Oscilační přechodové jevy šířené vedením | AM-24-1, střední úroveň |
| AM-25-x | Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem | AM-25-1, Zanedbatelná úroveň |
| AM-31-x | Elektrostatické výboje | AM-31-1, normální |
| AM-41-x | Ionizace | AM-41-1, bez klasifikace |
| AN | Sluneční záření | AN1, normální |
| AP | Seismické účinky | AP1, normální |
| AQ | Bouřková činnost | AQ2, normální |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1, normální |
| AS | Vítr | AS1, normální |
| B | VYUŽITÍ s povahou |  |
| BA | Schopnost osob | BA2, abnormální |
| BC | Dotyk osob s potenciálem země | BC1, normální |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD3, abnormální |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE1, normální |
| C | KONSTRUKCE BUDOV s povahou |  |
| CA | Stavební materiály | CA1, normální |
| CB | Konstrukce budovy | CB1, normální |

Rozhodnutí:

Rozsah tříd vnějších vlivů uvedených v tabulce je považován za obvyklý, je-li pro zajištění údržby a čistoty používáno běžných úklidových zařízení a pomůcek (ruční čištění, čistící stroje) a nikoli čištění pomocí ostřikem vodou.

Prostory

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022. Opatření vyplývající z vnějších vlivů, které jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 považovány za abnormální:

AD1*:	El. instalace v umývacích prostorech bude provedena dle ČSN 33 2130 ed.3

BA2: Děti. Místa určená pro přítomnost dětí, např. školky, mateřské školy apod.

BD3: Vysoký počet osob / snadný odchod

Požadované minimální krytí IP20

Provedení elektrické instalace odpovídající základním požadavkům ČSN EN 61140 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

# Zdůvodnění

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z1+Z2: 2022 a souvisejících norem.

# Závěr

V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol přepracovat či doplnit.

Provozovatelem musí být vypracovány místní provozní předpisy (provozní řády) k jednotlivým prostorům, se kterými budou seznámeni všichni oprávnění zaměstnanci. Nedílnou součástí tohoto protokolu je projektová dokumentace stavby.