TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTĚ č.4

JIRÁSKOVA 10, BRNO

PLYNOVÁ INSTALACE

Investor :	Magistrát města Brna

MČ Brno-střed

Dominikánská 2

601 69  Brno

Vypracoval :	Ing. Lenka Nováková

Strážnická 3

627 00  Brno

Datum:	03/2016

# Úvod

Předmětem projektové dokumentace je návrh vedení plynu pro bytovou jednotku č.4 v objektu Jiráskova 10 v Brně. Plyn bude v objektu používán pro vytápění a vaření. Projekt byl zpracován na základě poskytnutých stavebních výkresů a dle platných norem:

TPG 702 01		- Plynovody a přípojky

ČSN EN1775		- Plynovody v budovách, nejvyšší provozní tlak do 5barů

TPG 704 01		- Odběrná plynová zařízení

ČSN 73 4201	- Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Parametry plynu:

Médium			: zemní plyn naftový

Výhřevnost			: 32,5 MJ/m3

Počet odběrných míst	: 2

Maximální spotřeba		: 2,41 m3/h

# Technické řešení

V současné době je vnitřním plynovod v objektu Jiráskova 10 veden schodišťovým prostorem a pomocí odboček jsou napojeny jednotlivé byty. V bytech je plyn využíván k vytápění a vaření.

Pro byt č.4 je ze stoupacího potrubí vysazena odbočka a vyvedena do niky (umístěné v prostoru chodby bytu) osazená kulovým uzávěrem a plynoměrem G4. Za uzávěrem pokračuje plynové potrubí do prostoru kuchyně, kde je osazen plynový sporák a jednotlivých pokojů, kde jsou umístěna plynová topidla (akumulační kamna) celkem 3 ks.

Nově budou plynová topidla zrušena a demontována, viditelný rozvod plynu bude demontován a co nejblíže u stěny zaslepen. Taktéž bude demontován stávající plynoměr umístěný v chodbě bytu, výstupy budou u zdi zaslepeny. Při montáži je nutné zjistit místo napojení stávající odbočky pro byt č.4. Tato odbočka bude v rámci montáže odpojena a zaslepena.

Plyn bude nově využíván pro vaření na plynovém sporáku a vytápění bytové jednotky plynovým kotlem.

Ze stávajícího potrubí v prostoru schodiště bude vysazena nová odbočka a do rozšířené niky (stáv. nika pro plynoměr) bude instalován plynoměr G4 včetně dvou uzavíracích kulových kohoutů DN25 před a za plynoměrem. Za plynoměrem bude vedeno nové potrubí, až do bytové jednotky a přivedeno ke spotřebičům plynovému sporáku (kuchyně) a plynovému kotli (koupelna).

U plynového sporáku bude osazena nová uzavírací armatura DN15 a pro napojení spotřebiče bude instalována nerezová hadice d15 s převlečnými maticemi. Před napojením plynového  potrubí na kotel bude do potrubí vsazen kulový kohout DN15.

Nové potrubí bude provedeno z trub měděných lisovaných.

# Technické podmínky

Odtah spalin z plynového kotle je řešen koax odkouřením 80/125 vedeným stávajícím komínovým průduchem až nad střechu objektu. Umístění a připojení kotle odpovídá příslušné ČSN.

# Seznam plynových spotřebičů

Popis			Počet 		Spotřeba ZP( m3/h )	Výkon(kW)

_________________________________________________________

Plynový kotel	1			1,31			12

Plynový sporák	1			1,10			10

Celkový výkon	2			2,41			22

Plynový kotel je spotřebič zařazený do kategorie „C“ a nejsou požadavky na větrání místností.

Plynový sporák je spotřebič v kategorii „A“ a požadavky na větrání viz. Příloha Výpočet větrání

## Montáž plynovodu

Vnitřní rozvod plynu bude proveden z měděných trub lisovaných. Veškeré rozvody budou vedeny skrytě pod omítkou v příp. že se potrubí nebude moci zasekat do zdi bude vedeno volně. Při průchodu stavebními konstrukcemi musí být potrubí opatřeno chráničkou, přesahující na každé straně cca1 cm.

Veškeré svářečské práce smějí vykonávat pracovníci, kteří mají zkoušku podle ČSN 050710 a dále také podle ČSN EN 287-01.

Provoz plynovodu

Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakékoli jeho úseku do provozu musí být stanovena osoba odpovědná za jeho provoz – tzv. osoba odpovědná za provoz.

Dodavatel plynu může být odpovědný za přípojku a plynoměr, odběratel nebo vlastník nemovitosti za domovní plynovod.

Uzávěry musí být trvale přístupné osobě odpovědné za provoz a všem jí pověřeným osobám.

Za údržbu plynovodu odpovídají od okamžiku jeho uvedení do provozu osoby, které jí byly pověřeny.

Únik plynu

V případě zjištění úniku plynu, např. čichem, je bezpodmínečně nutné:

- uhasit otevřený oheň, zabránit úniku jisker, elektrického oblouku a vypnout zdroje sálavého tepla atp.

- uzavřít na vhodném místě přívod plynu, pokud možno vně ohroženého prostoru

- pokud možno větrat a pomocí vhodného přístroje zkontrolovat koncentraci plynu v ovzduší

- v případě požáru musí být uzavřen přívod plynu do objektu.

Oprávněná organizace, která provedla montáž nebo rekonstrukci OPZ, je povinna prokazatelně seznámit vlastníka (resp. provozovatele) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.

Dle ČSN 38 6405 platí, že pro zařízení pro spotřebu plynů spalováním, jehož jmenovitý výkon jednotlivého zařízení je nižší než 50kW, tvoří místní provozní řád dokumentace, dodávaná výrobcem (návod na použití).

Zkoušky plynovodu

Účelem zkoušek na plynovém potrubí je prokázat těsnost a provozuschopnost plynovodu před jeho uvedením do provozu. Dělí se na zkoušku pevnosti, zkoušku těsnosti a zkoušku provozuschopnosti plynovodu. Zkoušky se provádí vzduchem nebo inertním plynem, používaní kyslíku je zakázáno. Při použití zkušebního plynu z tlakové nádoby musí být vhodným způsobem zajištěno, aby ve zkušeném plynovodu nemohlo dojít k překročení zkušebního tlaku. Před zkouškami musí být zkontrolováno, zda některá zkoušená část není uzavřena, ucpána, zalita vodou nebo zaslepena, nebo zda zkoušený úsek v některém místě není propojen s jiným plynovodem. Zkoušky se provádí před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu a jeho zakrytím omítkou. Výjimkou jsou části plynovodu opatřeného tovární izolací, prostupující chráničkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech plynovodu a v bytových a instalačních jádrech, jejichž plynovody jsou opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce. Po dobu provádění zkoušky musí být všechny vývody zkoušených úseků těsně uzavřeny. Tyto uzavírací prvky musí odolávat zkušebnímu tlaku. V případě potřeby se musí od zkoušeného plynovodu odpojit nebo plynotěsně oddělit spotřebiče. Na zkoušeném plynovodu nesmějí být prováděny žádné práce, které by mohli ovlivnit její průběh nebo výsledek. Povoleno je pouze dotahování spojů, uzavíracích zátek apod. Je zakázáno zkracovat předepsanou dobu provádění zkoušek odstraňovat případné netěsnosti zaklepáváním nebo zalepováním, nebo před zkouškou napouštět plynovod různými utěsňovacími prostředky. Zkušební tlak nesmí překročit výpočtový tlak plynovodu. Vadné svary je nutno před zavařením vybrousit. Úniky na závitových, přírubových a podobných spojích se odstraňují novým utěsněním. Vadné části je nutno vyměnit a vady trubek se nesmí opravovat svařováním.

Zkouška pevnosti

Při zkoušce pevnosti u plynovodu o provozním tlaku do 10 kPa je zkušební tlak větší nebo rovný 2,5 – násobku nejvyššího provozního tlaku. Všechny součásti plynovodu, jako jsou regulátory tlaku plynu, plynoměry, uzávěry, zabezpečovací zařízení atd., které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou odpojí. V tomto případe musí být příslušná součást plynovodu nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou, zajistí a zkoušejí samostatně. V průběhu zkoušky se instalace kontroluje poklepem na potrubí v blízkosti spojů.

Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti se provádí zkušebním tlakem, který je nejméně stejný jako provozní, nejvýše však 15 kPa. Provádí se na dokončeném plynovodu, u něhož jsou všechny spoje snadno přístupné a pokud možno nezakryté. Zkouška může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut.

- doba trvaní zkoušky u plynovodů s vnitřním objemem do 50 litrů je 15 minut.

- doba trvaní zkoušky u plynovodů s vnitřním objemem nad 50 litrů je 30 minut.

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud nelze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky přičíst změnám teploty, eventuálně atmosférického tlaku. Zkouška těsnosti se provádí na plynovodu bez namontovaných plynoměrů.

Zkoušku pevnosti a zkoušku těsnosti lze provést součastně. Zkušební médium je v tomhle případě shodné. Nejsou-li zkoušky pevnosti a těsnosti prováděny společně, musí být zkouška pevnosti prováděna jako první. Zvyšování tlaku při zkoušce musí být pozvolné a plynulé. Kontrola tlaku při zkouškách se provádí kontrolními měřidly tlaku, jejichž měřící rozsah odpovídá měřeným tlakům. U rozsáhlejších plynovodů je možno zkoušku provádět po částech. Vnější plynovod je možno zkoušet společně s vnitřním plynovodem nebo odděleně. Oba úseky je možno při zkouškách oddělit zaslepením nebo uzavírací armaturou zaručující plynotěsnost.

Zkouška provozuschopnosti

Části nadzemního plynovodu, včetně připojení spotřebičů, jejichž délka není větší než 3m, je možno přezkoušet zkouškou provozuschopnosti, tj. kontrolou těsnosti při provozním tlaku plynu. Při této kontrole se ověřuje těsnost spojů. Pokud plynovod není bezprostředně po zkoušce uveden do provozu, musí být odvzdušněn a těsně uzavřen.

O úspěšných zkouškách vyhotoví revizní technik, který zkoušku provedl, zápis. Musí tam být uveden v nezkrácené podobě název organizace, jméno a příjmení revizního technika. Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem izolací, případně zásypem.

Po provedených zkouškách je povoleno provést ochranný nátěr potrubí včetně svarů. Po provedených zkouškách a revizích vyzve montážní firma zástupce dodavatele plynu k provedení OTP dle vyhlášky č. 196/95 Sb a k montáži plynoměru. Montážní firma oprávněna k montáži se současným potvrzením záručních listů uvede zařízení do provozu podle TPG 800 03.

Příloha č.1

PLYNOVÝ vařič v kuchyni + JÍDELNA

Min. objem místnosti:					Vmin = 20 m3

Skutečný objem místnosti				Vs = 31,25 m3 – vyhovuje

Příkon vařiče 						P = 10 kW
Rozdíl tlaku mezi venk. a vnitř. prostorem‘(Δp0,67)	Δp = 4 Pa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínka 1:

Min. světlá výška místnosti musí být 2,3m

3,5m       2,3m	- vyhovuje

Podmínka 2:

Množství vzduchu pro spalování

Vs = 1,1 *  *B * Hu = 1,1 * 1,8 * 1,1 * 33,42 = 72,92 m3/h

Skutečný objemový průtok průvzdušností okny:

N = (3600*i*l*4)/Vmin = (3600*1,2.10-4*10*4)/72,92 = 0,24 < 1	     - nevyhovuje

Jelikož dané podmínky nejsou splněny, musí být v místnosti s plynovým sporákem zřízen přivětrávací neuzavíratelný otvor o minimálním volném průřezu (d=0,17m) 0,0226m2.(Rychlost přívodu vzduchu : v = 1,0 m/s).

Skutečný objemový tok vzduchu: Qh = S * v * 3600 = 0, 0226 * 1 * 3600 = 81,36 m3/h-1

(přivětrávací otvor)

72,92 m3/h-1    81,36 m3/h-1		-vyhovuje