TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTĚ č.4

JIRÁSKOVA 10, BRNO

VYTÁPĚNÍ

Investor :	Magistrát města Brna

MČ Brno-střed

Dominikánská 2

601 69  Brno

Vypracoval :	Ing. Lenka Nováková

Strážnická 3

627 00  Brno

Datum:	03/2016

# Úvod

Předmětem projektu je návrh řešení vytápění v bytě č.4 bytového domu Jiráskova 10 v Brně. Objekt má dvě nadzemních podlaží, v současné době probíhá realizace půdní vestavby a jedno podzemní podlaží. Řešený byt se nachází ve 2.NP.

Při instalaci topné soustavy je nutno dodržet všechny související normy a předpisy:

ČSN EN 12831	- Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310		- Ústředního vytápění, projektování a montáž

ČSN 06 0830		- Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV

ČSN 06 1008  	- Požární ochrana při instalaci a používání tepel. Spotřebičů

ČSN 73 4201	- Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

# Potřeba tepla

Výpočet tepelných ztrát je proveden pro oblastní teplotu te= -12 °C.

Tepelná ztráta objektu 		6,0 kW

Max. průtok	343 kg/hod

Teplotní spád soustavy	75/60°C

Provozní tlak	0,12 MPa

# Zdroj tepla

Jako zdroj tepla bude instalován plynový kondenzační kotel nástěnný kotel o tepelném výkonu 12kW s možností připojení nepřímotopného zásobníkového ohřívače. Kotel bude sloužit pro vytápění všech místností bytu a bude umístěn v prostoru koupelny. Plynový kotel je vybaven vestavnou expanzní nádobou, čerpadlem a pojistným ventilem. Odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování budou řešeny koax. potrubím d 80/125 zaústěným do stávajícího komínového průduchu, dále bude vedený komínovým průduchem až k vyústění komína, kde bude ukončen koncovkou.

Na výstupním a vratném potrubí u kotle bude osazen uzavírací kulový kohout a závitový filtr s výměnnou vložkou pro zachytávání nečistot ze systému.

Výstup z kotle bude napojen na nový vnitřní topný systém a potrubí bude rozvedeno k jednotlivým topným tělesům.

Při instalaci topné soustavy je nutno dodržet všechny normy a předpisy pro zapojení pitné a užitkové vody a elektrických zařízení.

Vlastní připojení kotle k otopnému rozvodu musí být provedeno takovým způsobem, aby nebyly silově namáhány připojovací vývody kotle. Před připojením kotle na otopný systém doporučujeme tento důkladně propláchnout, aby se odstranily případné drobné nečistoty.

Po dobu plnění otop.systému musí být kotel odpojen od el. sítě. Plnicí tlak musí být při studeném systému 1 až 1,5 baru. Plnění musí probíhat pomalu, aby mohly unikat vzduchové bubliny příslušnými odvzdušňovacími ventily. Voda pro první naplnění i pro dopouštění musí být dle ČSN 07 7401 čirá, bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemických agresivních příměsí.

# Ohřev TUV

Ohřev TV je realizován ve stávajícím elektrickém zásobníkovém ohřívači. Nově bude elektrický ohřívač demontován a nahrazen novým nepřímotopným zásobníkovým ohřívačem o objemu V=120L. Výstupní potrubí topné vody z ohřívače bude propojeno s potrubím topné vody výstupu z kotle. Výstupní potrubí teplé a studené vody z ohřívače bude napojeno v prostoru koupelny na stávající trubní rozvody. Nové trubní rozvody budou provedeny z plastového potrubí PPR a budou osazeny uzavíracími armaturami.

# Otopná tělesa

Pro vytápění místností objektu byla navržena klasická otopná tělesa VK, v prostoru koupelny bude instalováno trubkové těleso vybavené elektrickým topným tělesem.

- - ocelová desková otopná tělesa Ventil Kompakt - těleso je vybaveno vestavěným termostatickým ventilem, na kterém bude osazena termostatická hlavice s vestavěným čidlem a nulovou polohou. Připojení těles k topnému rozvodu je spodní tzv.„H-systém“ - tj. pomocí rohového uzavíratelného radiátorového šroubení (Gvnitřní -1/2").

- - otopná trubková tělesa - jedná se o klasické koupelnové trubkové těleso, typ žebřík, určeno pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky, připojení na otopnou soustavu je spodní. Je vybaveno 2 spodními vývody s vnitřním závitem G ½ a v horní části je vývod pro odvzdušňovací ventil se závitem G ½. Těleso bude osazeno rohovým termostatickým ventilem DN15 a rohovým šroubením DN15. Těleso bude navíc vybaveno elektrickým topným tělesem.

Součástí základního vybavení každého deskového a trubkového tělesa je zaslepovací a odvzdušňovací zátka spolu s upevňovacím systémem umožňujícím jednoduchou montáž otopných těles v různém stavebním prostředí i v původním ochranném obalu, takže jsou po dobu provádění stavby chráněna před znečištěním a poškozením.

Finální barevnou úpravu designových otopných těles je nutné konzultovat s  investorem stavby.

# Rozvodné potrubí a armatury

Systém rozvodu potrubí ústředního vytápění v bytě byl navržen jako uzavřená dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem topného média (voda). Teplotní spád otopné soustavy je navržen 75/60°C. Rozvody od zdroje tepla po otopná tělesa budou provedeny v potrubí z mědi. Veškeré horizontální a vertikální rozvody od plynového kotle k  otopným tělesům budou zasekány ve zdi pouze v příp. požadavku nájemce volně podél zdi. Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl.6mm v případě vedení potrubí ve zdi. Pokud bude potrubí vedeno volně podél zdi, nebude opatřeno tepelnou izolací.

Na nejnižším místě otopné soustavy musí byt zabezpečeno vypouštění systému, v nejvyšším bodě soustavy musí byt zajištěno odvzdušnění.

Topná zkouška

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět i mimo otopnou sezónu.

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejím provedení má být proveden zápis, přičemž provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Požadavky na elektro

Kabely pro nové zásuvky budou vedeny pod omítkou a připojeny ze stávající rozvodné skříňě, kde bude umístněn proudový chránič s jističem.

Veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomuto účelu určené s příslušnou kvalifikaci odpovídající charakteru činnosti dle ČSN  EN 50110-1,2.

Práci na el. zařízeních provádí pracovníci  s potřebnou kvalifikaci podle ČSN EN 50110-1,2 a přidružených norem.

Před uvedením zařízení do provozu musí být vypracována jeho řádná výchozí revize ve smyslu požadavků ČSN 33-20 00-6-61 včetně revizní zprávy – zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Stavební úpravy

V rámci dodávaných prací je dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů zhotovených pro trubní vedení. Součástí těchto prací je i oboustranné zednické začištění konstrukcí včetně případného dozdění porušeného zdiva, vyspravení stávající omítky v celé tloušťce vápenocementovou štukovou omítkou. V případě železobetonových konstrukcí dojde k doplnění monolitické části a uvedení konstrukce do původního stavu.

V rámci stavby bude prováděn každodenní (průběžný) úklid. Po ukončení veškerých montážních a staveních prací bude proveden závěrečný úklid stavby.