## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2016-3067
Plynová kotelna Pekařská 70
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Inženýrský objekt | [5 empty] | 1
| 01 | Plynová kotelna Pekařská 70 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| M21DR | Dodávka rozvaděče | [5 empty] | 0
| M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [5 empty] | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2016-3067 | Plynová kotelna Pekařská 70
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 2016-3067 | Plynová kotelna Pekařská 70
Objekt : | 01 | Plynová kotelna Pekařská 70 |  |  | JKSO : | 800.122 | ING
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Plynová kotelna Pekařská 70
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
2016-3067 | SO3- ELEKTRO A MAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 2016-3067 | SO3- ELEKTRO A MAR |  |  |  |  | SO3- ELEKTRO A MAR
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
M21DR | Dodávka rozvaděče |  |  |  |  | 0
M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 2016-3067 |  |  | 0

## 01 2016-3067 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2016-3067 | Plynová kotelna Pekařská 70
O: | 01 | Plynová kotelna Pekařská 70 | [6 empty] | ING
R: | 2016-3067 | SO3- ELEKTRO A MAR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21DR | Dodávka rozvaděče |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 405101202T | Rozvaděčová skříň vč. výbavy, 600x800x300(ŠxVxH), 1200x2000x400(ŠxVxH) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x300(ŠxVxH), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [12 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x300(ŠxVxH), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
2 | 4052002600-GPRST | DDC rozšířitelný, bez Display,Volně programovatelný 4AO,8xDO, 8xDI, 8xAI, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | GPRS GSM modem pro montáž na lištu simuluje chování standardních modemů tím, že integrovaný procesor provádí specifické GSM postupy. Díky konstrukci pro upevnění na DIN lištu je snadné jej integrovat do stávajících aplikací pro datové přenosy. Dualband GSM 900/1800 MHz, GSM 900/1800, 950/1900 MHz Quadband MHz galv. odd.) , na DIN lištu 35 mm,RS232, | [12 empty] | GPRS GSM modem pro montáž na lištu simuluje chování standardních modemů tím, že integrovaný procesor provádí specifické GSM postupy. Díky konstrukci pro upevnění na DIN lištu je snadné jej integrovat do stávajících aplikací pro datové přenosy. Dualband GSM 900/1800 MHz, GSM 900/1800, 950/1900 MHz Quadband MHz galv. odd.) , na DIN lištu 35 mm,RS232,
3 | 4052002621-DDC2T | elektrotechnika, 8UI, 6DI, 6AO, 6DO | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Řídící systém programovatelný, Realný čas, DIN 190 mm,24 VAC,17 I/O, Odnímatelný kryt, Přídavné I/O body, 3 binární výstupy triak, 4 konfig. výstupy, 2 analogové výstupy, 6 univerzálních vstupů, 2 binární vstupy, Standardní BACnet protokol., vstupy a výstupy s možností rozšírení. | [12 empty] | Řídící systém programovatelný, Realný čas, DIN 190 mm,24 VAC,17 I/O, Odnímatelný kryt, Přídavné I/O body, 3 binární výstupy triak, 4 konfig. výstupy, 2 analogové výstupy, 6 univerzálních vstupů, 2 binární vstupy, Standardní BACnet protokol., vstupy a výstupy s možností rozšírení.
4 | 4052002625-MST | TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, webserver | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Programovatelný terminál / řídicí systém llze díky výkonnému procesoru, dostatečné paměti (2 + 16 MB Flash, 4 MB RAM) a vynikajícímu 7" displeji s rozlišením 800 × 480 bodů uplatnit všude tam, kde jsou zvýšené nároky na komfort obsluhy a přitom lze využít všech možností programovatelného regulátoru. | [12 empty] | Programovatelný terminál / řídicí systém llze díky výkonnému procesoru, dostatečné paměti (2 + 16 MB Flash, 4 MB RAM) a vynikajícímu 7" displeji s rozlišením 800 × 480 bodů uplatnit všude tam, kde jsou zvýšené nároky na komfort obsluhy a přitom lze využít všech možností programovatelného regulátoru.
|  | Řídicí terminál se velmi snadno připojuje jako grafický terminál ke všem řídicím systémům aniž by kladl zvýšené požadavky na přípravu komunikovaných dat. Pro systémy jiných výrobců lze využít standardních komunikačních protokolů Modbus RTU nebo Modbus TCP. Standardně je grafický terminál vybaven rozhraním Ethernet a dvěma linkami RS485. Mechanickým provedením je předurčen pro montáž do čelního panelu rozvaděče s krytím až IP65. Provozní teplota se pohybuje v rozšířeném rozsahu -20 až 70 °C. | [12 empty] | Řídicí terminál se velmi snadno připojuje jako grafický terminál ke všem řídicím systémům aniž by kladl zvýšené požadavky na přípravu komunikovaných dat. Pro systémy jiných výrobců lze využít standardních komunikačních protokolů Modbus RTU nebo Modbus TCP. Standardně je grafický terminál vybaven rozhraním Ethernet a dvěma linkami RS485. Mechanickým provedením je předurčen pro montáž do čelního panelu rozvaděče s krytím až IP65. Provozní teplota se pohybuje v rozšířeném rozsahu -20 až 70 °C.
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [12 empty] | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
6 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [12 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
|  | Položka pořadí 5 : 24.00000 |  | 24
7 | 42971DN32.16T | REG. VENTIL TROJCESTNY SE SERVOPOHONEM , DN32, PN16, DN20, PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Trojcestny regulacní ventil závitovy, velikost pripojení G2 umoznující pripojení el. pohonu, materiál telesa sedá litina, char. Log/lineární, mísící char. lineární, kvs 16m3/h, PN 16, teplota media -10°C az 120°C, jmenovitá svetlost DN 320, zdvih 20mm, závitová vsuvka DN32, Ovládání elektrickym pohonem, napájení 24V, 50Hz,rízení 0-10V DC, rychlost 3s/mm, jmenovitá síla 700N, zdvih 20m | [12 empty] | Trojcestny regulacní ventil závitovy, velikost pripojení G2 umoznující pripojení el. pohonu, materiál telesa sedá litina, char. Log/lineární, mísící char. lineární, kvs 16m3/h, PN 16, teplota media -10°C az 120°C, jmenovitá svetlost DN 320, zdvih 20mm, závitová vsuvka DN32, Ovládání elektrickym pohonem, napájení 24V, 50Hz,rízení 0-10V DC, rychlost 3s/mm, jmenovitá síla 700N, zdvih 20m
| 220 61-12 Montáž, připojení, oživení Spínačů a Snímačů | [7 empty] | 0
8 | 220611241R00 | Spínač zaplavení | kus | 1 |  | 0 | M22 | RTS |  | POL | 15
9 | 40562295R | regulátor tlaku vlnovcový regulační rozsah 40,0 až 400,0 kPa; kontrolní tlak 0,60 MPa; nestabilita 15,0 kPa; teplota prostředí -40 až 60 °C; teplota media -40 až 120 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový); materiál vlnovce bronz | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
10 | 40511433R | snímač teploty venkovní s těžkou kotvou; čidlo Pt 100 (2 x Pt 50 v sérii); rozsah teplot -40 až 60 °C; třída přesnosti C | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
11 | 40511641R | snímač teploty hlavicový Al hlavice s nástavcem 37mm, nepárované; čidlo 1 x Pt 1000; rozsah teplot -40 až 180 °C; třída přesnosti B; jmenovitá délka 100 mm; PN 63; připojení G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
12 | 405910064R | jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 100,0 mm; závit G1/2; montáž závit | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
|  | Položka pořadí 11 : 3.00000 |  | 3
13 | 449861019.COT | Detektor CH4 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Snímače koncentrace jsou osazeny elektrochemickými, příp. katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytují standardní proudový signál 4-20 mA, který je přímo úměrný měřené koncentraci. | [12 empty] | Snímače koncentrace jsou osazeny elektrochemickými, příp. katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytují standardní proudový signál 4-20 mA, který je přímo úměrný měřené koncentraci.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
15 | 449861019-BNVT | Detektor CH4 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Snímače koncentrace do prostředí BNV jsou osazeny elektrochemickými, příp. katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytují standardní proudový signál 4-20 mA, který je přímo úměrný měřené koncentraci. K jejich napájení a dalšímu zpracování výstupního signálu slouží ústředna. | [12 empty] | Snímače koncentrace do prostředí BNV jsou osazeny elektrochemickými, příp. katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytují standardní proudový signál 4-20 mA, který je přímo úměrný měřené koncentraci. K jejich napájení a dalšímu zpracování výstupního signálu slouží ústředna.
16 | 40511608 | Prostorový termostat | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C | [12 empty] | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C
17 | 40511607 | Příložný termostat | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky | [12 empty] | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky
18 | 40511609 | Snímač tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [12 empty] | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 0
19 | 210010022RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1523 pv | m | 8 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
20 | 210010043RT1 | Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky Kopex 3323 | m | 15 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
21 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 6 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
22 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 | kus | 82 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
| 210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice | [7 empty] | 0
| Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. | [8 empty] | SPX |  |  |  | Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.
23 | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 0
24 | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Bx2.5 | m | 32 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
25 | 210810045RT2 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5 | m | 84 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
26 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 211 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
27 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 29 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
28 | 34143286JT | Šňůra s Cu jádrem CMSM 4 x 1 mm2 | m | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 0
| Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren | [8 empty] | SPX
29 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 211 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
|  | Položka pořadí 26 : 211.00000 |  | 211
30 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 29 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
|  | Položka pořadí 27 : 29.00000 |  | 29
31 | 210860242R00 | Kabel speciální JQTQ 4 x 0,8 mm volně uložený | m | 28 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
|  | Položka pořadí 28 : 28.00000 |  | 28
32 | 34141303R | vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene | m | 54 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
33 | 210800014R00 | Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 | m | 54 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Položka pořadí 32 : 54.00000 |  | 54
| 220 30-102 Lišta elektroinstalační | [7 empty] | 0
| Montáž elektroinstalační lišty na povrchu, odřezání, provrtání otvoru pro uchycení včetně montáže spojek, odboček ukončení. Bez protažení vodičů, špalíků, zednických prací a bez krabic v lištovém rozvodu. | [8 empty] | SPX |  |  |  | Montáž elektroinstalační lišty na povrchu, odřezání, provrtání otvoru pro uchycení včetně montáže spojek, odboček ukončení. Bez protažení vodičů, špalíků, zednických prací a bez krabic v lištovém rozvodu.
34 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 20 |  | 0 | M22 | RTS |  | POL | 15
|  | 20 |  | 20
35 | 121780T10 | Přípojení oběhového čerpadla | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
36 | 142 R00 | Přirážka za prořez kabelů | % | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
| 210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje | [7 empty] | 0
| montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nátěru. | [8 empty] | SPX |  |  |  | montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nátěru.
37 | 210020302RT1 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50 | m | 47 |  | 0 | M21 | RTS |  | POL | 15
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [12 empty] | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
38 | 55347410R | víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak EPOXY 60 µm; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | kus | 47 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
|  | Položka pořadí 37 : 47.00000 |  | 47
39 | 55347546R | spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; tl. 1,00 mm | kus | 47 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
|  | Položka pořadí 37 : 47.00000 |  | 47
40 | 55347551R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 1,5 mm | kus | 47 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
|  | Položka pořadí 37 : 47.00000 |  | 47
41 | 55347554.AR | uzávěr víka pružný; povrch zinkochromát | kus | 47 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 15
|  | Položka pořadí 38 : 47.00000 |  | 47
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 220 71 Elektrická zabezpečovací signalizace | [7 empty] | 0
| 220 71-1 kabelová | [7 empty] | 1
42 | 220711115.1T00 | Montáž komunikačního modulu GSM/GPRS/SMS včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 | M22 | Vlastní |  | POL | 15
|  | Montáž včetně napojení kabelů. | [12 empty] | Montáž včetně napojení kabelů.
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 0
43 | 360410032-MKT00 | Zapojení pohonu regulační nebo uzavírací klapky | kus | 1 |  | 0 | M36 | Vlastní |  | POL | 15
44 | 362410523R00 | Montáž teplotního čidla TP 202, Pt 100 A | kus | 4 |  | 0 | M36 | RTS |  | POL | 15
|  | Položka pořadí 11 : 3.00000 |  | 3
|  | Položka pořadí 10 : 1.00000 |  | 1
45 | 360410081R00 | Mtz snimace tl. 114 57 | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS |  | POL | 15
46 | 361410050R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 113 prostorový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS |  | POL | 15
47 | 361410091R00 | Montáž regul. tlaku typ 61 218 membránový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS |  | POL | 15
48 | 361410231R00 | Montáž plovákového spínače Nivocontrol K 31 | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS |  | POL | 15
| 360 48 Přístroje pro fyzikálně-chemické měření | [7 empty] | 0
49 | 360480151R00 | Montáž analyzátoru na CO2 | kus | 3 |  | 0 | M36 | RTS |  | POL | 15
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
50 | 900 TT5 | HZS, Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | h | 12 |  | 0 | Prav.M | Vlastní |  | POL | 15
51 | 900 TT8 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 | h | 16 |  | 0 | Prav.M | Vlastní |  | POL | 15
52 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h | 8 |  | 0 | Prav.M | RTS |  | POL | 15
53 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS |  | POL | 15
54 | 004111030T | Vypracování projektové dokumentace | hod | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Náklady spojené s vypracováním výrobní projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [12 empty] | Náklady spojené s vypracováním výrobní projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
55 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 15
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [12 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
56 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 15
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15 | 21
[12 empty] | 0 | 0