a) typ  zdroje  tepla  kotelna  (na pevná,  kapalná a plynná paliva),

výměníková,  předávací  stanice,  zařízení  zpětného  získávání  tepla,

tepelné čerpadlo apod., akumulační zdroj tepla,

Zdrojem tepla pro byt bude závěsný elektrokotel s vestavěným zásobníkovým ohřívačem vody.

b)  klimatické  (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky

(uvažovaná  venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota

v  otopném  období,  počet otopných dnů v roce, provoz - počet hodin za

den, počet pracovních dní v týdnu a v roce, krajinná oblast se zřetelem

na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná vnitřní výpočtová

teplota  plný  provoz/útlum,  typ  provozu  -  plně automatický, ruční,

provozní   režim  -  trvalý,  občasný  (příležitostný),  nepřerušovaný,

přerušovaný apod.,

Tepelné ztráty jsou vypočteny pro venkovní výpočtovou teplotu   -12°C a charakteristické číslo budovy B=8 Pa0,67. Průměrná denní venkovní teplota v otopném období 4,0°C. Počet otopných dnů v roce 232. Provoz automatický nepřerušovaný. Průměrná vnitřní výpočtová teplota 19,1°C. Teplotní oblast 1, zatížení větrem v krajině normální. Budova osaměle stojící nechráněná.

c)  přehled  navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně- technických

vlastností stavebních konstrukcí,

| Konstrukce | Součinitel prostupu tepla W.m-2.K-1 |
| --- | --- |
| Stěna | 0,997 |
| Podlaha | 1,807 |
| Střecha | 2,420 |
| Výplně otvorů | 1,2 |

d)  přehled  tepelných  ztrát  budovy  po  místnostech s uvedením ztrát

prostupem,  větráním,  celkových  tepelných  ztrát,  přehled trvalých a

proměnných tepelných zisků budovy,

e)  přehled  jednotlivých  vzduchotechnických  zařízení  napojených  na

rozvody  tepla  s  uvedením  jmenovitých  potřebných  tepelných příkonů

(tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody),

Netýká se.

f) výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě

bilance předané specialistou zdravotní techniky,

Potřebný tepelný příkon pro ohřev teplé vody je 1,17kW.

g) stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla,

Zdrojem tepla pro byt bude závěsný elektrokotel s vestavěným zásobníkovým ohřívačem vody o objemu 60l. Jmenovitý výkon 12kW (75/65°C).

h)   stanovení   a   přehled   roční   potřeby   tepla   pro  vytápění,

vzduchotechniku  a  přípravu  teplé vody, celková roční potřeba tepla v

MWh/rok, příp. GJ/rok,

## Výsledky výpočtů roční potřeby tepla a energií

Celková potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV je stanovena na 13400kWh/rok. Potřeba elektřiny 14110kWh/rok.

Poznámka :

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a jsou závislé na průběhu a délce topné sezóny, ale i průběhu a délce letního období.

i) výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot

potřebného  tepelného  příkonu  pro  vytápění,  vzduchotechniku a ohřev

teplé vody,

Celkový výkon pro vytápění a ohřev teplé vody je 6,43kW.

j)  popis  přípojky  primárního  média,  nominální  parametry, sjednané

množství odběru (tepelný příkon a roční odběr),

Netýká se.

k)   popis  výměníkové/předávací  stanice  tepla,  umístění,  parametry

primární a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém,

Netýká se.

l) umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení,

Zdroj tepla závěsný elektrokotel bude umístěn v místnosti 407 (koupelna).

m) výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a

technické řešení,

Netýká se.

n) výpočet průřezu kouřovodů a komínů,

Netýká se.

o) řešení požární bezpečnosti kotelny,

Musí být dodrženy příslušné ČSN.

p)   popis  uvažovaného  otopného  systému  (vodní,  parní,  nemrznoucí

kapalina,  apod.),  nominální  teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů

rozvodu tepla (jednotrubkové, dvoutrubkové),

V bytě bude instalována teplovodní konvekční otopná soustava, která je řešena jako dvou trubková protiproudá. Nominální teplotní spád 75/65°C.

Maximální dovolené hodnoty:

Maximální teplota topné vody 			 	     Tmax =	75 °C

Maximální teplota ( ochrana proti legionele )TV	Tmax=		70 °C

Provozní hodnoty:

Teplota topné vody topného systému         dle ekvitermní regulace

Teplota TV                                                T= 55°C

q)  rozdělení  otopného  systému  na  jednotlivé okruhy, jejich tepelný

výkon, průtok,

Otopný systém pro celý objekt je navržen jako jeden samostatný okruh. Průtok teplonosné látky v okruhu bude 453kg/h.

r)   tlaková   ztráta,  způsob  regulace  (kvantitativní/kvalitativní),

parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

Tlaková ztráta okruhu je 10000Pa, regulace je kvalitativní. Otopná tělesa budou osazena regulačními ventily. Oběhové čerpadlo je integrováno v kotli.

s) popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění,

Páteřní rozvody k otopným tělesům budou vedeny v podlaze a v drážkách ve zdi.

t) způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla,

Soustava bude vyregulována na regulačních ventilech a škrtících ventilech na otopných tělesech.

u)  zabezpečení  a  doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací

vody,

Zabezpečení celé otopné soustavy bude pomocí tlakové expanzní nádoby integrované v kotli o objemu 7l a o max. přetlaku 3bar. Tlaková expansní nádoba bude nastavena na přetlak plynu 1,0 bar.

v)  tlakové  poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak,

maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu),

Maximální dovolený přetlak v topném systému	pmax =	2,5bar

Plnící přetlak 		dle přetlaku ve vodovodním řadu

Přetlak v topném systému 		p =1,0 bar

Přetlak plynu v expansní nádobě topného systému	p =1,0 bar

w) výpočet pojistného ventilu,

Pojistný ventil integrován v kotli. Max přetlak 2,5bar.

x) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů,

V celém objektu bude instalována teplovodní konvekční otopná soustava.

y)  popis  otopných  ploch,  umístění,  způsob  připojení  na  tepelnou

soustavu, regulace, teploty v prostoru,

V celém bytě je instalována teplovodní konvekční vytápění otopnými tělesy. Regulace je ekvitermní pro celý systém.

z)  popis  připojení  vzduchotechnických  zařízení na otopnou soustavu,

způsob,regulace  teploty,  nominální  tepelné  výkony, průtoky, tlakové

ztráty výměníků,

Netýká se.

aa) parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů,

Oběhové čerpadlo stanoveno dle vypočtených požadavků, regulační ventily dle výrobce otopných těles.

bb)  měření  spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění,

typ, vyhodnocení,

Netýká se.

cc)  popis  způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu,

tepelný výkon,

Ohřev TV je řešen vestavěným zásobníkovým ohřívačem vody v kotly o celkovém objemu 60 litrů.

dd) způsob regulace přípravy teplé vody,

Ohřev TV je regulován regulací elektrokotle.

ee) typy navržených zařízení,

Závěsný elektrokotel s vestavěným zásobníkovým ohřívačem vody o objemu 60l. Jmenovitý výkon 12kW (75/65°C).

ff) potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace,

Horizontální i vertikální rozvody jsou navrženy z měděného potrubí (Cu) až po otopné tělesa.  Veškeré rozvody budou opatřeny návlekovou izolací. Rozvody budou taženy v podlaze a částečně v drážkách ve zdi.

Rozvody v kotelně budou taženy pod stropem a po stěnách, izolovány izolací.

Délková roztažnost bude kompenzována v ohybech (L kompenzátor, a Z kompenzátor).