D.1.3 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby	Tučkova 30,32 - Výměna oken a zateplení fasád

Místo stavby		Brno, Tučkova 30, 32, Zahradníkova 9, k.ú. Veveří (okres

Brno-město) p. č. 1647, 1649

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 60200 Brno

Stupeň			DPS

Generální projektant	FAKO, spol. s r.o.

Vypracoval		Ing. Petr Kostka

Číslo autorizace 	1300023, autorizace z oboru Pozemní stavby

Datum			20. duben 2016					Autorizace

OBSAH:

1.	Identifikační  údaje

2.	Úvod

3.        Použité  ČSN

4.        POUŽITÁ  DOKUMENTACE

5.        POPIS  ZMĚN

6.        rozdělení  na  požární  úseky,  požární  ZATÍŽENÍ,  spb

7.        posouzení  ZMĚNY  UŽÍVÁNÍ  OBJEKTU

8.        ZAŘAZENÍ  REKONSTRUKCE  DO  ZMĚN  STAVEB  PODLE  ČSN  73 0834

9.        TECHNICKÉ  POŽADAVKY  NA  ZMĚNY  STAVEB  SKUPINY  i

10.      požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. v plném znění

11.      ZÁVĚR

1.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

NÁZEV STAVBY :	Tučkova 30, 32 – Výměna oken a zateplení fasád

MÍSTO STAVBY : 	Tučkova 30, 32, Zahradníkova 9, k.ú. Veveří (okres Brno-město)

p. č. 1647, 1649

INVESTOR :            Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,				60200 Brno

STUPEŇ PD :        	DPS

ZPRACOVATEL : 	Ing. Petr Kostka

Kollárova 870/38

767 01 Kroměříž

Autorizace z oboru Pozemní stavby č. autorizace 1300023

2.  ÚVOD

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /Stavební zákon/, podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. v plném znění, o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Obsah požárně bezpečnostního řešení pro stavební řízení je dán § 41 odst. 2) a-o, vyhlášky MV 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Závěry požárně bezpečnostního řešení musí být uživatelem dodrženy.

Základní požadavky bezpečnosti jsou určeny v  nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a znamenají, že stavba musí být navržena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,

b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,

d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. V plném znění, bude požárně bezpečnostní řešení opatřeno otiskem razítka se státním znakem České republiky.

3.  použité  ČSN

ČSN                  Název

73 0834 	  PBS Změny staveb

73 0872             PBS Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

73 0802             PBS Nevýrobní objekty

73 0804             PBS Výrobní objekty

73 0810             PBS Společná ustanovení

73 0818             PBS Obsazení objektů osobami

73 0821             PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí

73 0824             PBS Výhřevnost hořlavých látek

73 0873             PBS Zásobování požární vodou

73 0833             PBS Budovy pro bydlení a ubytování

23/2008     	   Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany

Posouzení je provedeno podle norem a právních předpisů v plném znění a včetně změn.

4.  POUŽITÁ  DOKUMENTACE

Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná firmou FAKO, spol. s r.o.

Původní PBŘ nebylo nalezeno.

5.  POPIS  REKONSTRUKCE

Dokumentace řeší zateplení fasády stávajících budov a výměnu oken bytového domu v Brně. Jedná se o budovu dělenou dilatační spárou na dva samostatné objekty (čp 30, 32) s přístavbami restaurace a divadla, objekt je v souladu s územním plánem. Objekt bude i po úpravách využíván ke stejnému účelu.

Z celkového pohledu na objekt je část bytového domu pravidelného obdélníkového tvaru se zúžením ve střední části se šesti nadzemními podlažími, podkrovím a jedním podzemním podlažím. Ze strany nad restaurací se v 5. NP nachází krytá terasa, ze strany nad divadlem se v 6. NP nachází nezakrytá terasa. Střecha je valbová s dřevěnými vazníky a keramickou krytinou. Objekt je postaven z cihel plných. Stropy jsou železobetonové. Stávající okna jsou dřevěná, část je plastová, převážně v podkroví.

Bude provedeno zateplení fasády bytového domu, dotčené ozdobné prvky fasády budou odstraněny a nahrazeny polystyrenovou replikou. Dále budou vyměněna všechna stará dřevěná okna za nová eurookna. Dojde k opravě fasády restaurace a výměny jejího střešního pláště ploché střechy s vyrovnávací vrstvou z EPS - 100S 	50 mm. Veškeré klempířské a zámečnické prvky fasády budou demontovány a nahrazeny. Svody dešťových vod budou následně po provedení zateplení osazeny zpět a doplněny do nově provedených svodových objímek, demontuje se hromosvodová soustava. Odstraní se poškozené části omítek, uvolněné schodišťové stupně budou po zapření stupňů nad nimi vytrženy a po zapravení styčné plochy se přilepí zpět na stěrku. Kolem objektu bude proveden dlážděný okapový chodník. Dojde k rozebrání dlažeb a asfaltového povrchu chodníků včetně vytrhání obrub a jeho novému provedení včetně osazení čistící zóny. Opraví se poškozené zídky předzahrádky restaurace.

Jsou navrženy tato opatření:

- Zateplení obvodových stěn objektu je navrženo zateplovacím fasádním systémem s tepelnou izolací polystyrenem EPS 120F šedý v  tl. 120 mm, s omítkou na perlince, systém ETICS.

- Ozdobné prvky fasády nahrazeny polystyrenovou replikou

- Výměna stávajících oken a vstupních dveří.

- Opravy společných prostor (oprava povrchů na chodbách a schodišti, opravy uvolněných stupňů schodiště)

- Opravy zpevněných ploch (přístupové chodníky, poškozená dlažba předzahrádky)

- Oprava betonových zídek předzahrádky

- Další drobné stavební práce (výměna klempířských prvků, nové hromosvody atd.).

Nebylo dohledáno žádné původní požárně bezpečnostní řešení. Posouzení je provedeno podle ČSN 73 0834, ČSN 73 0802.

Nejedná se o shromažďovací prostory ve smyslu čl. 4.4 ČSN 73 0831. V posuzovaných prostorech je méně než 250 osob. Nejsou splněny podmínky čl. 4.4 a) či b) ČSN 73 0831 – nejedená se o shromažďovací prostory.

6.  rozdělení  na  požární  úseky, požární  ZATÍŽENÍ ,

stupeň  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOSTI

Objekt zůstává rozdělen do původních požárních úseků – nedochází ke změnám.

7.  posouzení   ZMĚNY  UŽÍVÁNÍ  OBJEKTU

Dále je posouzení provedeno pro části stavby dotčené rekonstrukcí bytového domu.

Obsazení osobami: v objektu je počet osob beze změn.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb nedochází:

| a) | ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno - u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kgm-2 K navýšení (pn . an . c) o více než 15 kgm-2 nedochází – místnosti zůstávají v původním stavu. |
| --- | --- |
| b) | ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu. Ke zvýšení počtu osob nedochází. |
| c) | ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu; Ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob nedochází. |
| d) | k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy. Za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy. Ke změně funkce objektu nedochází. |
| e) | ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám. Ke změně objektu nástavbou,… nedochází. |

Podle čl. 3.2. ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání objektu.

8.  ZAŘAZENÍ  REKONSTRUKCE  DO  ZMĚN  STAVEB  PODLE

Čsn  73 0834

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu (viz 3.2 ČSN 73 0834) a jejich předmětem je pouze:

| a) | úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí; Zateplení obvodových stěn objektu, nahrazení ozdobných prvků fasády, výměna výplní otvorů, výměna povrchu části střešního pláště, opravy zpevněných ploch, společných prostor, zídek a drobné stavební práce (výměna klempířských prvků atd.). Podrobněji popsáno v kapitole 5 této TZPO. |
| --- | --- |
| b) | výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; Nedochází |
| c) | dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken apod.), provedené podle 3.1.3 ČSN 73 0810:2009; Stavební úpravy: popsané v odstavci a) a posouzeno v kapitole 9. |
| d) | různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833, aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1; stavební úpravy mohou být i u budov OB2 jako např. přístavba před vstupem do budovy na ochranu před deštěm a jde-li o prostor bez požárního rizika apod.; Nedochází. |
| e) | výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení; Nedochází. |
| f) | změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 (podle ČSN 73 0804) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2, prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího. Ke změně vnitřního členění budovy nedochází. |

Podle čl. 3.3. ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I.

9.  TECHNICKÉ  POŽADAVKY  NA  ZMĚNY  STAVEB  SKUPINY  i

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

| a) | požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut; - splněno, nedochází ke změnám v nosných konstrukcích objektu. |
| --- | --- |
| b) | třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; Zateplení konstrukcí: Obvodové stěny Zateplení obvodových stěn je provedeno z EPS s omítkou na perlince (systém ETICS). Povrchová úprava je provedena systémem ETICS. Třída reakce na oheň byla vyhodnocena (PAVUS, a.s.) a systém zařazen do třídy reakce na oheň B – s2 – d0. EPS s povrchovou úpravou omítek systémem ETICS při požáru jako hořící neodkapávají. Závěr ze zkoušek: 1)Výsledky zkoušek potvrzují správnost zásad rozšířené aplikace v návrhu pokynů CEN TC 127 pro přímou a rozšířenou aplikaci a to, že použitá metodika je použitelná i pro jiné systémy ETICS. 2. Výsledky zkoušek umožňují klasifikaci systému Stomix Therm Alfa s tepelnou izolací EPS ve všech variantách omítek do třídy reakce na oheň B – s2 – d0. Klasifikace celého systému byla provedena s využitím koncepce nejhoršího chování na straně bezpečnosti. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací EPS. Povrchová úprava bude tvořena omítkovinou na perlince. Index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min. V úrovni založení zateplovacího systému je doporučeno: ze spodního povrchu užít výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kovové lišty tl. min. 0,8 mm). Je splněno také doporučení uvedené v poznámce pod čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 (třída reakce na oheň izolační vrstvy a konstrukce, index šíření plamene). Objekty s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m se navrhují podle poznámky pod čl. 3.1.3 ČSN 73 0810. Navrhované úpravy musí být provedeny tak, aby bylo použito řešení vyhovující zkoušce podle ISO 13785-1. Vodorovné konstrukce Zateplení střechy EPS s krytinou PVC-P fólií s výztužnou polyesterovou mřížkou – vyhovuje Nové vnitřní povrchy: Stěny (po zazdění, úpravy ostění apod.) Omítka A1-s1-d0, is = 0 mm/min splněno Podlaha Nové nejsou. |
|  | šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; - není zvětšena vůbec (nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch, obvodové stěny se nepovažují za požárně otevřené plochy). Velikosti výplní otvorů a způsob otvírání oken se nemění, požárně otevřená plocha zůstává stejná. Posouzení požárně otevřené plochy: Výpočet proveden dle ČSN 73 0802 čl. 8.4.5-7 Množství tepla uvolněné z m2 vnějšího povrchu obvodové stěny (pro tepelnou izolaci z polystyrénu max. tl. 120 mm, objemová hmotnost EPS je podle technického listu k výrobku max. 20 kg/m2). Q = ∑ Mi . Hi Q = 2,4. 39= 93,6 MJ/m2 Dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802 se za požárně otevřené plochy považují obvodové stěny z hořlavých hmot uvolňující větší množství tepla než 150 MJ/m2. Mezní množství tepla 150 MJ/m2 > 93,6 MJ/m2 což je množství tepla uvolněné z obvodové stěny (polystyrenu). Obvodové stěny se nepovažují za požárně otevřené plochy. Odstupové vzdálenosti se nemění. |
| d) | nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810:2009; - prostupy přes stěny nebudou. |
| e) | nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F; Nově instalované VZT není. |
| f) | nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009; - prostupy přes stropy nebudou. |
| g) | v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.); - původní únikové cesty zůstávají beze změn. Okna, která v této únikové cestě zůstávají, vyhovují svojí velikostí a umístěním i na požadavky pro CHÚC dle 9.4.2 a) ČSN 73 0802. Plocha otvorů je v každém patře minimálně 10% podlahové plochy (tj. 3,58 m2) schodišťového prostoru. Okno v každém patře je s plochou 1,9 m2. |
| h) | je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3.b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu). - nejsou vytvořeny nové PÚ, vnitřní členění objektu (rozdělení do PÚ) zůstává beze změn. |
| i) | v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx. - EPS, SHZ, SOZ v objektu není, v objektu nedochází ke změně vnitřního členění a zhoršení parametrů zařízení umožňující protipožární zásah. Příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa jsou stávající a beze změn. Jako příjezdová komunikace slouží ul. Tučkova, Zahradníkova nebo vjezd do vnitrobloku na rozhraní budov v ulici Botanická čp 41, 43 V řešeném objektu je stávající vnitřní hydrant – bude provedena revize hydrantu. Vnější odběrní místa se nemění, nedochází ke změně požadavku na vnější odběrní místa. Na křížení ulic Tučkova a Zahradníkova cca 8 m od objektu je stávající hydrant Situace s venkovním hydrantem je v př. č. 1. |

Přenosné hasicí přístroje musí být podle čl. 4 pís. I) ČSN 73 0834 rozmístěny v měněných částech objektu. Nedochází ke změnám uvnitř objektu. Nové PHP nebudou tedy umísťovány.

Objekty s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m se navrhují podle poznámky pod čl. 3.1.3 ČSN 73 0810. Navrhované úpravy musí být provedeny tak, aby bylo použito řešení vyhovující zkoušce podle ISO 13785-1.

10.  požadavky VYHLÁŠKY č. 23/2008 Sb. v plném znění

Podle odst. § 31 vyhl. č. 23/2008 Sb. v plném znění, nevyplývají pro objekt zařazený podle ČSN 73 0834 do změn staveb skupiny I žádné požadavky.

11.  závěr

Navržené zateplení a výměna oken je v souladu s požadavky požární bezpečnosti a vyhláškou č. 23/2008 Sb. v plném znění.

# Ve Kroměříží 20. 4. 2016                                                         Vypracoval:  Ing. Petr Kostka

Př.1