Souhrnný protokol č.                 -2-VS

o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3,

určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10,

určení prostorů dle NV 406/2004 Sb.

Provozovatel:			Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno Lesná

Objekt: 				VS Špitálka 18, 18a, Brno

Místo provozu: 		Výměníková stanice

Určení provedla odborná komise ve složení:

Předseda:	Jiří Trbola	     		  ………………………….

Projektant část technologie

Členové:	Ing. Josef Musil		    .....................................

Projektant MaR a SI

Ing. Eduard  Zitterbart 	    ......................................				           Zástupce provozovatele

Podklady:	-	Dokumentace technologického zařízení provozovaných objektů

-	Vlastní prohlídka objektů

-	Dokumentace a prohlídka větrací soustavy

-	Bezpečnostní listy výrobků

-	půdorysy jednotlivých provozů

Použité normy a nařízení:

ČSN 332000-3		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení							Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 332000-5-51	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení							Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení 							Kapitola 51: Všeobecné předpisy

# ČSN EN60079-10	Určování nebezpečných prostorů

ČSN EN60079-14	El. instalace v nebezpečných prostorech

NV 406/2004 Sb.	Bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Popis  objektu

VS je situována v suterénu OBJEKTU. Jedná se o samostatnou zděnou místnost,  podlaha je betonová, technologie výměníkové  stanice je volně v prostoru VS. Větrání přirozené + odvodní ventilátor.

V prostorech VS je provedeno doplňující pospojování, které zahrnuje všechny neživé části elektrických zařízení a vodivé části VS současně přístupné dotyku.

Určení vnějších vlivů – VS

Zatřídění podle tab. 321- prostředí – ČSN 33 2000-3

# Charakteristika 		Označení vnějšího vlivu

Teplota okolí 						AA5	+5°C až +40°C

Atmosférické podmínky v okolí	AB5  	vnitřní prostory chráněné před                       	atmos. vlivy   s regulací teploty

Nadmořská výška	AC1	do 2000 m

Výskyt vody						AD1	zanedbatelný

Výskyt pevných těles					AE1	zanedbatelný

Výskyt korozívních látek					AF1 	zanedbatelný

Mechanické namáhání 					AG1	nízké

Vibrace							AH1	nízké

Výskyt rostlinstva, nebo plísní				AK1	bez nebezpečí

Výskyt živočichů					AL1	bez nebezpečí

Elektromagnetické, elektrostatické působení	 	AM1	zanedbatelné

Sluneční záření						AN1	nízké

# Seismické účinky					AP1	zanedbatelné

Bouřková činnost					AQ1	zanedbatelné

Pohyb vzduchu						AR1	pomalý

Vítr							AS1	malý

Schopnost osob						BA4	poučené osoby

Dotyk osob s potenciálem země				BC2	výjimečný

Možnost úniku v případě nebezpečí			BD1	malá hustota obsazení obtížné

podmínky pro únik

Povaha skladovaných látek				BE1 	bez  nebezpečí

Stavební materiály					CA1	nehořlavé

Konstrukce budovy					CB1	zanedbat. nebezpečí

Stanovení prostorů z hlediska úrazu elektrickým proudem:

Ve smyslu ČSN 332000-3,  ČSN 332000-5-51 a ČSN 332000-4-41 jsou posuzované prostory stanoveny jako:

Normální

Stanovení prostorů z hlediska výbuchu hořlavých plynů a par:

Ve smyslu NV 406/2004 Sb. jsou posuzované prostory stanoveny jako:

Bez nebezpečí výbuchu