| KLUZIŠTĚ NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace dodávky a řešení | Požadovaná hodnota / řešení | Pokyn | Nabízená hodnota / řešení* |
| 1. Systém chlazení plochy kluziště nepravidelných tvarů o celkové výměře cca 840 m2 |  |  |  |
| Dřevěné podium pod plochou vlastního kluziště | 840m2 podia dle výkresové dokumentace. Umístění na konzolách, jejichž výška bude přizpůsobena výškovým poměrům tak, aby kluziště bylo v rovině | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Plocha kluziště (chladící plocha) | Z pevného, zároveň pružného plastového roštu, jehož jednotlivé části budou opatřeny zámky | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Konstrukce plochy kluziště | Jednolitá, pružná, nosná konstrukce po celé ploše kluziště | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Konstrukce odolná proti všem změnám nerovnosti podlaží | Uveďte ano/ne |  |
|  | Konstrukce umožní demontáž chladící plochy bez jejího poškození | Uveďte ano/ne |  |
| V drážkách plastového systému konstrukce | Zasunuty ohebné, plastové PE žebrované hadice | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Provedení plastové konstrukce chladící plochy | Zajištění posunu či „vyplouvání“ PE hadic do boční strany | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| PE žebrované hadice Viz. D – technická zpráva, strana 2 | Žebrového profilu | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | S větší teplosměnnou plochou pro zvýšení účinnosti chlazení | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Minimální vnitřní průměr 15 mm | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Umožňuje proudění teplonosného média | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Uložení do tvaru „U“ | Uveďte ano/ne a popis |  |
|  | Každá musí mít na začátku i konci, v místě připojení ke kolektorům, samostatné uzavírací ventily | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Plastový chladicí systém | Po sezóně demontovatelný | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Pevný, aby umožnil pojezd nákladního automobilu do celkové hmotnosti 30 tun při teplotě – 40°C | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Dlouhodobě odolný proti působení povětrnostních vlivů (UV záření, chlad a teplo) | Uveďte ano/ne |  |
|  | Certifikován mezinárodně uznávanou zkušebnou | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Kolektory | Rozdělovací a sběrné potrubí s napojením na plochu budou o průměru minimálně D 100 | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| 2. Mobilní strojovna chlazení |  |  |  |
| Jednotka | Kompaktní pro chlazení ledové plochy | Uveďte ano/ne |  |
|  | Pro venkovní umístění | Uveďte ano/ne |  |
|  | Včetně hydraulického motoru | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Složení jednotky | Minimálně z osmi scroll kompresorů, z důvodu regulace po pomalých stupních | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Vzduchem chlazených dvou kondenzátorů | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Dvou deskových výparníků | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Silový a řídící rozvaděč | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Hydraulický modul | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Hydraulický modul s: | In-line čerpadlem | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Filtrem | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Zavíracím ventilem | Uveďte ano/ne |  |
|  | Vypouštěcím ventilem | Uveďte ano/ne |  |
|  | Odvzdušňovacím ventilem | Uveďte ano/ne |  |
|  | Pojišťovacím ventilem | Uveďte ano/ne |  |
| Mobilní strojovna chlazení vhodná pro: | Kluziště o velikosti 840m2 | Uveďte ano/ne |  |
|  | S chladícím výkonem maximálně 445 kW | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Umožnění bruslení do teplot +15°C (na slunci) | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Chladivo strojovny | R410 A a podobné | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Pracovní příkon kompresorů strojovny | Maximálně 140 kW | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Příkon ventilátorů kondenzátoru strojovny | Maximálně 10,5 kW | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Příkon čerpadla strojovny | Maximálně 18,5 kW | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Teplota okolí strojovny | do 15°C | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Regulace výkonu strojovny | Po 12,5 % | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Kapalina strojovny | 36% propylenglykol nebo podobné obdobných vlastností a složení | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Teplota kapaliny na vstupu/výstupu strojovny | -7°C/-10°C | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Průtok strojovny | Minimálně 140 m3/hr | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Připojení kapaliny strojovny | vstup/výstup* DN125 | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Elektrické napájení strojovny | 400V-3~-50 Hz | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Hlučnost (akustický tlak Lp v 10 m) strojovny | Maximálně 64 dB(A) | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Rozměry strojovny | Maximální 7,35 x 2,3 x 2,7 m (délka x šířka x výška) | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Hmotnost strojovny | Maximálně 5100 kg | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Hlavní vlastnosti strojovny | Regulace výkonu spínáním kompresorů po 12,5 % | Uveďte ano/ne |  |
|  | Řízení ventilátorů kondenzátoru | Uveďte ano/ne |  |
|  | Indikace poruchových stavů | Uveďte ano/ne |  |
|  | Možnost připojení monitorovacího systému (příslušenství) | Uveďte ano/ne |  |
|  | Bez využití odpadního tepla | Uveďte ano/ne |  |
|  | Bez kompenzace jalové elektřiny | Uveďte ano/ne |  |
| 3. Teplonosné médium, vč. IBC kontejnerů o požadovaném objemu |  |  |  |
| Teplonosné médium | Na bázi monopropylenglykolu | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Funkce | Pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval do -20 °C | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Oblasti použití | Topné systémy | Uveďte ano/ne |  |
|  | Tepelná čerpadla | Uveďte ano/ne |  |
|  | Chlazení | Uveďte ano/ne |  |
|  | Klimatizace | Uveďte ano/ne |  |
| Hlavní vlastnosti | Bod tuhnutí koncentrátu - 50 °C | Uveďte ano/ne |  |
|  | Ochrana proti korozi | Uveďte ano/ne |  |
|  | Ochrana těsnění | Uveďte ano/ne |  |
| Poznámka: IBC kontejner je moderní obal pro skladování a přepravu kapalných látek. Součástí IBC kontejneru je vnější kostra z ušlechtilé oceli a paleta odolná proti mechanickým a korozivním vlivům. Poměrně velká variabilita příslušenství umožňuje jeho použití za různých provozních podmínek. |  |  |  |
| 4. Mantinely |  |  |  |
| Hrazení o rozměrech | 290 m | Uveďte ano/ne |  |
| Technické parametry mantinelů | Segmenty v obloucích 1 m | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Celková výška hrazení 1000 mm | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Vrátka šíře 1000 mm 2 ks | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Vrata rolba 2500 mm 1 ks | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Sloupky mantinelů | Nosné prvky jednotlivých panelů s obložením | Uveďte ano/ne |  |
|  | K výrobě bude použito jackelů s pomocnými výztuhami | Uveďte ano/ne |  |
|  | V dolní části opatřených kotvícími deskami – lyžemi | Uveďte ano/ne |  |
|  | Lyže jsou opatřeny otvory pro snazší zamražení do ledové plochy | Uveďte ano/ne |  |
|  | Lyže osazeny tak, že společně se sloupkem tvoří obrácené písmeno „T“ | Uveďte ano/ne |  |
|  | Touto sestavou je umožněno fixovat mantinel bez nutnosti standardního kotvení do plochy | Uveďte ano/ne |  |
|  | Povrchová úprava žárový zinek | Uveďte ano/ne |  |
| Panely s obložením | Masivní | Uveďte ano/ne |  |
|  | Navzájem vyměnitelné (modul 2m a 1 m) panely, jejichž základem jsou ocelové rámy z jackelů | Uveďte ano/ne |  |
|  | Potažené vysoce pevnými a proti UV záření odolnými deskami z Polyethylenu PE | Uveďte ano/ne |  |
|  | Průhledné | Uveďte ano/ne |  |
|  | Tloušťky min 6 mm | Uveďte ano/ne |  |
|  | Technologické otvory jsou zaslepeny plastovými zátkami | Uveďte ano/ne |  |
|  | V příslušných místech jsou vyznačeny středové, třetinové a brankové čáry | Uveďte ano/ne |  |
|  | Spojovací materiál nenarušuje hladký povrch obložení | Uveďte ano/ne |  |
|  | Povrchová úprava ocelové konstrukce - žárový zinek | Uveďte ano/ne |  |
|  | Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek | Uveďte ano/ne |  |
| Vrata rolby a vrátka pro vstup hráčů | Opatřeny závěsy klavírového typu | Uveďte ano/ne |  |
|  | Snadno ovladatelný zavírací mechanismus | Uveďte ano/ne |  |
|  | Povrchová úprava galvanický zinek | Uveďte ano/ne |  |
| Madla (horní zakončení obvodu mantinelu) | Vysoce pevný a proti UV záření odolný Polyethylen PE | Uveďte ano/ne |  |
|  | Bílé barvy | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
|  | Hrany zaobleny R 10 | Uveďte ano/ne |  |
|  | Spojovací materiál nenarušuje hladký povrch madla | Uveďte ano/ne |  |
|  | Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek | Uveďte ano/ne |  |
| Okopové lišty | Vysoce pevný a proti UV záření odolný Polyethylen | Uveďte ano/ne |  |
|  | Bílé barvy | Uveďte ano/ne |  |
|  | Horní hrana zaoblena rádiusem R 10 | Uveďte ano/ne |  |
|  | Spojovací materiál se zapuštěnou hlavou nenarušuje hladký povrch lišty | Uveďte ano/ne |  |
|  | Povrchová úprava spojovacího materiálu – galvanický zinek | Uveďte ano/ne |  |
| Poznámka k popisu části 4. Mantinely: Hrazení, které slouží jako zakončení ledové plochy o ploše cca 860 m2, plocha je určena pro veřejné bruslení, krasobruslení, není koncipována dle parametrů Mezinárodní hokejové federace. Před využitím hrazení je nutno jej nechat zamrazit do ledové plochy, jinak je nelze považovat za způsobilého provozu. |  |  |  |
| 5. Elektroinstalace |  |  |  |
| Přenosná zásuvková skříň | 400V, 50Hz/ 10x 230V, 50 Hz, 16 A Každá zásuvka samostatně chráněna jističem a proudovým chráničem | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Kabel 2,5mm2, PVC | Pro rozvody silnoproudu k jednotlivým přípojným bodům, včetně koncovek IP44 | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Zásuvka kabelová 230V, 50Hz, 16A | IPP44 | Uveďte ano/ne |  |
| Osvětlení stromků, mantinelů, fontány | LED žárovky Nutno doržet : norma pro venkovní použití, ovládáni pro rozsvěcování, | Uveďte ano/ne |  |
| montáž | Odborná montáž dle právních předpisů a norem ČR Možnost snadné motáže a demontáže | Uveďte ano/ne |  |
| 6. dřevěné konstrukce – kryt fontány |  |  |  |
| Nosná konstrukce | Spodní část hranoly 80x80mm – 240bm Horní část hranoly 40x40mm – 82bm | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Krycí deska spodní i horní, opláštění nosné konstrukce | OSB deska, 12mm na opláštění nosné konstrukce – 7,23m2 OSB deska, 15mm, 2 vrstvy do kříže na horní desky krytí – 180m2 | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Povrchová úprava | PVC | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Montáž | Odborná montáž | Uveďte ano/ne |  |
| 7. dřevěné konstrukce – kryt stromu s lavičkami |  |  |  |
| Nosná konstrukce | hranoly 100x100mm – 78,8 bm | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Horní – krycí deska | OSB deska, 15mm, 2 vrstvy do kříže – 60m2 | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Povrchová úprava | PVC | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| Montáž |  | Uveďte ano/ne a popis nabízeného plnění |  |
| 8. Doprava a montáž |  |  |  |
| Součástí nabídky doprava a montáž a zaškolení obsluhy | Viz poznámka výše k popisu části 6. Doprava a montáž | Uveďte ano/ne |  |
| Poznámka k popisu části 8. Doprava a montáž: Součástí nabídkové ceny musí být doprava a montáž veškeré technologie umožňující vytvoření umělé ledové plochy na Moravském náměstí v Brně Montáží se rozumí kompletní sestavení celé technologie, vč. provedení ledové plochy pro ověření funkčnosti dodané technologie. |  |  |  |
| Součástí je také zaškolení obsluhy v rozsahu odpovídajícímu předmětu dodávky, v min. rozsahu: sestavení plastového roštu, provedení rozvodů teplonosného média, spuštění technologie, provedení ledové plochy, údržba ledové plochy, odstavení systému, demontáž rozvodů teplonosného média, demontáž plastové roštu, atd. Dále je součástí dodávky vypracování provozního řádu, ve kterém budou popsány veškeré výše uvedené úkony týkající se zřízení ledové plochy, jeho údržby a demontáže mobilního kluziště a vypracování havarijního plánu, kde budou popsány veškeré úkony, které musí být provedeny v případě vzniku havárie. |  |  |  |
| Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Uchazeč, který podá variantní řešení resp. nabídku, bude vyloučen. *Uchazeč vyplňuje údaje do sloupce „Nabízená hodnota / řešení*“: Uveďte Ano/ne – uchazeč musí vyplnit ano, v opačném případě je nabídka neúplná. Uveďte Ano/ne a popis nabízeného plnění – uchazeč musí vyplnit ano a popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD. Uveďte popis nabízeného plnění – uchazeč popíše nabízené plnění, které zadavatel posoudí na soulad se ZD. |  |  |  |