Bytový dům Plynárenská 4, Brno

Byt č.3 – 1.NP – stavební úpravy bytu

Zdravotní technika

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší zdravotechnické instalace v rámci rekonstrukce – stavebních úprav stávajícího bytu č.3 v 1.NP bytového domu v ulici Plynárenská  č.p. 91/4 v Brně-Zábrdovicích.

Celkový popis - byt č.3

V tomto bytě je stávající dispozice upravena (viz PD stavební část).

Nové dispoziční řešení obsahuje vstup, chodbu, pokoj, samostatné WC, koupelnu, kuchyň a  obytný prostor s jídelním koutem.

V koupelně bude umyvadlo, zděný sprchový kout , bude zde instalován elektrokotel a provedena příprava pro napojení pračky. V samostatném WC bude závěsný klozet a malé umyvadlo.

V kuchyni bude linka s dřezem a vestavnou myčkou nádobí, vestavná el. trouba a samostatná el. varná deska.

Veškeré instalace v bytě budou provedeny nově.

Kanalizace:

Vzhledem k tomu, že v bytě je stávající WC , dá se předpokládat poblíž

místo napojení,  kam se napojí nové zařizovací předměty. Přesné

umístění je nutno ověřit  na místě po odhalení potrubí . Je nutné počítat

s rozebráním kanalizace a vysazení nových odboček. Stávající odbočky

pravděpodobně nebudou vyhovovat novým dispozicím.

Nové připojovací potrubí je navrženo z trub plastových hrdlových PP-HT.

Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu nebo v podlaze. Pro pračku a myčku  jsou navrženy podmítkové pračkové sifony. Pro napojení přepadu od pojistného ventilu elektrického ohřívače je navržen sifon s kuličkou.

Množství splaškových vod ( jeden byt)

celkem počet osob PO 3

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb. 35 m3

SPV 95 l/os/den

Q24 = Σ(PO*SPV )

Q24 = 3 x 95 = 285 l/den

Qh = Qp x kh

Qh = (285/24 x 7,2)/3600 = 0,024 l/s

dle ČSN – 2 x Qh = 0,024 x 2 = 0,05 l/s

Vnitřní kanalizace musí být provedena dle ČSN 73 6760.

Bytový dům Plynárenská 4, Brno

Byt č.3 – 1.NP – stavební úpravy bytu

Zdravotní technika

Vodovod:

Umístění nového vodoměru je řešeno empiricky. Skutečnou polohu je třeba ověřit na místě.

Dle požadavku objednatele musí být instalován vodoměr v minimální třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení s možností osadit v budoucnosti radiový modul pro dálkový odečet .

Rozteč vodoměru musí být 110 mm a vodoměr musí být schválen dle Evropského

předpisu MID. Dimenze vodoměru DN15, průtok Q3=1,6, min. montážní koeficienty HR100 VR80 a u TV HR80 VR40.

Od vodoměru bude rozvod vody veden v drážkách v podlaze a ve zdivu k jednotlivým

zařizovacím předmětům a ke zdroji teplé vody.

Jako zdroj teplé vody je v tomto bytě navržen elektrický kotel se zásobníkovým ohřívačem, který bude umístěn v koupelně nad pračkou. Pro pračku a myčku se osadí pračkový ventil.

Rozvod vody v bytě bude z trub plastových polyfuzně svařovaných. Veškeré

vnitřní rozvody budou opatřeny návlekovou izolací dle platných předpisů. Rozvod

teplé vody je navržen vzhledem k malému rozsahu bez cirkulace.

Výpočet potřeby vody (jeden byt)

celkem počet osob PO 3

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb. 35 m3

SPV 95 l/os/den

Qp = Σ(PO*SPV )

Qp = 3 x 95 = 285l/den

Qd = Qp * kd

Qd = 285 x 1,25 = 356 l/den

Qh = Qp * kh

Qh = (356x 1,8)/86400 = 0,007 l/s

Roční potřeba vody:

Qr = 3 x 35 = 105 m3/rok

Vnitřní vodovod musí být proveden dle ČSN 75 5409.

Bytový dům Plynárenská 4, Brno

Byt č.3 – 1.NP – stavební úpravy bytu

Zařizovací předměty:

V bytě budou osazeny nové zařizovací předměty standardního provedení.

V samostatném WC je navržen závěsný klozet (Geberit) a malé keramické umyvadlo. V koupelně bude keramické umyvadlo šířky 550 mm s pákovou stojánkovou baterií napojenou přes rohové ventily s filtrem a plastovým sifonem. Sprcha je navržena zděná, se závěsem. Ve sprše bude osazena nástěnná páková baterie s držákem a sprchovou hadicí.

U kuchyňské linky bude instalována stojánková dřezová páková baterie napojená přes rohové ventily s filtrem a plastový dřezový sifon, rohový ventil a sifon pro myčku. Kuchyňský dřez s odkapem a vestavná myčka nádobí bude součástí dodávky linky.

Závěr

Dokumentace byla zpracována dle stavební části projektu, dle zaměření na

místě a dle požadavků investora. K dispozici není dostupná žádná dokumentace

stávajícího stavu. Z tohoto důvodu nelze přesně určit nápojovací místa instalací

a proto je nutné brát tuto dokumentaci pouze orientačně a místo napojení upřesnit po vybourání stávajících zařizovacích předmětů a  konzultaci s objednatelem .

Veškeré stávající rozvody v bytě budou demontovány včetně zařizovacích

předmětů. Nové zařizovací předměty je nutné konzultovat s objednatelem, stejně

jako druhy použitých materiálů instalací kanalizace a vody.

Spáry mezi zařizovacími předměty a keramickým obkladem/dlažbou budou vytmeleny transparentním sanitárním silikonovým tmelem.

Ke všem výrobkům použitých na stavbě budou doloženy certifikáty, atesty a technické listy výrobce.

Součástí dodávky stavby je provedení  a protokolární doložení  těsnostních a tlakových zkoušek.

Vypracoval: ing. Ivan Hons