Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího bytu č.4 v 2.NP bytového domu  v ulici Opletalova 4 v Brně.

Byt č.4

V bytě zůstane stávající WC a koupelna v původní pozici. V kuchyni bude  nová linka s dřezem a přípravou pro myčku.  Veškeré instalace v bytě budou provedeny nově.

Kanalizace:

Stávající stoupačka kanalizace není viditelná, v dokumentaci je naznačena tedy pouze orientačně. Přesné umístění je nutno upřesnit na místě po odhalení potrubí. Stoupačka kanalizace v bytě bude provedena nově. Nové zařizovací předměty se napojí do nové stoupačky.

Nové připojovací potrubí je navrženo z trub plastových hrdlových PP-HT. Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu nebo v podlaze. Pro pračku a myčku jsou navrženy podmítkové pračkové sifony. Pro napojení kondenzátu a přepadů od pojistného ventilu kotle je navržen sifon s kuličkou.

Množství splaškových vod ( jeden byt)

celkem počet osob	PO					  	  4

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb.  		35 m3

SPV							           	95 l/os/den

Q24 = Σ(PO*SPV )

Q24 = 4 x 95 = 380 l/den

Qh = Qp x kh

Qh = (380/24 x 7,2)/3600 =  0,03 l/s

dle ČSN – 2 x Qh = 0,03 x 2 = 0,06 l/s

Vnitřní kanalizace musí být provedena dle ČSN 73 6760.

Vodovod:

Trasa a stav stávající stoupačky vody není známa, uvedení je nutné upřesnit na místě. Napojení bytu bude provedeno na stávající stoupačku . Na odbočce se pod dvířka osadí bytový uzávěr a bytový vodoměr.

Dle požadavku objednatele musí být instalován vodoměr v minimální třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení s možností osadit v budoucnosti radiový modul pro dálkový odečet . Rozteč vodoměru musí být 110 mm a vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID.

Od vodoměru bude rozvod vody veden v drážkách ve zdivu nebo v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům a ke zdroji teplé vody. Jako zdroj teplé vody je v tomto bytě navržen plynový závěsný kondenzační kotel s vestavěným  zásobníkem 45 litrů  o výkonu  17 kW.  Kotel je součástí dodávky UT a bude umístěný v kuchyni. Pro pračku a myčku se osadí pračkový ventil

Rozvod  vody v bytě  bude z trub plastových polyfuzně svařovaných. Veškeré vnitřní rozvody budou opatřeny návlekovou izolací dle platných předpisů. Rozvod teplé vody je navržen vzhledem k malému rozsahu bez cirkulace.

Přesné trasy stoupaček v tomto bytě  budou  upřesněny na místě během prací.

Výpočet potřeby vody (jeden byt)

celkem počet osob	PO					  	  4

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb.  		35 m3

SPV							           	95 l/os/den

Qp = Σ(PO*SPV )

Qp = 4 x 95 = 380 l/den

Qd = Qp * kd

Qd = 380 x 1,25 = 475 l/den

Qh = Qp * kh

Qd = (475 x 1,8)/86400 = 0,0098 l/s

Roční potřeba vody:

Qr = 4 x 35 = 140 m3/rok

Vnitřní vodovod musí být proveden dle ČSN 75 5409.

Plynovod:

V současné době je v nice na chodbě instalován pouze uzávěr plynu. Plynoměr je demontován. Pro projednání dokumentace na RWE a zřízení nového odběrného místa (a osazení plynoměru) je nutné vyplnit  žádosti o připojení na RWE a doložit dokumentaci ve dvou vyhotoveních. Pro měření plynu bude instalován na základě provedené revize a smlouvy o připojení plynoměr G4 s roztečí 250 mm. Za plynoměrem musí být osazen další uzávěr.

Z plynoměrné skříně bude rozvod plynu veden v drážce ve zdivu ke kotli. Pro vytápění a ohřev vody je navržen kotel o výkonu 17kW s uzavřenou spalovací komorou. Odkouření kotle bude vyvedeno stávajícím komínovým průduchem nad střechu. Stav komínu je nutné před započetím prací nechat ověřit kominíkem.

Rozvod plynu je navržen z trub černých ocelových spojovaných svařováním. Po provedení tlakové zkoušky bude plynovod opatřen dvojnásobným základním nátěrem. Prostup přes nosné stěny  bude proveden s chráničkou.

Po provedení montážních prací bude provedena zkouška těsnosti a tlaková zkouška dle platných norem a předpisů. Montáž plynovodu může provádět pouze firma s patřičným oprávněním. Po montáži a provedených zkouškách vyhotoví dodavatel výchozí revizi plynu.

Projektová dokumentace je vypracována a montáž musí být provedena dle TP G 704 01, ČSN EN 1775  , TP G 941 02 a ČSN 33 2000.

Množství plynu

Q= 1,6 m3/h

Roční spotřeba  plynu:

Qr = 2000 m3/rok

Zařizovací předměty:

V bytě budou osazeny nové zařizovací předměty standardního provedení. Bude použito nástěnné wc s předstěnovým systémem. Umyvadlo šířky 550 mm  bude  keramické opatřené pákovou stojánkovou baterií napojenou přes rohové ventily s filtrem a plastovým sifonem. Sprcha je navržena s nízkou vaničkou a bude opatřena  plastovou zástěnou. Ve sprše bude osazena nástěnná páková baterie s držákem a sprchovou hadicí. U kuchyňské linky bude instalována stojánková dřezová páková baterie napojená přes rohové ventily s filtrem a plastový dřezový sifon. Kuchyňský dřez s odkapem bude součástí dodávky linky.

Závěr

Dokumentace byla zpracována dle stavební části projektu, dle zaměření na místě a dle požadavků investora. K dispozici není dostupná žádná dokumentace stávajícího stavu. Z tohoto důvodu nelze přesně určit nápojná místa instalací, které jsou vedeny převážně ve zdivu. Proto je nutné brát tuto dokumentaci pouze orientačně a umístění stávajících stoupaček upřesnit na místě po vybourání stávajících zařizovacích předmětů . Dle požadavku investora budou stoupačky v bytě provedeny nově, tak aby  již do bytu nebylo zasahováno při dalších opravách bytů. Dimenze stoupaček je nutné upravit s ohledem na další byty.

Veškeré stávající rozvody v bytech budou demontovány včetně zařizovacích předmětů. Nové zařizovací předměty je nutné konzultovat s objednatelem , stejně jako druhy použitých materiálů instalací kanalizace, vody a plynu. Zařizovací předměty budou zasilikovány . Ke všem výrobkům použitých na stavbě budou doloženy technické listy výrobce.

Přesnost měření vodoměrů a správné rozúčtování je možné zajistit pouze za předpokladu, že v celém domě jsou instalovány vodoměry stejného typu, třídy přesnosti a způsobu osazení.

Vypracoval: Ing. Jiří Hlučil