Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské sítě v  prostoru dotčeném stavbou.

Jejich skutečný průběh musí být ověřen kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Při průchodu instalací nosnou stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. Pokud je nezbytně nutné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory, je nutno si vyžádat písemný souhlas projektanta. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

Jelikož se jedná o rekonstrukci, budou veškeré předpokládané pozice a dimenze nápojných bodů ověřeny před započetím stavby.

Návrh technického řešení

Pro rekonstrukci je uvažováno

- Výměna stávajícího WC v m.č. 08 za výlevku. Výměna bude provedena napojením na stávající odpadní potrubí. Stávající přívod studené vody bude upraven pro pozici nové baterie. Ze stávajícího centrálního ohřevu TUV se přivede nové potrubí teplé vody.

- Výměna stávajících WC kombi v m.č. 06 a 07 za nové

- Stávající nástěnný ohřívač vody v m.č.04 zůstane zachován včetně armatur

- V m.č.03 se provede napojení nového dřezu –odpadní potrubí , přívod studené a teplé vody.

.

Provedení tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 75 5409. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 755409 s následným dokonalým propláchnutím.

Celý vodovodní systém bude vyspádován k zařizovacím předmětům nebo vypouštěcím armaturám. Pro upevnění potrubí budou použity závěsy a objímky.

Ochrana proti hluku, izolace

Ve vodovodním systému jsou navrženy jako sekční uzávěry kulové kohouty. Manipulace s nimi nesmí způsobit vznik hydraulických rázů. Systém je navržen tak, že nebudou překračovány normou povolené rychlosti vody. U kovových materiálů bude mezi potrubí a upevňovací prvky vkládán izolační pásek, který omezí přenášení hluku mezi potrubím a stavební konstrukcí.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály. Tloušťka tepelné izolace u potrubí musí odpovídat Vyhlášce č. 193/2007 Sb.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály.

Potrubí studené a požární vody-	tl. izolace dle průřezu

D20-32=  	tl.6mm

do  D75-	 	tl. 10mm

do  D90-		tl.15mm

Potrubí teplé vody  -	tl. izolace dle průřezu

D20		-tl.20mm

D25,32		-tl. 30mm

D40		-tl. 40mm

D50		-tl. 30mm

D63,75		-tl. 40mm

Materiál potrubí, způsob uložení

V objektu budou použity následující materiály:

- studená voda –	PPR PN20

- teplá voda –  	PPR PN20

Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem. Montáž musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k montáži systému).

Rozvod vody bude proveden dle montážních předpisů výrobce, včetně kompenzace a uložení volného potrubí do nosných korýtek.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí požární montážní pěny (pouze do průměru 50mm) nebo pomocí protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

Materiál potrubí

Připojovací potrubí-			-PP HT

Ochrana proti hluku, izolace

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí  protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

Veškerá připojovací potrubí ke stoupačkám budou vyspádována ve sklonu 3% nebo větším.

Všechna vedení splaškové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 2% a větším.

Všechna vedení dešťové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 1% a větším.

Maximální povolený sklon kanalizačního potrubí je 40%.

Ochrana proti hluku, izolace

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů.

Zkoušení vnitřní kanalizace

a, technická prohlídka

b, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí

c, zkouška plynotěsnosti nebo nová zkouška vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí

d, tlaková zkouška výtlačných potrubí vodou, vzduchem nebo inertním plynem

Cech instalatérů vydal pro zkoušení vnitřní kanalizace podrobný montážní předpis W670-1 .

Zařizovací předměty a armatury

V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona.

| zařizovací předmět | výška horní hrany | osa baterie | výška osy odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| klozet | + 0,400 | + 0,680(kombi) | +0,180 |
| dřez | +0,850 | stojánková +0,580 nástěnná +1,150 | +0,500 |
| výlevka | + 0,430 | +1,350 | +0,165 |

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bude zajištěna realizací díla v souladu se zákony č.309/2006 Sb., č.262/2009Sb., č.274/2001 Sb.vyhláškami ČÚBP, zejm. č.601/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.(kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), NV č.591 a 592/ 2006 Sb., č.406/2004 Sb.Zvýšené bezpečnosti je nutno dbát při ebeny. Práci s otevřeným ohněm a při výkopových pracích v hluboké rýze. Montáž bude provedena za dodržování závazných ustanovení výše uvedených ČSN, zejména ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení . Před zahájením výkopových prací zajistí zástupce investora přesné vytyčení všech kolidujících podzemních sítí a kabelů s řešenými sítěmi pro objekt u správců sítí. Vyznačení sítí v této dokumentaci je pouze orientační a informativní, nemusí být úplné.

Péče o životní prostředí , protipožární zabezpečení stavby

Podle zákonů č.216/2007 Sb., č.163/2006 Sb., č.100/2001 Sb., č.114/1992 Sb., vyhl. Č.395/92 Sb.a vyhl.č. 60/2008 Sb. nesmí dojít instalačními pracemi spojenými s realizací k narušení životního prostředí.

Protipožární zabezpečení a ochrana stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 67/2001 Sb., vyhl.č.23/2008 Sb, vyhl.č.246/2001 Sb. a vyhl. Č.23/2008 Sb.pro práci s ohněm (řezání, svařování, atd….)bude zajištěn protipožární dozor , předem dohodnutý smluvními stranami a stvrzený zápisem ve stavebním deníku.

Vlastnosti navržených výrobků a materiály pro tuto stavbu, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu NV č.163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

- LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC -	klozet kombinační 360*670*787, hluboké splachování, svislý odpad -  bílá

Sedátko s poklopem duroplastové s kov. panty - bílá

D -		dřez v kuch. Lince-dodávka interiéru

z.u. DN50

baterie dřezová stojánková, páková -dodávka interiéru

2x rohový ventil  s filtrem RV 15, 2x tlaková připojovací hadice

VYL -	výlevka keramická stojící 425*500*455mm s odnímatelnou plastovou mříží – zadní odpad

baterie dřezová, nástěnná, páková  G1/2“x150mm s délkou výtokového ramínka 320mm

Veškeré zařizovací předměty budou upřesněny investorem.