OPRAVA NEBYTOVÝCH PROSTOR

BRATISLAVSKÁ 227/41 – ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE

602 00 BRNO - ZÁBRDOVICE

P.Č. 164, K.Ú. BRNO – ZÁBRDOVICE (610704)                                               PROJEKT OPRAV

Průvodní a technická zpráva

STAVEBNÍ ČÁSTI

Investor:	Statutární město Brno

Městská část Brno - střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zpracovatel:	PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice

Datum:	září 2016

Obsah :

A.	Průvodní zpráva	2

A. 1.	Identifikační údaje stavby a investora	2

A. 2.	Popis a účel	2

A. 3.	Napojení na inženýrské sítě	3

A. 4.	Architektonické řešení	3

A. 5.	Popis stavebních úprav	4

A. 6.	Bezbarérové užívání stavby	5

A. 7.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí	5

B.	Technická zpráva	6

B. 1.	Stavební řešení	6

B. 1. 1.	Bourací, demontážní a montážní práce	6

B. 1. 2.	Svislé konstrukce	7

B. 1. 3.	Vodorovné konstrukce	7

B. 1. 4.	Úprava větrání	7

B. 1. 5.	Úprava zdravotně technických instalací	7

B. 1. 6.	Úprava elektroinstalace	11

B. 1. 7.	Výplně otvorů	12

B. 1. 8.	Úpravy povrchů, omítky, nátěry	12

B. 1. 9.	Podlahy a dlažby	12

B. 1. 10.	Terénní úpravy a oplocení	13

B. 1. 11.	Barevné řešení	13

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje stavby a investora

a)	Název stavby:

Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 - Adiktologická ambulance

602 00 Brno - Zábrdovice

Parcelní číslo 164, k. ú. Brno – Zábrdovice (610704)

b)	Místo stavby:

Bratislavská 227/41, 602 00 brno - Zábrdovice

Katastrální území:	Brno - Zábrdovice (610704)

Parcelní čísla

- stavba :		164, k. ú. Brno - Zábrdovice (610704)

- přípojky :   		stávající – nemění se

c)	Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

účel: projekt oprav

d)        	Údaje o stavebníkovi

Investor:		Statutární město Brno

Městská část Brno - střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno

e) 	Údaje o zpracovali projektové dokumentace

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

IČ : 277 25 961

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Res

ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Rudice 116, 679 06 Jedovnice

tel.:  608 966 283

vladimir.res@quick.cz

## Popis a účel

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Projekt byl zpracován na základě prohlídky a zaměření objektu.

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Prostory vstupu, čekárny a ordinace jsou osvětleny a větrány přímo – stávajícími okny. Větrání chodby a čekárny bude doplněno ventilátorem a přivětrávacím mřížkami z prostoru vnitrobloku tak, aby byla zajištěna potřebná výměna čerstvého vzduchu z vnitrobloku. Neuvažuje se s větráním okny do ulice Bratislavská. Stávající sociální zařízení je větrané uměle ventilátorem umístěným ve dvorní fasádě objektu. Toto větrání bude doplněno novým ventilátorem do stávající výplně z luxfer.

Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů. Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

Do stávajících vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Do nosných konstrukcí nebude rovněž zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

## Napojení na inženýrské sítě

Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající a nemění se.

## Architektonické řešení

Předložený projekt řeší „Opravu nebytových prostor Bratislavská 227/41 – Adiktologická ambulance, 602 00 Brno – Zábrdovice, parcelní číslo 164, k.ú. Brno – Zábrdovice (610704)“

Projekt byl zpracován na základě prohlídky a zaměření objektu.

Zájmový prostor se nachází v úrovni 1.NP objektu Bratislavská 227/41 na pravé straně od stávajícího vchodu do vnitrobloku objektu. Vstup do zájmových prostor je z vnitrobloku objektu Bratislavská 227/41.

Zájmové prostory se skládají ze vstupní chodby, čekárny, ordinace a sociálního zázemí budoucí ambulance.

Prostory vstupu, čekárny a ordinace jsou osvětleny a větrány přímo – stávajícími okny. Větrání chodby a čekárny bude doplněno ventilátorem a přivětrávacím mřížkami z prostoru vnitrobloku tak, aby byla zajištěna potřebná výměna čerstvého vzduchu z vnitrobloku. Neuvažuje se s větráním okny do ulice Bratislavská. Stávající sociální zařízení je větrané uměle ventilátorem umístěným ve dvorní fasádě objektu. Toto větrání bude doplněno novým ventilátorem osazeným do stávající výplně z luxfer. 	Vytápění prostor je zajištěno stávajícími plynovými topidly (vafkami) osazenými do okenních parapetů.

Příprava TUV je zajištěna stávajícím elektrickým ohřívačem umístěným v předsíňce WC.

Do stávajících vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Do nosných konstrukcí nebude rovněž zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Veškeré přípojky a rozvody zůstávají stávající.

Konstrukce obvodových stěn a příček jsou zděné. Stěna oddělující sociální zařízení od ambulance a veškeré příčky sociálního zařízení jsou sádrokartonové tl. 100 a 125 mm.

.

## Popis stavebních úprav

VSTUPNÍ CHODBA:

Ve vstupní chodbě bude vybourán stávající dřevěný obklad v ploše cca 9,7 m2 a stěna bude po obkladu opravena.

Nadsvětlík vstupních dveří bude vybourán a bude nahrazen novým děleným nadsvětlíkem s větracím výklopným křídlem a přivětrávací vzduchotechnickou mřížkou dle úprav větrání.

Vstupní dveře budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

Do dveří čekárny bude osazena nové větrací dveřní mřížka a dveře budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

Stávající kryt jističe bude nahrazen za nový.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a vstupní chodba bude opatřena novou bílou výmalbou. Jedna stěna bude opatřena výmalbou v zeleném odstínu – odstín zelené barvy a stěna bude určena a provedena provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS, s.r.o.

ČEKÁRNA

V čekárně bylo odstraněno stávající PVC a bude nahrazeno novou keramickou dlažbou včetně nového soklu v odstínu stávajících dlažeb.

Veškeré stávající rozvody datové sítě budou v místnosti čekárny demontovány.

Uliční část čekárny je do výšky 2,0 m oseká na zdivo. Nedosekané stávající omítky u topných těles a ostění budou dosekány.

V místě parapetů topných těles bude provedena nová sanační omítka. Ve zbývajících osekaných částech bude na stěny ukotvena profilovaná sanační folie včetně větracích profilů a bude opatřena novou vápeno-cementovou omítkou.

V ostění středního okna bude s horní hranou okna osazen do uliční fasády nový ventilátor DN 125 – 150 m/hod. Spouštění a ovládání bude řešeno samostatným tlačítkem s doběhovým relé a dále automaticky prostorovým hygrostatem. Silové napojení ventilátorů bude provedeno ze zásuvkového okruhu. Komplexní spouštění a silové napojení vč. kabeláží bude řešeno v rámci VZT.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a čekárna bude opatřena novou bílou výmalbou. Jedna stěna bude opatřena výmalbou v zeleném odstínu – odstín zelené barvy a stěna bude určena a provedena provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS, s.r.o..

Dveře do ordinace budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

ORDINACE

Veškeré stávající rozvody datové sítě budou v místnosti ordinace demontovány. Hlavní přívodní datový kabel bude zachován.

Část dvorní stěny ordinace bude do výšky 1,8 m osekána na zdivo. V osekaných částech bude na stěny ukotvena profilovaná sanační folie včetně větracích profilů a bude opatřena novou vápeno-cementovou omítkou.

Do ordinace bude od stávajícího elektrického ohřívače dovedena teplá a studená voda a bude proveden nový odpad s napojením do stávajícího svodného potrubí.

V lince ordinace budou instalovány nové - zásuvky, barevné provedení doporučuji konzultovat s investorem. Zásuvky a elektroinstalace pro linku v ordinaci bude připravena dle výkresu a návrhu linky ordinace. Napojení elektroinstalace linky ordinace bude napojena na stávající zásuvkové obvody ordinace.

Po provedení veškerých napojení budoucí linky bude provedena oprava a zapravení omítek.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a ordinace bude opatřena novou bílou výmalbou. Do výše 1800 mm bude výmalba provedena omyvatelným nátěrem. Jedna stěna bude opatřena výmalbou v zeleném odstínu – odstín zelené barvy a stěna bude určena a provedena provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS, s.r.o.

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Stávající zařizovací předměty budou demontovány a budou osazeny zařizovací předměty nové – 2 x WC a 1 x výlevka.

Do ordinace bude z předsíňky od stávajícího elektrického ohřívače dovedena teplá a studená voda. Teplá voda bude dovedena i do úklidové místnosti.

Po provedení veškerých napojení bude provedena oprava a zapravení omítek.

Keramický obklad za novou výlevkou bude v celé stěně osekán a po montáži teplé a studené vody k výlevce bude provedena nová omítka a nový bílý keramický obklad.

Část dvorní stěny úklidové místnosti bude po parapet osekána na zdivo a bude provedena nová sanační omítka.

V luxferové stěně bude opatrně vybourán jeden díl – v pravém horním rohu. Místo tohoto dílu bude do dvorní fasády osazen nový ventilátor DN 125 – 150 m3/hod. Spouštění a ovládání bude řešeno samostatným tlačítkem s doběhovým relé a dále automaticky prostorovým hygrostatem. Silové napojení ventilátorů bude provedeno ze zásuvkového okruhu. Komplexní spouštění a silové napojení vč. kabeláží bude řešeno v rámci VZT.

Stávající drobná poškození SDK příčky na cca třech místech budou lokálně opravena.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a celé sociální zařízení bude opatřeno novou bílou výmalbou.

Do dveří předsíňky a chodby WC budou osazeny nové větrací dveřní mřížky a dveře budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

## Bezbarérové užívání stavby

Přístup do objektu a provoz objektu se nemění.

## Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Vnitřními úpravami se tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí nemění.

# Technická zpráva

## Stavební řešení

### Bourací, demontážní a montážní práce

CHODBA

– Ve vstupní chodbě bude vybourán stávající dřevěný obklad v ploše cca 9,7 m2 a stěna bude po obkladu opravena.

– Nadsvětlík vstupních dveří bude vybourán a bude nahrazen novým děleným nadsvětlíkem s větracím výklopným křídlem a přivětrávací vzduchotechnickou mřížkou dle úprav větrání.

ČEKÁRNA

-  Veškeré stávající rozvody datové sítě budou v místnosti čekárny demontovány.

-  Uliční část čekárny je do výšky 2,0 m osekána na zdivo. Nedosekané stávající omítky u topných těles a ostění budou dosekány.

ORDINACE

- Veškeré stávající rozvody datové sítě budou v místnosti ordinace demontovány. Hlavní přívodní datový kabel bude zachován.

-  Část dvorní stěny ordinace bude do výšky 1,8 m osekána na zdivo. V osekaných částech bude na stěny ukotvena profilovaná sanační folie včetně větracích profilů a bude opatřena novou vápeno-cementovou omítkou.

-  Do ordinace bude od stávajícího elektrického ohřívače dovedena teplá a studená voda  - vysekání nových drážek.

- V místě linky ordinace budou provedeny drážky pro nové elektrické rozvody. Zásuvky a elektroinstalace pro linku v ordinaci bude připravena dle výkresu a návrhu linky ordinace. Napojení elektroinstalace linky ordinace bude napojena na stávající zásuvkové obvody ordinace.

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

- Stávající zařizovací předměty budou demontovány a budou osazeny zařizovací předměty nové – 2 x WC a 1 x výlevka.

- Do ordinace bude z předsíňky od stávajícího elektrického ohřívače dovedena teplá a studená voda.

Teplá voda bude dovedena i do úklidové místnosti – vysekání nových drážek.

- Keramický obklad za novou výlevkou bude v celé stěně osekán a po montáži teplé a studené vody k výlevce bude provedena nová omítka a nový bílý keramický obklad.

- Část dvorní stěny úklidové místnosti bude po parapet osekána na zdivo a bude provedena nová sanační omítka.

- V luxferové stěně bude opatrně vybourán jeden díl – v pravém horním rohu. Místo tohoto dílu bude do dvorní fasády osazen nový ventilátor.

Do žádných nosných konstrukcí nebude zasahováno.

### Svislé konstrukce

              - Nosné svislé konstrukce

Do nosných svislých konstrukcí není staticky zasahováno, pouze jsou vysekány drážky nových rozvodů.

              - Nenosné svislé konstrukce

Do nenosných svislých konstrukcí není zasahováno.

### Vodorovné konstrukce

- Nosné vodorovné konstrukce

Do nosných vodorovných konstrukcí není zasahováno,

- Nenosné vodorovné konstrukce

Do nenosných vodorovných konstrukcí není zasahováno,

### Úprava větrání

Větrání ordinace bude zajištěno osazeným ventilátorem do obvodové stěny. Úhrada odsávaného vzduchu bude řešena přisávací žaluzií směrem do vnitřního traktu objektu.

Obdobně bude řešeno také větrání sociálního zázemí ordinace. Výtlak znehodnoceného vzduchu bude zaústěn do fasády objektu. Úhrada takto odsávaného vzduchu bude řešena z čekárny. Tímto způsobem bude navýšena výměna vzduchu v čekárně.

Počet lidí celkem v čekárně: 10

Množství vzduchu á=30m3/h, celkem 300m3/h

Množství odsávaného vzduchu celkem: 300m3/h

Úhrada vzduchu celkem: 300m3/h

Spouštění a ovládání bude řešeno samostatným tlačítkem s doběhovým relé a dále automaticky prostorovým hygrostatem. Silové napojení ventilátorů bude provedeno ze zásuvkového okruhu.

Komplexní spouštění a silové napojení vč. kabeláží bude řešeno v rámci VZT.

### Úprava zdravotně technických instalací

Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské sítě v  prostoru dotčeném stavbou.

Jejich skutečný průběh musí být ověřen kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Při průchodu instalací nosnou stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. Pokud je nezbytně nutné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory, je nutno si vyžádat písemný souhlas projektanta. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

Jelikož se jedná o rekonstrukci, budou veškeré předpokládané pozice a dimenze nápojných bodů ověřeny před započetím stavby.

Návrh technického řešení

Pro opravu je uvažováno :

Výměna stávajícího WC v m.č. 08 za výlevku. Výměna bude provedena napojením na stávající odpadní potrubí. Stávající přívod studené vody bude upraven pro pozici nové baterie. Ze stávajícího centrálního ohřevu TUV se přivede nové potrubí teplé vody.

Výměna stávajících WC kombi v m.č. 06 a 07 za nové

Stávající nástěnný ohřívač vody v m.č.04 zůstane zachován včetně armatur

m.č.03 se provede napojení nového dřezu –odpadní potrubí , přívod studené a teplé vody.

Provedení tlakové zkoušky

- Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 75 5409. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 755409 s následným dokonalým propláchnutím.

Celý vodovodní systém bude vyspádován k zařizovacím předmětům nebo vypouštěcím armaturám. Pro upevnění potrubí budou použity závěsy a objímky.

Ochrana proti hluku, izolace

Ve vodovodním systému jsou navrženy jako sekční uzávěry kulové kohouty. Manipulace s nimi nesmí způsobit vznik hydraulických rázů. Systém je navržen tak, že nebudou překračovány normou povolené rychlosti vody. U kovových materiálů bude mezi potrubí a upevňovací prvky vkládán izolační pásek, který omezí přenášení hluku mezi potrubím a stavební konstrukcí.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály. Tloušťka tepelné izolace u potrubí musí odpovídat Vyhlášce č. 193/2007 Sb.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály.

Potrubí studené a požární vody-	tl. izolace dle průřezu

D20-32=  	tl.6mm

do  D75-	 	tl. 10mm

do  D90-		tl.15mm

Potrubí teplé vody  -	tl. izolace dle průřezu

D20		-tl.20mm

D25,32		-tl. 30mm

D40		-tl. 40mm

D50		-tl. 30mm

D63,75		-tl. 40mm

Materiál potrubí, způsob uložení

V objektu budou použity následující materiály:

- studená voda –	PPR PN20

- teplá voda –  	PPR PN20

Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem. Montáž musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k montáži systému).

Rozvod vody bude proveden dle montážních předpisů výrobce, včetně kompenzace a uložení volného potrubí do nosných korýtek.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí požární montážní pěny (pouze do průměru 50mm) nebo pomocí protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

Materiál potrubí

Připojovací potrubí-			-PP HT

Ochrana proti hluku, izolace

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí  protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

Veškerá připojovací potrubí ke stoupačkám budou vyspádována ve sklonu 3% nebo větším.

Všechna vedení splaškové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 2% a větším.

Všechna vedení dešťové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 1% a větším.

Maximální povolený sklon kanalizačního potrubí je 40%.

Zkoušení vnitřní kanalizace

a, technická prohlídka

b, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí

c, zkouška plynotěsnosti nebo nová zkouška vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí

d, tlaková zkouška výtlačných potrubí vodou, vzduchem nebo inertním plynem

Cech instalatérů vydal pro zkoušení vnitřní kanalizace podrobný montážní předpis W670-1 .

Zařizovací předměty a armatury

V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona

| zařizovací předmět | výška horní hrany | osa baterie | výška osy odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| klozet | + 0,400 | + 0,680(kombi) | +0,180 |
| Dřez | +0,850 | stojánková +0,580 nástěnná +1,150 | +0,500 |
| Výlevka | + 0,430 | +1,350 | +0,165 |

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bude zajištěna realizací díla v souladu se zákony č.309/2006 Sb., č.262/2009Sb., č.274/2001 Sb.vyhláškami ČÚBP, zejm. č.601/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.(kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), NV č.591 a 592/ 2006 Sb., č.406/2004 Sb.Zvýšené bezpečnosti je nutno dbát při ebeny. Práci s otevřeným ohněm a při výkopových pracích v hluboké rýze. Montáž bude provedena za dodržování závazných ustanovení výše uvedených ČSN, zejména ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení . Před zahájením výkopových prací zajistí zástupce investora přesné vytyčení všech kolidujících podzemních sítí a kabelů s řešenými sítěmi pro objekt u správců sítí. Vyznačení sítí v této dokumentaci je pouze orientační a informativní, nemusí být úplné.

Péče o životní prostředí , protipožární zabezpečení stavby

Podle zákonů č.216/2007 Sb., č.163/2006 Sb., č.100/2001 Sb., č.114/1992 Sb., vyhl. Č.395/92 Sb.a vyhl.č. 60/2008 Sb. nesmí dojít instalačními pracemi spojenými s realizací k narušení životního prostředí.

Protipožární zabezpečení a ochrana stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 67/2001 Sb., vyhl.č.23/2008 Sb, vyhl.č.246/2001 Sb. a vyhl. Č.23/2008 Sb.pro práci s ohněm (řezání, svařování, atd….)bude zajištěn protipožární dozor , předem dohodnutý smluvními stranami a stvrzený zápisem ve stavebním deníku.

Vlastnosti navržených výrobků a materiály pro tuto stavbu, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu NV č.163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC -	klozet kombinační 360*670*787, hluboké splachování, svislý odpad -  bílá

Sedátko s poklopem duroplastové s kov. panty - bílá

D -	dřez v kuch. Lince-dodávka interiéru

z.u. DN50

baterie dřezová stojánková, páková -dodávka interiéru

2x rohový ventil  s filtrem RV 15, 2x tlaková připojovací hadice

VYL -	výlevka keramická stojící 425*500*455mm s odnímatelnou plastovou mříží – zadní 		odpad 		baterie dřezová, nástěnná, páková  G1/2“x150mm s délkou 			výtokového ramínka 320mm

Veškeré zařizovací předměty budou upřesněny investorem.

Použité normy a předpisy

Při vypracování projektové dokumentace byly použity normy, technická literatura a projekční podklady dodavatelů zařízení.

ČSN 755409 		Vnitřní vodovody (02/2013)

ČSN 755455 		Výpočet vnitřních vodovodů (01/2014)

ČSN 756760		Vnitřní kanalizace (01/2014)

ČSN 730873 		Zásobování požární vodou (03/2003)

ČSN 755401		Navrhování vodovodního potrubí (01/2008)

ČSN 755911/Z11	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí (04/2007)

ČSN 06 0320 		Tepelné soustavy v budovách. Navrhování a projektování (10/2006)

ČSN 01 3450 		Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací (03/2006)

ČSN 06 0830 		Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové 				vody (06/2014)

ČSN 752411 		Zdroje požární vody (05/2014)

ČSN 755411 		Vodovodní přípojky (05/2014)

ČSN EN1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 					všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění

zpětným průtokem (05/2002)

ČSN 756101	 	Stokové sítě a kanalizační přípojky (04/2012)

ČSN EN1610	 	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (04/2013)

ČSN 756551 		Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (01/2009)

ČSN 756909		Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek (11/2014)

ČSN EN 476 		Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních  				systémů (09/2011)

ČSN 75 6402		Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (03/1998)

ČSN EN 858-2 		Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba 				(01/2014) jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

ČSN EN 12109 	Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy (08/2000)

Zákon 274/2001 sb. 	O vodovodech a kanalizacích

Zákon 254/2011sb.	Vodní zákon

Vyhláška č.137/1998 sb. 	O obecných technických požadavcích na výstavbu

### Úprava elektroinstalace

Druh sítě a napájecí napětí

Druh sítě (ČSN 33 2000-3):		3NPE ~ 50Hz, 400/230V  TN-C-S

Provozní napětí:				400/230V, 50Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (ČSN 33 2000-4-41)

| Stupeň ochrany | Druh ochrany |
| --- | --- |
| Normální | automatické odpojení od zdroje |
| Doplněná | automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování proudový chránič |

Bilance odběru elektrické energie – je stávající a nemění se

VNITŘNÍ SILOVÉ ROZVODY:

Zásuvkové rozvody a technologie

Veškerá elektroinstalace bude provedena kabely CYKY 750V, které budou uloženy ve svislých konstrukcích. Dodržet instalační zóny dle ČSN 33 2130. Zásuvkové rozvody CYKY 3 x 2,5mm

NUTNO DODRŽET ČSN 33 2312, ČSN 33 2000-4-482 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH A NA NICH A OSTATNÍ ZÁSADY PRÁCE A INSTALACE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA A DO HOŘLAVÝCH HMOT

V lince ordinace budou instalovány přístroje - zásuvky, barevné provedení doporučuji konzultovat s investorem. Zásuvky a elektroinstalace pro linku v ordinaci bude připravena dle výkresu a návrhu linky ordinace. Napojení elektroinstalace linky ordinace bude napojena na stávající zásuvkové obvody ordinace.

Přesné umístění zásuvek, jednotlivých i skupin vypínačů, jejich řazení do vícenásobných rámečků, přesné umístění světelných vývodů a ostatních přístrojů doporučuji, aby před zahájením prací konzultováno s investorem (s ohledem na příslušné ČSN)!

Zejména pak upozorňuji na nezbytnou znalost příslušného nábytku a vybavenost elektrickými spotřebiči, které mají vliv na umístění el. přístrojů! Důležité upozornění – nesmí v žádném případě dojít k nesnadno rozebíratelnému zakrytí interiérovými prvky (dřevěné obložení, části vestavěného nábytku a pod….) elektrických rozvodných krabic či jiných elektrických přístrojů. Tam, kde k zakrytí dojde musí být takové zakrytí trvale označeno a konstrukčně přizpůsobeno k snadnému přístupu.

Osvětlení

Osvětlení je stávající - standardní žárovková a zářivková svítidla. Svítidla budou očištěna a vadné žárovky – cca 2 ks a vadné zářivkové trubice - cca 10 ks budou vyměněny.

Vzduchotechnika (VZT)

VZT je jednoduchá – Spouštění a ovládání ventilátorů bude řešeno samostatným tlačítkem s doběhovým relé a dále automaticky prostorovým hygrostatem. Silové napojení ventilátorů bude provedeno ze zásuvkového okruhu. Komplexní spouštění a silové napojení vč. kabeláží bude řešeno v rámci VZT.

### Výplně otvorů

Nadsvětlík vstupních dveří bude vybourán a bude nahrazen novým děleným nadsvětlíkem s větracím výklopným křídlem a přivětrávací vzduchotechnickou mřížkou dle úprav větrání.

### Úpravy povrchů, omítky, nátěry

Ve vstupní chodbě bude po vybourání dřevěného obkladu opravena omítka.

V čekárně bude v místě parapetů topných těles provedena nová sanační omítka. Ve zbývajících osekaných částech bude na stěny ukotvena profilovaná sanační folie včetně větracích profilů a bude opatřena novou vápeno-cementovou omítkou.

Část dvorní stěny ordinace bude do výšky 1,8 m osekána na zdivo. V osekaných částech bude na stěny ukotvena profilovaná sanační folie včetně větracích profilů a bude opatřena novou vápeno-cementovou omítkou. Po provedení veškerých napojení budoucí linky bude provedena oprava a zapravení omítek.

Do ordinace bude z předsíňky od stávajícího elektrického ohřívače dovedena teplá a studená voda. Teplá voda bude dovedena i do úklidové místnosti.

Po provedení veškerých napojení bude provedena oprava a zapravení omítek.

Keramický obklad za novou výlevkou bude v celé stěně osekán a po montáži teplé a studené vody k výlevce bude provedena nová omítka a nový bílý keramický obklad.

Část dvorní stěny úklidové místnosti bude po parapet osekána na zdivo a bude provedena nová sanační omítka.

Stávající výmalba bude oškrabána, omítka místně opravena a bude opatřena novou bílou výmalbou. V ordinaci bude do výše 1800 mm výmalba provedena omyvatelným nátěrem. Jedna stěna místností bude opatřena výmalbou v zeleném odstínu – odstín zelené barvy a stěna bude určena a provedena provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS, s.r.o.

Hlavní vstupní dveře, dveře do čekárny, dveře do ordinace, dveře do předsíňky a chodby WC budou opatřeny novým nátěrem včetně ocelové zárubně.

### Podlahy a dlažby

V čekárně bylo odstraněno stávající PVC a bude nahrazeno novou keramickou dlažbou včetně nového soklu v odstínu stávajících dlažeb. Pod dlažbu bude proveden adhezní můstek.

### Terénní úpravy a oplocení

Terénní úpravy a úpravy ploch jsou stávající a nemění se.

### Barevné řešení

Celá ambulance bude opatřena novou bílou výmalbou. V ordinaci bude do výše 1800 mm výmalba provedena omyvatelným nátěrem. Jedna stěna místností bude opatřena výmalbou v zeleném odstínu – odstín zelené barvy a stěna bude určena a provedena provozovatelem ambulance – firmou REMEDIS, s.r.o.. Hlavní vstupní dveře, dveře do čekárny, dveře do ordinace, dveře do předsíňky a chodby WC budou opatřeny novým bílým nátěrem včetně ocelové zárubně.

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních parametrů.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Poznámka :

Všechny použité materiály budou odpovídat technickým normám a předpisům, což bude doloženo technickými listy.

Září 2016				                                                  vypracoval : Ing. Vladimír Res

Použité normy :

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

7300 - Navrhování staveb, všeobecně

7306 - Ochrana staveb proti vodě

7308 - Požární bezpečnost staveb

7309 – Udržitelnost staveb

7319 - Střechy, navrhování

7325 – Stavební konstrukce, zkoušení povrchu

7329 – Ostatní konstrukce, provádění

732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

732902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického 		upevnění pro spojení s podkladem

733610 - Navrhování klempířských konstrukcí

7337 – Stavební práce přidružené - omítání

736760 – Vnitřní kanalizace

Sanační profilovaná fóli - tvoří vodotěsný stabilní podklad pod sádrovou nebo vápenocementovou omítku. Nopy vysoké 8 mm vytvářejí větranou vzduchovou mezeru mezi vlhkou stěnou a omítnutou fólií. Vlhkost je odváděna provětrávacím profilem u podlahy a u stropu a omítka je dlouhodobě suchá.

Sanační profilovaná fóle se pokládá ve svislých pásech s přesahem a po ca. 30 cm se kotví hmoždinkami do stěny. U podlahy a u stropu se osazují provětrávací profily ca 10 mm od čisté úrovně stropu/podlahy, aby bylo zajištěno optimální větrání.

| Materiál: | Speciální vysokohustotní polyetylén a omítací mřížka s optimalizovanou velikostí ok z HDPE. Teplotně odolná, bez vlivu na kvalitu pitné vody, nehnijící v zabudovaném stavu |
| --- | --- |
| Rozměr role | 2,0 x 20,0 m |
| Pevnost v tlaku | ca. 70 kN/m² |
| Objem vzduchu mezi profilováním | ca. 5,5 l/m² |
| Hmotnost | ca. 545 g/m² |
| Výška nopů | ca. 8 mm |
| Přesah pásů | ca. 20 cm |
| Spotřeba materiálu | na m² stěny: Sanační profilovaná fóle ca. 1,15 m² Provětrávací profil ca. 1 m Hmoždinka ca. 15 ks |