T E C H N I C K Á      Z P R Á V A

Akce: 		Projektová dokumentace na opravu 2 bytů Starobrněnská 7

byt č. 13 a byt č. 13a, 3.NP

Místo: 	Starobrněnská 7, Brno

Investor:	Statutární město Brno - městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 60169 Brno

Stupeň: 	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Datum: 	Říjen 2016

E T Á Ž O V É     V Y T Á P Ě N Í

SEZNAM PŘÍLOH

a) textová část

- technická zpráva

- výpis materiálu

b) výkresová část

- výkres č.1		půdorys vytápění

- výkres č.2		svislé schéma

Vypracoval:	Ing Vítězslav Urban

TECHNICKÁ  ZPRÁVA  VYTÁPĚNÍ

Všeobecně

Projekt řeší ústřední vytápění výše uvedeného bytové jednotky. Zpráva k projektu tepelné techniky byla vypracována na základě následujících podkladů:

-Stavební výkresy v měřítku 1:50

-Normy ČSN a hygienické předpisy

-Požadavky provozovatele

Výpočtové parametry

klimatická oblast 					- 12o C

palivo 							Zemní plyn

Větší byt (B)

max. spotřeba paliva 					1,6  m3/h

tepelné ztráty 						8,2  kW

výpočtová roční spotřeba tepla ÚT			67 300 MJ/rok

výpočtová roční spotřeba plynu vytápění			2 100 m3/rok

výpočtová roční spotřeba plynu celkem			3 200 m3/rok

Technické řešení

Jako zdroj tepla pro vytápění je navržen teplovodní, plynový, závěsný, kondenzační kotel na spalování zemního plynu. Slouží i pro přípravu TUV v zásobníku, který je umístěn pod kotlem.

Kotel je vybaven kompletním regulačním a pojišťovacím zařízením zabezpečujícím automatický a bezpečný provoz. Kotel bude pojištěn proti překročení max. provozního tlaku podle ČSN 060830 pojišťovacím ventilem, který je součástí kotle.

Změna objemu vodního obsahu soustavy vlivem teplotních změn, bude kompenzována expanzní nádobou s membránou o objemu 12 litrů, která je umístěna v kotli. Odvod kondenzátu z kotle a komína, bude zajištěn přes sifon do kanalizace. Kotel je umístěn v místnosti sociálního zařízení.

Podle velikosti jmenovitého výkonu je kotel posuzován jako plynový spotřebič a jeho umístění musí respektovat požadavky ČSN 386441. Spotřebič je uzavřený s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí.  Kondenzační kotel je spotřebič uzavřený s přívodem spalovacího vzduchu koncentrickým potrubím o min průměru 80/110 mm, které bude vyvedený stávajícím komínem nad střechu do venkovního prostředí, proto nemá další nároky na odvod spalin a přívod vzduchu do místnosti. Vyústění bude provedeno dle technických pravidel G 80001. Napojení kotle a dimenze kouřovodu odborně určí a provede kominická firma.

Technické parametry zdroje tepla

jmenovitý výkon zdroje		 		28kW

typ plynového kotle kondenzační závěsný 	Junkers Cerapur Comfort ZSBR 16-3E

hořáky 						atmosférické

počet kotlů 					1

teplotní spád na kotli 				20°  C

třída NOx					5

el. krytí						IP 24

expanzní nádoba v kotli				12 litrů

Ohřev teplé užitkové vody - TUV

Teplá voda bude ohřívána v nepřímo topeném zásobníkovém ohřívači, o objemu 120 litrů, který je umístěn pod kotlem. Ohřev je předřazen před vytápění. Mimo topné období bude kotel přepnut na letní provoz, kdy je ohřívána pouze teplá voda. Teplota je řízena kotlovou regulací podle zvolené teploty. Připojení na přívod studené vody a napojení zařizovacích předmětů v projektu ZT.

Regulace

Regulace kotle bude řízena ekvitermním regulátorem  CW 100 v závislosti na venkovní teplotě. Pomocí tohoto elektronického regulátoru s týdenním programem je docílena regulace závislé na povětrnostních vlivech. Plně automatická regulace vytápění obsahuje vlastní regulaci a plné zabezpečení provozu kotle, zajištění provozu vytápění topných těles podle zvoleného programu a ohřev TUV. Venkovní čidlo bude umístěno, tak aby nebylo ovlivňováno slunečním svitem, nebo jiným zdrojem tepla na severní straně objektu.

Menší byt  (A)

max. spotřeba paliva 					2,8  m3/h

tepelné ztráty 						4,6  kW

výpočtová roční spotřeba tepla ÚT			38 300 MJ/rok

výpočtová roční spotřeba plynu vytápění			1 200 m3/rok

výpočtová roční spotřeba plynu celkem			1 800 m3/rok

Technické řešení

Jako zdroj tepla pro vytápění je navržen teplovodní, plynový, závěsný, kondenzační kotel na spalování zemního plynu. Slouží i pro přípravu TUV v zásobníku, který je umístěn v kotli.

Kotel je vybaven kompletním regulačním a pojišťovacím zařízením zabezpečujícím automatický a bezpečný provoz. Kotel bude pojištěn proti překročení max. provozního tlaku podle ČSN 060830 pojišťovacím ventilem, který je součástí kotle.

Změna objemu vodního obsahu soustavy vlivem teplotních změn, bude kompenzována expanzní nádobou s membránou o objemu 12 litrů, která je umístěna v kotli. Odvod kondenzátu z kotle a komína, bude zajištěn přes sifon do kanalizace. Kotel je umístěn v místnosti sociálního zařízení.

Podle velikosti jmenovitého výkonu je kotel posuzován jako plynový spotřebič a jeho umístění musí respektovat požadavky ČSN 386441. Spotřebič je uzavřený s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí.  Kondenzační kotel je spotřebič uzavřený s přívodem spalovacího vzduchu koncentrickým potrubím o min průměru 80/110 mm, které bude vyvedený do světlíku, odtud bude vnější trubkou přiveden spalovací vzduch, proto nemá další nároky na odvod spalin a přívod vzduchu do místnosti. Spaliny budou vedeny komínem vedeným světlíkem, vyhovujícím podmínkám pro spalování zemního plynu v kondenzačních kotlích, o min průměru 80 mm, který je vyveden na střechu objektu.  Vyústění bude provedeno dle technických pravidel G 80001.

Napojení kotle a dimenze kouřovodu odborně určí a provede kominická firma.

Technické parametry zdroje tepla

jmenovitý výkon zdroje		 		22/28 kW

typ plynového kotle				závěsný, plynový, kondenzační

např					Junkers ZWSB 22/28-3 E Cerapur  acu Smart

hořáky 						atmosférické

počet kotlů 					1

teplotní spád na kotli 				20° C

třída NOx					5

el. krytí						X4D

expanzní nádoba v kotli				10 litrů

Ohřev teplé užitkové vody - TUV

Teplá voda bude ohřívána v zásobníkovém ohřívači o objemu 42litrů umístěným v kotli. Ohřev je předřazen před vytápění. Teplota je řízena kotlovou regulací podle zvolené teploty. Připojení na přívod studené vody a napojení zařizovacích předmětů v projektu ZT.

Regulace

Regulace kotle bude řízena pokojovým regulátorem CR 100 podle teploty v referenční místnosti, dle požadovaného komfortu provozovatele. Plně automatická regulace vytápění obsahuje vlastní regulaci a plné zabezpečení provozu kotle, zajištění provozu vytápění topných těles podle zvoleného programu a ohřev TUV. Čidlo bude umístěno v referenční místnosti, tak aby nebylo ovlivňováno slunečním svitem, nebo jiným zdrojem tepla (sporák). V této místnosti nebude osazena termostatická hlavice na radiátorovém ventilu.

Topný systém

Jako otopná tělesa jsou použity ocelová litinová článková tělesa typu KALOR  a KALOR Hellas. Na sociálních zařízeních budou instalovány topné žebříky. Žebříky jsou kombinované, instalovaná el. topná tyč s termostatem, umožňuje topení mimo topné období. Vlastní otopná soustava bude dvoutrubková teplovodní vedená větevným způsobem o parametrech topné vody 60/50° C. Teplota vody v tomto systému je regulována kotlovou regulací. Oběh topné vody zajišťuje teplovodní oběhové čerpadlo, které je součástí kotle. Na sociálních zařízeních budou instalovány topné žebříky. Ležaté měděné potrubí je vedeno v podlahové konstrukci viz výkresová dokumentace. Na tělesech budou instalovány uzavíratelná radiátorová šroubení a termostatické ventily. Systém bude odvzdušňován přes odvzdušňovací ventily na otopných tělesech, vypouštěn na nejnižších místech systému.

Tepelné izolace

Potrubí vedené ve stavebních konstrukcích bude izolováno tepelnou návlekovou izolací MIRELON o tloušťce min. 9 mm. Tepelné izolace objektu viz. Stavební část.

Topné zkoušky

Montáž zařízení bude ukončena topnou zkouškou dle ČSN 060310. Topná zkouška bude provedena před zakrytím potrubí a systém se ponechá napuštěný. V rámci topné zkoušky budou nastaveny druhé regulace na radiátorových ventilech a seřízení regulačních armatur v celém systému. Před nastavením druhých regulací na ventilech je třeba soustavu dokonale propláchnout.

BOZ

Při montáži a provozu zařízení je nutno dbát zajištění a dodržení bezpečnostních předpisů a předpisů o požární ochraně. Provozovatel kotle bude seznámen s obsluhou kotle a regulátoru.

Vypracoval:  Ing V Urban