projektová činnost ve výstavbě

ING. PAVEL VOGEL

požární  bezpečnost  staveb

IČ 469 44 877

644 71 Veverská Bítýška, Chudčice 166,   tel: 728 212 472,  vogel@atlas.cz

Stavba:	Projektová dokumentace na opravu 2 bytů Starobrněnská 7 byt č. 13 a byt č. 13a, 3.NP

Místo:				Starobrněnská 7, brno

Stupeň projektu:        	projekt pro výběr dodavatele

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vypracoval :                    	Ing. Pavel Vogel

Chudčice 166, 664 71 Veverská Bítýška

číslo aut.1004476, IČO 469 44 877

Projektant:                		TheBüro /architekti Brno

Ing.arch.Roman Strnad, Kamínky 308/28, 63400 Brno

Investor :	Statutární město Brno – městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo, datum :                  	Brno, říjen 2016

Předmětem posouzení požárně bezpečnostního řešení je návrh stavebních a dispozičních úprav v bytovém domě na ulici Starobrněnská 7 v Brně.

Předložená projektová dokumentace je ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele.

Posuzování bude probíhat podle ČSN 73 0834 a souvisejících norem.

1. Popis stavebního objektu

Objekt se nachází v kompaktní blokové uliční zástavbě, v historickém jádru města.

Jedná se o dva stávající byty sloužící k bydlení.

Stávající funkční náplň: bydlení

jednotka A	1x byt (1+1), užitná plocha 47,3 m2

jednotka B	1x byt 4+1, užitná plocha 170,7 m2

Jedná se o dva byty pod společným uzavřením, z nichž jeden není regulérní byt dle platné legislativy (chybí koupelna a WC)

Navrhovaná funkční náplň:

jednotka A	1x byt 1+1, užitná plocha 45,3 m2, hrubá podlažní plocha 49,1 m2

Jsou provedeny příčky dělící prostor někdejšího pokoje na menší prostory vstupního a hyg. zázemí.

jednotka B	1x byt 4+1; užitná plocha 167,3 m2, hrubá podlažní plocha 188,6 m2

Stávající místnosti budou nově stavebně upraveny omítkami a obklady, vybaveny zařizovacími předměty a novými rozvody TZB za účelem zřízení koupelen a kuchyní, podlahy a dveře budou renovovány.

Příčky jsou navrženy z SDK systémových řešení. Jsou navrženy mezipokojové příčky vč. vedení instalací ZTI, předstěny pro vedení instalací ZTI, předstěny pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti, dělící příčky sprchového koutu.

Jsou navrženy renovace stávajících dřevěných podlah (vlysy)a nové nášlapné vrstvy na vyrovnaném podkladu – keramické dlažby.

V koupelnách, na WC jsou navrženy SDK podhledy - 1xSDK 12,5mm, v hale a kuchyni bytu B je navržen 1xSDK 12,5mm plášť z akustických děrovaných desek s přímým kulatým děrováním.

Nové a stávající dveře jsou dřevěné.

Okna – pouze repase stávajících oken, nová budou pouze okna interiérová.

Vytápění:

Bude navržen nový systém etážového vytápění pro každý byt zvlášť. V bytech budou instalována nová otopná tělesa. Rozvody provedeny v podlahách podél stěn, přívod k radiátorům rohový (z drážky ve stěně).

 Menší byt A: Kotel (kondenzační spotřebič typu C o výkonu 28kW s vestavěným zásobníkem o objemu 42l) se nachází v m.č. A.03 WC, přívod vzduchu je soustředným potrubím v provedení novou plastovou trubkou pro odvod spalin po fasádě světlíku a zakončen nad rovinou střechy podle požadavků ČSN 734201 Komíny a kouřovody.

 Větší byt B: Kotel (kondenzační spotřebič typu C o výkonu  16kW kombinovaný se zásobníkem TUV na 115l) se nachází v m.č. B.03 koupelna, přívod vzduchu je soustředným potrubím v provedení novou plastovou trubkou pro odvod spalin stávajícím komínovým průduchem (nově vyfrézovaným), zakončen nad rovinou střechy podle požadavků ČSN 734201 Komíny a kouřovody.

Elektro

Bude proveden kompletně nový rozvod silnoproudu a osvětlení, vč. nového v prostoru schodiště volně vedeného připojovacího kabelu (bude veden v souběhu se stávajícími kabely) k elektroměrům na 1.NP. Rozvodná skříň v bytu bude přemístěna do příčky u vstupu a provedena coby podomítková. Kabeláž v bytech bude vedena pod omítkami.

ZTI

Bude proveden nový bytový rozvod pitné vody vedený v SDK příčkách a předstěnách (vyjma skladby SD3), event. v podhledu. Napojení vodoměru bude provedeno na stávající stoupačku v m.č. B.03 kuchyně s výměnou měřícího zařízení.

Bude proveden nový bytový rozvod kanalizace v koupelnové, i záchodové. K napojení na svislou kanalizaci bude využito stávajících stoupacích armatur.

Plynovod

Bude proveden nový rozvod plynu pro plynový kotel. Rozvod bude proveden v mědi s prostupkami zdí eliminujícími vznik chemického článku.

VZT

Místnosti hyg. zázemí budou podtlakově odvětrány do venkovního prostoru potrubními ventilátory. Odtah bude skrze světlíkovou šachtu vyveden nad střechu objektu jedním svislým vedením pro odvětrání kuchyní a jedním svislým vedením pro odvětrání koupelen a WC. Do předmětného potrubí budou za zpětnou klapkou napojeny oba byty. Potrubí v bytě bude provedeno v nehořlavém provedení (ocel). Pro přisávání budou upraveny dveře s mezerou od podlahy ca 10mm.

 Menší byt A:

WC a koupelna budou odvětrány 2 potrubními ventilátory, potrubí bude svedené v podhledu místností bytu do světlíkové šachty a napojené na stoupací vedení nad střechu objektu.

Pro kuchyni se uvažuje hygienické větrání přirozené otevíravým oknem do dvora; digestoř pro odsávání par bude napojena na samostatné odtahové potrubí svedené v podhledu místností bytu do světlíkové šachty a napojené na stoupací vedení nad střechu objektu.

 Větší byt B:

WC a koupelna budou odvětrány 2 potrubními ventilátory, potrubí bude svedené v podhledu místností bytu do světlíkové šachty a napojené na stoupací vedení nad střechu objektu.

Pro kuchyni se uvažuje hygienické větrání podtlakové s dotací vzduchu z ostatních místností; digestoř pro odsávání par bude napojena na samostatné odtahové potrubí svedené v podhledu místností bytu do světlíkové šachty a napojené na stoupací vedení nad střechu objektu.

2. Posouzení změny užívání objektu z hlediska PO

Stávající objekt je starší konstrukce, není dělen do požárních úseků.

Na posuzované úpravy stávajících prostor bytů se vztahuje ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (viz čl.1 a příloha B). V následujícím je provedeno posouzení úprav podle ČSN 73 0834 čl.3.2 :

- Nedojde ke zvýšení požárního rizika, které je u nevýrobních objektů vyjádřeno zvýšením součinu (pn x an x c) o více než 15 kg.m-2

stávající prostory slouží jako byty

podle ČSN 73 0802 tab.A.1		pol. 8.1		pn=40kg/m2	an=1,0

c=1 (nejsou vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení)

upravované stávající prostory budou nadále sloužit jako byty

podle ČSN 73 0802 tab.A.1		pol. 8.1		pn=40kg/m2	an=1,0

c=1 (nejsou vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení)

z uvedeného vyplývá, že v měněném prostoru ke zvýšení požárního rizika ve smyslu ČSN 73 0834 nedojde

- Nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob

původně i nově

podle ČSN 73 0818 tab.1 pol. 9.1

E = 45,8/20 + 168,9/20 = 10 osob

z uvedeného vyplývá, že v měněném prostoru nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20% ve smyslu ČSN 73 0834

- Nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu.

- Nenastane záměna funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy, nejedná se o změnu vedoucí k vyššímu požárnímu riziku (viz pozn. k čl. 3.2, ČSN 73 0802).

- Nedojde ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

Navrženými změnami nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu či prostoru, jejich předmětem je pouze (viz čl. 3.3 ČSN 73 0834) :

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí

- výměna prvků technického zařízení budov

- změna vnitřního členění prostorů, kterou nevzniknou místnosti o podlahové ploše větší než 100m2

Z hlediska třídění dle ČSN 73 0834 jsou navržené úpravy posuzovány jako změna stavby skupiny I a pokud budou splněny požadavky kap. 4 ČSN 73 0834, nebudou požadována další opatření z hlediska PO. V následujícím budou úpravy posuzovány podle kap. 4 výše uvedené ČSN.

3. Zhodnocení podle požadavků ČSN 73 0834 kap.4

Technické požadavky kap. 4 ČSN 73 0834 budou splněny následovně:

a/ požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťuji stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut :

- tyto konstrukce nebudou měněny

b/ třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot s třídou reakce na oheň E,F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají :

- nové sádrokartonové příčky na kovovém roštu s izolací z minerální vaty – konstrukce z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN 73 0810.

- nové sádrokartonové nebo minerální podhledy na kovovém roštu – konstrukce z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN 73 0810.

- nová keramická dlažba – konstrukce z materiálů třídy reakce na oheň A1 podle ČSN 73 0810.

c/ šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nebudou upraveny – nemění se

d/ nové prostupy rozvodů a instalací stěnami zajišťujícími stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných jsou navrženy (plyn, elektro, kanalizace) – požadavky na utěsnění prostupů viz následující kapitola 5

e/ je navržena úprava vzduchotechniky, nové VZT potrubí bude kovové a bude prostupovat přes ohraničující stěnu do stávajícího světlíku, potrubí budou kovová max. profilu DN 125

f/ nové prostupy rozvodů stropy nejsou navrženy

g/ původní únikové cesty z upravovaných prostorů nebudou prodlouženy – nemění se

h/ není požadováno vytvořit nové požární úseky z prostorů podle ČSN 73 0834 čl.3.3b)

i/ navrženými úpravami nebudou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah (příjezdové komunikace, vnější a vnitřní odběrná místa, počet PHP - viz následující)

Z uvedeného vyplývá, že navrhované konstrukční řešení splňuje požadavky na odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí, stanovené v ČSN 73 0834.

4. Zhodnocení objektu z hlediska protipožárního zásahu

4.1. Řešení požárního vodovodu

Vnitřní požární vodovod je v dotčené části objektu rozveden a osazen vnitřním odběrním místem typu, vnitřní odběrné místo zůstane zachováno.

Zásobování vnější požární vodou bude stávající, nezměněné, z venkovního požárního hydrantu v místní komunikaci.

4.2. Příjezd požárních vozidel

Objekt má plnou návaznost na stávající místní přístupovou komunikaci splňující požadavky ČSN 73 0802.

4.3. PHP

V případě upravovaných prostor není podle ČSN 73 0833 čl.5.4 požadavek instalovat ruční hasící přístroje do prostorů bytů.

5. Technické zařízení objektu

- Těsnění prostupů kabelů a potrubí – obecně (viz čl.6.2.1 ČSN 73 0810)

- Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

- Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

- Těsnění prostupů se provádí:

- a) realizací požárně bezpečnostního zařízení- výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010. článek 7.5.8), nebo

- b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

- Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- - El v požárně dělicích konstrukcích El nebo REI a nebo

- -E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

- Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- 1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí rnaxirnálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

- 2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

- Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

- Je-li ve zděné nebo betonové požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor (podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

- U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem, jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 1 00 mm pro kabel o průměru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

- Požární klapky a klapky pro odvod kouře osazené v požárně dělicích konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky vypracované v souladu s ČSN EN 13501-3+A1 a ČSN EN 13501-4+A1 a/nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

Vytápění

Budou nově osazeny plynové kotle s výkonem do 28kW, není požadavek podle ČSN 73 0802 oddělit místnosti s plynovými kotli do samostatných požárních úseků (vzhledem k výkonu kotle se nejedná o kotelnu, není požadavek na samostatný požární úsek). Odvod spalin bude řešen společně s nasáváním spalovacího vzduchu systémovým koaxiálním kouřovodem, který bude zabudován do stavby v souladu s návodem výrobce (zejména pokud jde o vzdálenost od hořlavých hmot). Na prostupech přes konstrukce ohraničující upravované prostory a přes konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou prostupy potrubí ÚT upraveny podle požadavků čl. 6.2.1 ČSN 73 0810).

Upravovaná rozvodná potrubí nehořlavých látek nebudou prostupovat konstrukcemi ohraničujícími upravovaný prostor bytů, kromě kanalizačního potrubí vedeného do stávajícího světlíku – potrubí je vedeno v koutě mimo požárně nebezpečný prostor oken.

Upravovaná potrubí VZT nebudou prostupovat přes požárně dělící konstrukce a ohraničující konstrukce, potrubí budou kovová, vedou do stávajícího světlíku a jsou nebo nově budou kovová.

Elektrická zařízení tvoří běžná elektroinstalace a elektrická zařízení technologie (230V). El. instalace bude provedena kabely typu CYKY. Dimenzování průřezů žil kabelů dle ČSN 33 2000-5-523, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-4-43. Barevné značení žil kabelů dodržet dle ČSN 33 0165. Při montáži budou dodržena ustanovení dle ČSN 33 2000-5-52.

Na prostupech přes konstrukce ohraničující upravované prostory a přes konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou prostupy upraveny podle požadavků čl. 6.2.1 ČSN 73 0810).

Elektroinstalace bude řešena v souladu s platnými ČSN pro příslušné druhy prostředí, včetně ochrany před statickou a atmosferickou elektřinou a opatřena výchozí revizí.

Plynovod

V chodbě schodiště je stávající a nové měděné potrubí plynu s osazenými stávajícími nebo novými plynoměry (v nikách), které nepřekračuje povolený maximální profil (DN 35, potrubí do 5000 mm2).

Upravované plynoměry jsou umístěny v nice vedle vstupních dveří do bytu. Tzn., že jsou umístěny tak, že by vlivem toku horkých plynů či plamenů z hořících obytných buněk (prohořením nebo neuzavřením dveří) mohlo dojít k poškození plynoměrů a potrubí.

Potrubí v místě před plynoměry tedy bude vybaveno požárními pojistkami - samočinnými uzavíracími kohouty (viz čl.9.3.4 ČSN 73 0802).

Na prostupech přes konstrukce ohraničující upravované prostory a přes konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou prostupy plynovodního potrubí upraveny podle požadavků čl. 6.2.1 ČSN 73 0810).

6. Požárně technické vybavení objektu

Podle par.31 vyhl.23/2008Sb. není vyžadováno osadit v bytech zařízení autonomní detekce a signalizace (jedná se podle ČSN 73 0834 o změnu staveb sk.I).

Doporučuji osadit v bytě A jedno zařízení autonomní signalizace a detekce (v hale m.č.A.01) a v bytě B dvě tato zařízení (v hale m.č.B.01 a v kuchyni B.02). Zařízením autonomní detekce a signalizace se rozumí např. autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604.

7. Závěr

Navržené úpravy vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby.

Pozn. :

Podrobnější popis konstrukčního a dispozičního řešení stavebního objektu je součástí výkresové dokumentace a technické zprávy projektu stavby.

V případě změn projektu nebo změn účelu jednotlivých prostorů je povinností generálního projektanta provést její přehodnocení formou změny nebo doplňku požárně bezpečnostního řešení stavby provedeným autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby. V opačném případě odpovědný projektant řešení požární bezpečnosti stavby neodpovídá za provedené změny stavby a požárně bezpečnostní řešení stavby je neplatné v plném rozsahu.

8. Seznam použitých podkladů

ČSN 73 0802 	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (květen 2008) + Z1 + Z2

ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (červenec 2016)

ČSN 73 0818 	Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami (říjen 2010) + Z1

ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (březen 2011) + Z1 + Z2

ČSN 73 0833	Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování (září 2010) + Z1

vyhl. 23/2008 Sb.	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek (vyhl. 268/2011 Sb.)

vyhl. 246/2001 Sb.	Vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

rozpracovaná projektová dokumentace z října 2016