T E C H N I C K Á      Z P R Á V A

Akce: 		Projektová dokumentace na opravu 2 bytů Starobrněnská 7

byt č. 13 a byt č. 13a, 3.NP

Místo: 	Starobrněnská 7, Brno

Investor:	Statutární město Brno - městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 60169 Brno

Stupeň: 	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Datum: 	Říjen 2016

D O M O V N Í   P L Y N O V O D

SEZNAM PŘÍLOH

a) textová část

- technická zpráva

- výpis materiálu

b) výkresová část

- výkres č.1		půdorys plynovod

- výkres č.2		schéma plynovod

Vypracoval:	Ing Vítězslav Urban

Technická zpráva domovní plynovod

Tato dokumentace obsahuje řešení napojení teplovodních závěsných kotlů v na domovní plynovod. Podkladem pro zpracování projektu jsou stavební výkresy a požadavky provozovatele.

Stávající plynovodní NTL potrubí je vedeno prostorem chodby kde jsou umístěny kulové kohout - hlavní uzávěr plynu pro byty (HUP).  Z tohoto potrubí jsou napojeny plynoměry umístěné v nově zbudované nice.  Plynové potrubí do většího bytu bude vedeno pod stropem chodby zasekané pod omítkou dále přes stěnu při podlaze kuchyně ke kotli.  Plynové potrubí do menšího bytu bude vedeno pod stropem chodby zasekané pod omítkou dále přes stěnu halou a koupelnou ke kotli.  Potrubí bude měděné, spojené lisováním. Před každým spotřebičem bude osazen uzávěr.

Připojovací místo

Příprava pro montáž plynoměru bude provedena jako „houpačka“ v provedení: levá strana 2 ks kolen pravá strana 3 ks kolen (či naopak) příslušného DN dle rozměru plynoměru. Tímto musí být zaručena při montáži plynoměru úprava souososti vstupu a výstupu plynoměru a umožní změny rozteče plynoměru.

Vstup a výstup pro plynoměr musí být vždy opatřeny stavitelnou rozpěrkou, dle daného typu plynoměru. Rozpěrka musí být dostatečně tuhá, aby se zamezilo přenášení pnutí z potrubí na plynoměr. Rozpěrka musí zároveň zajistit vodivé pospojení vstupu a výstupu nad šroubením plynoměru.

Potrubí v místě před plynoměry bude vybaveno požárními pojistkami - samočinnými uzavíracími kohouty (viz čl.9.3.4 ČSN 73 0802).

Při vedení plynovodu pod omítkou musí být splněny následující požadavky:

plynovod není uložen do agresivního materiálu (škváry popela atp.), ani zabetonován;

na části plynovodu pod omítkou nejsou armatury a rozebíratelné spoje. Je li nutno tyto spoje, nebo armatury použít, musí být přístupné pro kontrolu stavu a těsnosti;

Drážky v cihlách a tvárnicích majících otvory, nebo dutiny, popřípadě velkou poréznost umožňující vedení plynu při jeho úniku, musí být před montáží plynovodu vyomítány, nebo musí být potrubí uloženo do chráničky

Vnitřní plynovod neuložený do ochranné trubky

Smí prostupovat obložením stěn, podhledy a podobnými konstrukcemi, nebo v nich být veden, při splnění následujících požadavků:

Dílce uvedených konstrukcí jsou snadno odnímatelné (např podhledy typu FEAL)

Prostor nad konstrukcí je propojen s prostorem místnosti, nebo venkovním prostorem, např. perforací dílců, mezerami mezi stropem a stěnami, nebo zvláštními větracími otvory.

Na prostupech přes konstrukce ohraničující upravované prostory a přes konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou prostupy plynovodního potrubí upraveny podle požadavků čl. 6.2.1 ČSN 73 0810).

Umístění spotřebičů:

Plynový kotel větší byt (B):

Kotel  je umístěn v sociálním zařízení. Podle velikosti jmenovitého výkonu je kotel posuzován jako plynový spotřebič a jeho umístění musí respektovat požadavky ČSN 386441. Spotřebič je uzavřený s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí.  Kondenzační kotel je spotřebič uzavřený s přívodem spalovacího vzduchu koncentrickým potrubím o min průměru 80/110 mm, které bude vyvedený stávajícím komínem nad střechu do venkovního prostředí, proto nemá další nároky na odvod spalin a přívod vzduchu do místnosti.

Technické parametry zdroje tepla

jmenovitý výkon zdroje		 		28kW

typ plynového kotle kondenzační závěsný 	Junkers Cerapur Comfort ZSBR 16-3E

hořáky 						atmosférické

Spotřeba zemního plynu

Maximální spotřeba 				Qmax =   		1,6  m3/h

Redukovaná spotřeba				Qred =    		1,6  m3/h

Roční výpočtová spotřeba			Qr      =			3 200 m3/rok

Plynový kotel menší byt (A):

Kotel je umístěn v místnosti sociálního zařízení. Podle velikosti jmenovitého výkonu je kotel posuzován jako plynový spotřebič a jeho umístění musí respektovat požadavky ČSN 386441. Spotřebič je uzavřený s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí.  Kondenzační kotel je spotřebič uzavřený s přívodem spalovacího vzduchu koncentrickým potrubím o min průměru 80/110 mm, které bude vyvedený do světlíku, odtud bude vnější trubkou přiveden spalovací vzduch, proto nemá další nároky na odvod spalin a přívod vzduchu do místnosti.

Technické parametry zdroje tepla

jmenovitý výkon zdroje		 		22/28 kW

typ plynového kotle				závěsný, plynový, kondenzační

např					Junkers ZWSB 22/28-3 E Cerapur  acu Smart

hořáky 						atmosférické

Spotřeba zemního plynu

Maximální spotřeba 				Qmax =   		2,8  m3/h

Redukovaná spotřeba				Qred =    		2,8 m3/h

Roční výpočtová spotřeba			Qr      =			1 800 m3/rok

Zkoušky a revize

Před uvedením do provozu bude pověřenou osobou provedena zkouška těsnosti a revize plynovodu dle TPG G 70401 a o provedených zkouškách bude proveden zápis.

### BOZ

Při montáži a provozu je nutné dbát zajištění a dodržení bezpečnostních předpisů a předpisů o požární ochraně. Provozovatel bude seznámen s obsluhou kotle a regulace.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s  TPG G 70401 a dalšími platnými předpisy.

Vypracoval:  Ing V Urban