Plynoinstalace

Akce                           :   STAVEBNÍ ÚPRAVY  BYTU RUMIŠTĚ 11, BYT Č.4

Objednatel                  : Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 602 00

Místo                           : Brno – město

Projektant                  :  S WHG s.r.o , Lovčická 767, 190 14 Praha 9

IČO                               :   11174412

Vypracoval	         :  Ing. Michal Podešva

Kontroloval                :  Ing. Michal Podešva,  Křižná 35/637,

Valašské Meziříčí 75701

Datum                        :   07/2016

Číslo paré :

P. 1.1

- druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby plynu,

Zemní plyn – nízkotlaký.

Maximální hodinová potřeba plynu 1,7 m3/h.

- popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při provozu,

Stávající plynovod je ukončena hlavním uzávěrem plynu, který je umístěn v uzavíratelné nice v bytu ve výšce 0,9 m nad podlahou. Společně se stávajícím hlavním uzávěrem plynu je ve skříňce umístěn také regulátor tlaku a plynoměr.

Vnitřní plynovod bude veden od hlavního uzávěru plynu až po jednotlivé spotřebiče, kde bude ukončen kulovým kohoutem. Spotřebiče budou napojeny na rozvod plynu ocelovou flexibilní hadicí. Rozvod plynu bude proveden z měděných trubek, které budou vedeny a uchyceny na stěně nebo pod stropem a svedeny ke spotřebiči. Celý rozvod bude natřen rozlišovacím a ochranným nátěrem žluté barvy. Pří průchodu částmi konstrukcí bude potrubí uloženo v ochranné trubce.

Montáž domovního plynovodu bude provedena dle EN 1775 a pravidel TPG 704 01. Plynovod bude podroben tlakové zkoušce tlakovým plynem o přetlaku 100 kPa, z důvodu že se provede i zkouška pevnosti.

- popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení,

Pro měření celkové spotřeby plynu v objektu bude sloužit stávající plynoměr umístěný ve skříni HUP. Skříň HUP je umístěna na objektu.

- popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy,

Domovní plynovod bude rozveden od plynoměru umístěného v nice v bytu. Potrubí od plynoměru bude vedeno měděným potrubím Cu22x1 až k jednotlivým spotřebičům. Potrubí před jednotlivými spotřebiči bude ukončeno uzavíracími armaturami (kulový kohout) KK DN20 ve výšce 1,2 m nad podlahou.

- podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným stanoviskem provozovatele (doporučuje se doložit výpočet tlakových ztrát a dimenzování plynovodu),

Netýká se.

- popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50kW a nad 50 kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení.

Závěsný plynový kondenzační kotel s vestavěným zásobníkovým ohřívačem teplé vody na zemní plyn o jmenovitém výkonu 12,0kW a spotřebě plynu 1,7 m3/h. Objem 60l.