Technická zpráva

| Gen.projektant: Ing. Martin Němec Podveská 14 624 00 Brno | Vypracoval: | Ing. Radovan Malík | Datum: |  | 5_2017 | Poř. č.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vaníčkova 32 |  |  |  |  |
|  |  | 615 00 Brno |  |  |  |  |
|  | č.autorizace: | 1005323 |  |  |  |  |
| Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM.196/1, 601 67 BRNO |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: stavební úpravy ZŠ A MŠ KOTLÁŘSKÁ 4, BRNO OBJEKT SUŠILOVA 1 d.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň: zadávací dok. pro výběr zhotovitele |  |  |  |  |  |  |

účel a rozsah projektu

Účelem projektu je nové osvětlení šaten,  chodby a průjezdu v suterénu objektu Sušilova 1 Základní školy a mateřské školy Kotlářská 4, Brno.

VÝCHOZÍ PODKLADY

Stavební výkres objektu

Zpráva o revizi elektro ze dne 20.8.2014

Informace z prohlídky stavby

Vyhlášky a normy ČSN

základní Technické údaje elektro

Napěťová soustava : 3 NPE, 50Hz, 400/230V,TN-S

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 :

základní ochrana : izolací, krytím nebo přepážkami

ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51-ed.3 : v dotčených prostorách je prostředí normální.

Ochrana proti zkratu a nadproudu

Ochrana proti zkratu a nadproudu bude provedena jističi v rozvaděči 1R3.

Navrhované řešení

Nové světelné rozvody chodby a šaten budou napojeny ze stávajícího rozvaděče 1R3 umístěného v místnosti před chodbou. V rozvaděči jsou na liště umístěny jističe pro nynější světelné rozvody chodby a šaten, tyto budou demontovány a nahrazeny 3-mi novými jističi B10/1, 10A. Z rozvaděče budou vyvedeny 3 nové světelné okruhy, jeden pro osvětlení chodby, druhý pro šatny a třetí pro průjezd. Stávající světelné okruhy pro chodbu, šatny a průjezd (kabely, spínače, svítidla) budou demontovány. Okruhy pro dílnu, které již byly nově zřízeny, zůstanou stávající.

Chodba bude spínána vcelku 2-mi spínači vždy na koncích chodby. Svítidla ve všech šatnách budou spínána rovněž najednou 2-mi spínači na chodbě. Zvlášť bude spínáno osvětlení skladu a manipulační místnosti. Osvětlení průjezdu bude spínáno najednou ze tří míst od vstupů.

Na výkresu jsou uvedená svítidla, jejichž typy jsou pouze referenční (pro určení příslušných parametrů), mohou být nahrazena jinými svítidly minimálně stejné kvality a parametrů. Všechna svítidla jsou se zdroji LED.

Na chodbě budou svítidla zavěšena na stropních závěsech a budou umístěna střídavě po obou stranách stávajícího potrubí ve výšce cca 5 cm pod spodní hranou potrubí – viz výkres. V podhledu u průjezdu bude jedno vestavěné svítidlo.

V šatnách, skladu a manipulační místnosti budou použita svítidla stejného typu, která budou buď přisazena na strop (ve výšce 2,85m v horní části šaten) nebo zavěšena na závěsu rovněž ve výšce 2,85m od podlahy (ve spodní části šaten a manipulační místnosti).

V průjezdu budou použita přisazená svítidla v krytí min. IP43, v části průjezdu u výsuvných vrat budou instalována 2 nástěnná LED svítidla. U vstupních dveří do chodby budou na bočních stěnách umístěna 2 interiérová svítidla spínaná zvlášť – viz výkres.

Osvětlení bude provedeno podle ČSN EN 12464-1. Spínače budou osazeny ve výšce cca 1,15m.

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženými ve stěnách a stropech  přednostně v drážkách pod omítkou. Na chodbě je možno též využít stávající kabelový rošt na stropě nebo vést kabely na liště Niedax. V části s podhledem budou kabely vedeny v podhledu.

Po ukončení montážních prací před uvedením elektrických zařízení do trvalého provozu bude provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva elektro dle ČSN 332000-6.

Normy čsn

Instalace el.zařízení bude provedena dle platných norem ČSN, ČSN EN a to zejména dle norem :

ČSN 33 01 20 : Normalizované napětí IEC

ČSN EN 60446 : Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60529 : Stupně ochrany krytím (IP kód)

ČSN 33 0360 : Místa připojení ochranných vodičů na el.předmětech

ČSN 33 2000-1 : Elektrická instalace budov, základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41-ed.2 : Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrana před úrazem el.proudem

ČSN 33 2000-4-43 : Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-46 : Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51-ed.3 : Výběr a stavba el.zařízení

ČSN 33 2000-6 : Revize el zařízení

ČSN EN 50 110-1, ed.2 : Obsluha a práce na el.zařízeních

ČSN EN 12464-1 : Osvětlení pracovních prostorů