Technická zpráva

| Gen.projektant: Ing. Martin Němec Podveská 14 624 00 Brno | Vypracoval: | Ing. Radovan Malík |  | Datum: | 10_2016 | Poř. č.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vaníčkova 32 |  |  |  |  |
|  |  | 615 00 Brno |  | Počet A4: | 5 |  |
|  | č.autorizace: | 1005323 |  |  |  |  |
| Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM.1, 601 67 BRNO |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: stavební úpravy výdejny jídel při mš a zš nám. 28.října 22, BRNO d.1.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň: dok. pro provedení stavby |  |  |  |  |  |  |

účel a rozsah projektu

Účelem projektu je řešení nové elektroinstalace v místnostech umývárny a výdejny jídel při MŠ a ZŠ nám. 28.října, Brno.

VÝCHOZÍ PODKLADY

Stavební výkres výdejny

Revizní zpráva el.zařízení výdejny ze dne 16.-17.12.2014

Projekt zařízení gastro (ing. Hrůza)

Informace z prohlídky na místě

Vyhlášky a normy ČSN

základní Technické údaje elektro

Napěťová soustava :

přívod : 3 NPE, 50Hz, 400/230V,TN-C

rozvody ve výdejně : 3 NPE, 50Hz, 400/230V,TN-S

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 :

základní ochrana : izolací, krytím nebo přepážkami

ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje, pospojováním,

doplňková ochrana proudovými chrániči

Prostředí dle ČSN 33 2000-3 : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD2, BE1, CA1, CB1.

Předpokládaný instalovaný příkon : 36kW

Soudobý el.příkon : 27kW

Předpokládaný jistič před elektroměrem : 3x40A

Ochrana proti zkratu a nadproudu

Ochrana proti zkratu a nadproudu bude provedena jističi v rozvaděčích.

Navrhované řešení

Výdejna s jídelnou zůstane napojena ze stávajícího elektroměrového rozvaděče (v projektu označen RE1). V tomto rozvaděči budou vyměněny za nové – třípólový jistič před elektroměrem B40A/3, 40A, jistič B2A/1 pro HDO a bude provedeno nové propojení vodiči. Elektroměr a HDO může zůstat stávající. Z RE1 bude veden nový kabel CYKY-J 4x16 a kabel CYKY-J 5x1,5 (pro signál HDO) do nového rozvaděče

RP1.1 pro výdejnu (nynější rozvaděč musí být přemístěn z důvodu stavebních úprav a bude tedy demontován). Z RP1.1 bude napojena veškerá nová elektroinstalace v místnostech 01-Hala,mytí, 02-Umývárna, 03-Výdejna a stávající instalace v místnostech Jídelna, Šatna dětí, WC a Šatna personálu.

Rozvaděč RP1.1 bude oceloplechový, zapuštěný ve zdi, provedení rozvaděče a jeho osazení přístroji bude dle přiloženého výkresu. Rozvaděč musí být dodán s průvodní dokumentací výrobce.

Z rozvaděče budou napojeny :

- technologická zařízení výdejny dle projektu gastro a to buď pevným připojením přes spínače nebo přes zásuvku (viz výkresy a seznam zařizení v příloze tech.zprávy)

- stávající boiler – bude napojen tak jako dosud, s blokováním od HDO

- stáv. kotel – k němu bude přiveden nový kabel CYKY-J 3x2,5 (vlastní připojení kotle a propojení jeho součástí provede příslušná servisní firma)

- nové světelné a zásuvkové okruhy ve výdejně

- stávající světelné a zásuvkové okruhy v jídelně a šatnách

Nové el. rozvody budou provedeny měděnými kabely CYKY přednostně v sádrokartonových stropních podhledech nebo v drážkách pod omítkou. Svítidla, spínače a zásuvky ve výdejně a umývárně budou v krytí min. IP44 (spínače a zásuvky v provedení na zeď), v místnosti Hala, mytí mohou být v běžném provedení (IP20).

Stávající světelné a zásuvkové okruhy v jídelně, šatnách a WC budou napojeny ve vhodných místech (stáv. krabice apod).

Nové osvětlení bude provedeno podle ČSN EN 12464-1. Svítidla budou zářivková přisazená, parametry viz výkres a výkaz výměr. Spínače budou osazeny ve výšce cca 1,1 m.

V místnostech budou jednak zásuvky pro všeobecné použití, jednak zásuvky určené pro konkrétní spotřebiče dle projektu gastro (výdejní lázeň, chladnička, apod.), tyto budou mít samostatný okruh a jejich výška je určena v seznamu zařízení, ostatní zásuvky budou ve výšce 30 cm nad podlahou nebo ve vhodné výšce dle polohy nábytku nebo vybavení výdejny. Jednotlivé světelné, zásuvkové a ostatní okruhy jsou označeny příslušným číslem okruhu na půdorysném výkresu a na výkresu rozvaděče RP1.1, kde jsou i dimenze kabelů.

Ve výdejně a umývárně se provede též doplňkové pospojování všech kovových částí pevných spotřebičů, kovových předmětů a potrubí médií (vody, vytápění apod.) a spojí se s ochranným vodičem. Pospojování se provede žlutozeleným vodičem CY s průřezem 6 – 16 mm2.

Do rozvaděče RP1.1 budou z původního rozvaděče přemístěna a znovu zapojena tato slaboproudá zařízení :

- napáječ domácího telefonu 1072/24 (výrobce Urmet)

- zdroj pro zvonek 9V

Vícežilové kabely SYKFY, které nyní vedou do zdrojů budou zavedeny do krabice KT250 umístěné nad dveřmi (nad místem nynějšího rozvaděče). Zde budou nasvorkovány a bude provedeno prodloužení kabely stejného typu do nového rozvaděče RP1.1. Jednotlivé žíly kabelů budou před demontáží popsány a zapojení zdrojů domácího telefonu a zvonku bude v novém rozvaděči obnoveno v původním rozsahu. Prodloužení kabeláže bude v délce cca 4m. Kabeláž bude uložena pod omítkou v ohebné trubce monoflex.

Normy čsn

Instalace el.zařízení bude provedena dle platných norem ČSN, ČSN EN a to zejména dle norem :

ČSN 33 01 20 : Normalizované napětí IEC

ČSN EN 60446 : Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60529 : Stupně ochrany krytím (IP kód)

ČSN 33 0360 : Místa připojení ochranných vodičů na el.předmětech

ČSN 33 2000-1 : Elektrická instalace budov, základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41-ed.2 : Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrana před úrazem el.proudem

ČSN 33 2000-4-43 : Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51-ed.3 : Výběr a stavba el.zařízení

ČSN 33 2000-5-54-ed.3 : Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6 : Revize el zařízení

ČSN EN 50 110-1, ed.2 : Obsluha a práce na el.zařízeních

ČSN EN 12464-1 : Osvětlení pracovních prostorů

bezpečnost práce a Ochrana zdraví při práci

Při provádění elektromontážních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dále veškeré zákony, vyhlášky a nařízení, týkající se požadavků k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Při práci musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky.

Všechny práce musí být prováděny tak, aby nepříznivě neovlivnily či nepoškodily sousední objekty a veškeré inženýrské sítě a aby neohrozily bezpečnost a zdraví obyvatel.

Montáž elektrických zařízení smí provádět jen osoby s odborným elektrotechnickým vzděláním dle příslušných vyhlášek a zákonů.

Po ukončení montážních prací před uvedením elektrických zařízení do trvalého provozu bude provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva elektro dle ČSN 332000-6.