## List1
Soupis prací a dodávek
Název zakázky :
SO-02: KŘENOVÁ 57, BRNO - NOVOSTAVBA OBČANSKÉHO KLUBU
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby profese VZT.
Pozice | Popis | M.J. | Množství
Zařízení č.1 - NEOBSAZENO
Zařízení č.2 - Teplovzdušné větrání a klimatizace klubu a zázemí
všechny níže uvedené položky zař.č.2 viz. výkresy Půdorys 1.NP
2.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě: | ks | 1
venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s hliníkovými profily
Energetická účinnost EUROVENT: A+, vzduchotěsnost skříně třídy L2 (EN 1886), tloušťka panelu opláštění 50 mm, mechanická stabilita D2,
nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení,
koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,
Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1866) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT
vývody na čele jednotky, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,
plynule řiditelné EC motory, radiální ventilátory s volným oběžným kolem,
přímý výparník pro chlazení i ohřev vzduchu, elektrický ohřívač-přímotop, jednostupňopvá filtrace M5+M5 na přívodu i odvodu,
deskový výměník ZZT, tlumící vložky, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,
Celková maximální hladina akustického výkonu do okolí 50dB(A)
transport jednotky po jednotlivých sekcích jeřábem na střechu
před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii
Včetně propojení silovou a komunikační kabeláží, žlabů, drážek, zapravení
Včetně teplotních a tlakových čidel, servopohonů a prvků MaR
Včetně nástěnného programovatelného ovladače s propojením a kabeláží
popis zařízení viz. Technická zpráva profese VZT
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT
2.01a | Rozvaděč s vlastní MaR, včetně komunikačního a silového propojení s VZT jednotkou, včetně žlabů, drážek, zapravení
2.02 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=10kW, Qt=11,2kW, | ks | 1
Včetně silové a komunikační kabeláže a CU potrubí 10/16 (8m), propojení
Hladina ak.tlaku 52 dB(A), R410a, plný topný výkon do -15°C, možnost topení až do -28°C
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT
2.03 | Připojovací rozhraní, řízení výkonu výparníku v 10-ti krocích (0-10V), včetně kabeláže a propojení s 2.01a | ks | 1
2.04 | Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu | ks | 8
2.05 | Ochrané síto do potrubí na sání a výfuk vzduchu 500 x 250 | ks | 2
2.06 | Plochá dýza s dlouhým dosahem 610 x 165 s rámečkem 652 x 210 | ks | 4
Montáž na rovnou plochu. Ručně ovládaná. Rozsah úhlu natočení ve svislém směru -30° +30°
Možnost směrování ve vodorovném směru, pomocí samostatně nastavitelných lamel.
2.07 | Vyústka 425 x 225 jednořadá odvodní s regulací | ks | 4
2.08 | Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček | ks | 3
- včetně regulační klapky daného průměru na nástavci potrubí
2.09 | Dveřní mřížka - dodávka stavby
2.10 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu, třída těsnosti C : | m2 | 72
2.11 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru, třída těsnosti C : | m2 | 4
2.12 | Ohebná hadice Sonoflex MO - 127 | bm | 5
2.13 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace s oplechováním tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 54
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. Páskou
2.14 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 36
s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou
| Montážní materiál | kg | 80
| Zaregulování | h | 6
| Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6
| Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10
| Inženýrská koordinační činnost | hod | 60
| Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 15
| Zaškolení obsluhy | hod | 5
| Autorizované měření hluku | hod | 15
| Vypracování provozního řádu | ks | 1
| Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1
0
Zařízení č.3 - 7 NEOBSAZENO
0
Zařízení č.8 - Klimatizace klubu v 1.NP
všechny níže uvedené položky zař.č.8 viz. výkresy Půdorys 1.NP
8.01 | Venkovní kondenzační jednotka Qch = 8,3 kW, Qt = 9 kW | ks | 1
R410a, Hladina ak.tlaku 50dB(A), SEER=5,2, SCOP=3,9
Topení do -15°C
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT
8.02 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 4,2 kW, Qt = 4,5 kW, včetně infraovládání | ks | 2
Hladina akust.tlaku 28 dB(A)
všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT
8.03 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace:
| Cu potrubí 6/10 | bm | 14
Cu potrubí procházející po střešní konstrukci bude opatřeno ochrannou páskou
8.04 | Spojení konden.,vnit.jednotek, komunik.kabeláží | bm | 14
| Doplnění chladiva do systému R410 A | kg | 5
| Montážní materiál | kg | 20
| Zaregulování | h | 2
| Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6
| Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10
| Inženýrská koordinační činnost | hod | 8
| Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 2
| Zaškolení obsluhy | hod | 1
| Autorizované měření hluku | hod | 4
| Vypracování provozního řádu | ks | 1
| Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1