## Kotelna
HW | UŽIV. |  |  |  |  | ROZSAH |  | SW
REF | ADRESA |  | POPIS | POL.Č. | JEDNOTKA | MIN. | MAX. | REF |  | POZNÁMKA
[6 empty] | OFF | ON
AI |  | ANALOGOVÉ VSTUPY
AI1 |  | Teplota venkovní |  | TT10 | °C | -40 | +60
AI2 |  | Teplota společná |  | TT01 | °C | -40 | +100
AI3 |  | Teplota ÚT | větev Křenová 18 | TT05.1 | °C | -40 | +100
AI4 |  | Teplota ÚT | větev Rumiště 2 | TT05.2 | °C | -40 | +100
AI5 |  | Teplota TV | zásobník TUV1 | TT03.1 | °C | -40 | +100
AI6 |  | Teplota TV | zásobník TUV2 | TT03.2 | °C | -40 | +100
AO |  | ANALOGOVÉ VÝSTUPY
AO1 |  | Výkon kotlů |  | K12 | % | 0 | 100 |  | připojení do modulu
AO2 |  | Regulační ventil | větev Křenová 18 | VMY05.2 | % | 0 | 100
AO3 |  | Regulační ventil | větev Rumiště 2 | VMY05.1 | % | 0 | 100
DI |  | DIGITÁLNÍ VSTUPY
DI1 |  | Kvitace poruchy |  | SB10 |  | Norm. | Kvit.
DI2 |  | Přehřátí TV v zásobníku | TUV 1 | TS03.1 |  | Norm. | Alarm
DI3 |  | Přehřátí TV v zásobníku | TUV 2 | TS03.2 |  | Norm. | Alarm
DI4 |  | Přehřátí prostoru kotelny |  | TS10 |  | Alarm | Norm.
DI5 |  | Minimální tlak |  | PS01 |  | Norm. | Alarm
DI6 |  | Únik plynu - I.stupeň |  | QS01 |  | Norm. | Alarm
DI7 |  | Únik plynu - II.stupeň |  | QS02 |  | Alarm | Norm. |  | z modulu KM
DI8 |  | Sumární porucha kotlů |  | K12 |  | Alarm | Norm.
DI9 |  | Zaplavení kotelny |  | LS01 |  | Alarm | Norm. |  | motorový spouštěč čerpadla
DI10 |  | Oběh.čerpadlo ÚT | větev ÚT1 | M05.1 |  | Alarm | Norm. |  | motorový spouštěč čerpadla
DI11 |  | Oběh.čerpadlo ÚT | větev ÚT2 | M05.2 |  | Alarm | Norm. |  | motorový spouštěč čerpadla
DI12 |  | Nabíjecí čerpadlo | větev TUV | M03.1 |  | Alarm | Norm. |  | motorový spouštěč čerpadla
DI13 |  | Cirkulační čerpadlo | větev TUV | M03.2 |  | Alarm | Norm. |  | motorový spouštěč čerpadla
DO |  | DIGITÁLNÍ VÝSTUPY
DO1 |  | Blokování chodu kotlů K12 |  | K12 |  | OFF | ON |  | vypnutí napajení kotlů
DO2 |  | Oběh.čerpadlo ÚT | větev ÚT1 | M05.1 |  | OFF | ON
DO3 |  | Oběh.čerpadlo ÚT | větev ÚT2 | M05.2 |  | OFF | ON
DO4 |  | Nabíjecí čerpadlo | větev TUV | M03.1 |  | OFF | ON
DO5 |  | Cirkulační čerpadlo | větev TUV | M03.2 |  | OFF | ON
DO6 |  | Solenoidový ventil doplňovací soupravy |  | VMX01 |  | OFF | ON |  | 230VAC
DO7 |  | Solenoidový ventil plynu | HUP | VMX02 |  | OFF | ON |  | 230VAC
DO8 |  | Stávající ventilátor kotelny |  | M08 |  | OFF | ON
DO9 |  | Signalizace sumární poruchy |  | HL01 |  | OFF | ON
[5 empty] | TG | Nový zdroj tepla |  |  | PROJEKT | BD Křenová 18, Brno
[5 empty] | ZAŘ.Č. |  |  |  | ZAK.Č. | 17_3056
| SOUPIS DATOVÝCH BODŮ |  |  |  | NÁZEV ZAŘ. | PLYNOVÁ KOTELNA |  |  | PROJEKTANT | Tomáš Janda
[5 empty] | HW |  |  |  | DATUM | 04/2017
[5 empty] | SW |  |  |  | LIST / LISTŮ | 1/1