## UT - Krycí list
Výkaz výměr |  | 01, vlastní cenová soustava |  | Vytápění | JKSO
Objekt |  |  |  |  | SKP
|  | Oprava objektu Nádražní 4 |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
[5 empty] | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jiří Hájek, Ing. Jakub Šverák |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Jiří Hájek, Ing. Jakub Šverák
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P18P122
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 4600 | Mimostaveništní doprava |  |  | 199.8
Z | PSV celkem | 62000 | Zařízení staveniště |  |  | 133.2
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 66600
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 66600 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 66933 | Ostatní náklady celkem |  |  | 333
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 66933
DPH |  | 15 | % |  | 10040
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 76973
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. Rozpočet a výkaz výměr je pouze jednou z částí projektu. Pro nacenění díla musí realizační firma brát v úvahu také kompletní výkresovou dokumentaci a případné chybějících komponentů nebo úkonů do cenové nabídky tento doplnit, aby bylo dílo kompletní.Rozpočet a výkaz výměr je pouze jednou z částí projektu. Pro nacenění díla musí realizační firma brát v úvahu také kompletní výkresovou dokumentaci a případné chybějících komponentů nebo úkonů do cenové nabídky tento doplnit, aby bylo dílo kompletní. U všech výrobků, které jsou specifikovány pouze technickými daty dodavatel předloží technický list výrobku k odsouhlasení projektantem.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## UT - Rekapitulace
Stavba : |  |  |  |  | Rozpočet | 01, vlastní cenová soustava
Objekt : |  | Oprava objektu Nádražní 4 |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV |  | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 |  | 0
731 | Zdroje |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 4600 | 0 |  | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 |  | 0
735 | Otopné plochy |  | 0 | 0 |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
041 | Demontáže |  |  | 0
900 | Ostatní položky |  |  | 62000
| CELKEM OBJEKT |  | 4600 | 62000 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0.3 | 66600 |  | 199.8 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.2 | 66600 |  | 133.2 | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 333
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## UT - Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  |  | Rozpočet |  | 01, vlastní cenová soustava |  | Upřesnění výrobků
Objekt : |  | Oprava objektu Nádražní 4 | Vytápění
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Popis
Díl: | 713 | Izolace tepelné
Potrubí v podlaze
1 | 713-01 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm (lepené) | bm | 227 |  | 0 | termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, laminované zesílenou hliníkovou fólií, λ=0,046 W/mK, µ=40015
2 | 713-02 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené) | bm | 74 | 0 | 0 | termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, laminované zesílenou hliníkovou fólií, λ=0,046 W/mK, µ=40015
3 | 713-03 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené) | bm | 101 | 0 | 0 | termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, laminované zesílenou hliníkovou fólií, λ=0,046 W/mK, µ=40015
4 | 713-04 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 9mm (lepené) | bm | 112 | 0 | 0 | termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, laminované zesílenou hliníkovou fólií, λ=0,046 W/mK, µ=40015
Potrubí pod stropem a volně vedené
5 | 713-05 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 15, tl.25 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 18 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
6 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 18, tl.25 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 224 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
7 | 713-07 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.25 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 170 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
8 | 713-08 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.25 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 181 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
9 | 713-09 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.50 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 181 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
10 | 713-10 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.50 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 106 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
11 | 713-11 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.50 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 99 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
12 | 713-12 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až76, tl.50 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 97 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
13 | 713-13 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až89, tl.50 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 20 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
14 | 713-14 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až114, tl.80 včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí | bm | 56 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
15 | 713-15 | Potrubní pouzdra s požární odolností dle PBŘ prům.až 18, tl.25 včetně izolace tvarovek. | bm | 20 | 0 | 0 | potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, z kamenné vlny pojené organickým pojivem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2L-s1, d0
16 | 713-16 | Potrubní pouzdra s požární odolností dle PBŘ prům.až 35, tl.50 včetně izolace tvarovek. | bm | 30 | 0 | 0
17 | 713-17 | Lepidlo s citlivostí na tlak | kg | 5 | 0 | 0
18 | 713-18 | Čistič pro lepidlo | kus | 2 | 0 | 0
19 | 713-19 | Závěsný systém | kpl | 1 | 0 | 0
20 | 713-20 | Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení | soubor | 1 | 0 | 0
21 | 713-21 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 416.5 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  | 0 | 0
Díl: | 731 | Zdroje
Zdroje nejsou součástí této PD - budou využity stávající zdroje
Díl: | 732 | Strojovny
22 | 732-01 | Rozdělovač DN150, výstupy 1xDN80, 1xDN65, 1xDN40 | kus | 1 | 0 | 0
23 | 732-02 | Sběrač DN150, výstupy 1xDN80, 1xDN65, 1xDN40 | kus | 1 | 0 | 0
24 | 732-03 | Kompletní montáž strojovny včetně lepení | soubor | 1 | 0 | 0
25 | 732-04 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 330.25 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
Potrubí v podlaze
26 | 733-01 | Systémová trubka 5-vrstvá DN12 v kotoučích - ze silnostěnné PE základní trubky pro vedení vody s hliníkovou vrstvou a vnější polyetylenovou ochrannou vrstvou. Hliníková vrstva je natupo svařena laserem a tvoří jednolitou vrstvu a plní funkci tvarového stabilizátoru a kyslíkové bariéry. Spojení jednotlivých vrstev zajišťuje vrstva kvalitního polymeru. Potrubí je včetně lisovaných tvarovek. | m | 227 | 0 | 0
27 | 733-02 | Systémová trubka 5-vrstvá DN15 v tyčích - ze silnostěnné PE základní trubky pro vedení vody s hliníkovou vrstvou a vnější polyetylenovou ochrannou vrstvou. Hliníková vrstva je natupo svařena laserem a tvoří jednolitou vrstvu a plní funkci tvarového stabilizátoru a kyslíkové bariéry. Spojení jednotlivých vrstev zajišťuje vrstva kvalitního polymeru. Potrubí je včetně lisovaných tvarovek. | m | 74 | 0 | 0
28 | 733-03 | Systémová trubka 5-vrstvá DN20 v tyčích - ze silnostěnné PE základní trubky pro vedení vody s hliníkovou vrstvou a vnější polyetylenovou ochrannou vrstvou. Hliníková vrstva je natupo svařena laserem a tvoří jednolitou vrstvu a plní funkci tvarového stabilizátoru a kyslíkové bariéry. Spojení jednotlivých vrstev zajišťuje vrstva kvalitního polymeru. Potrubí je včetně lisovaných tvarovek. | m | 101 | 0 | 0
29 | 733-04 | Systémová trubka 5-vrstvá DN25 v tyčích - ze silnostěnné PE základní trubky pro vedení vody s hliníkovou vrstvou a vnější polyetylenovou ochrannou vrstvou. Hliníková vrstva je natupo svařena laserem a tvoří jednolitou vrstvu a plní funkci tvarového stabilizátoru a kyslíkové bariéry. Spojení jednotlivých vrstev zajišťuje vrstva kvalitního polymeru. Potrubí je včetně lisovaných tvarovek. | m | 112 | 0 | 0
Potrubí pod stropem
30 | 733-05 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12 - 15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | m | 18 | 0 | 0
31 | 733-06 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15 - 18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | m | 224 | 0 | 0
32 | 733-07 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20 - 22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | m | 170 | 0 | 0
33 | 733-08 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25 - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | m | 181 | 0 | 0
34 | 733-09 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32 - 35x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | m | 181 | 0 | 0
35 | 733-10 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) včetně tvarovek a přechodů | m | 106 | 0 | 0
36 | 733-11 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů | m | 99 | 0 | 0
37 | 733-12 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů | m | 97 | 0 | 0
38 | 733-13 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 80 (DN 89) včetně tvarovek a přechodů | m | 20 | 0 | 0
39 | 733-14 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 100 (DN 109) včetně tvarovek a přechodů | m | 56 | 0 | 0
40 | 733-15 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) | m | 1493 | 0 | 0
41 | 733-16 | Tlaková zkouška potrubí do DN 100 (včetně) | m | 173 | 0 | 0
42 | 733-17 | Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, ucpávka z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ | kus | 112 | 0 | 0
43 | 733-18 | Požární ucpávka prostupu potrubí do DN65, ucpávka z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ | kus | 20 | 0 | 0
44 | 733-19 | Požární ucpávka prostupu potrubí do DN125, ucpávka z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ | kus | 6 | 0 | 0
45 | 733-20 | Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 vč.zapravení | kus | 112 | 0 | 0
46 | 733-21 | Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN65 vč.zapravení | kus | 20 | 0 | 0
47 | 733-22 | Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN125 vč.zapravení | kus | 6 | 0 | 0
48 | 733-23 | Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm | kus | 112 | 0 | 0
49 | 733-24 | Vrty pro potrubí do DN 65, l=do 500 mm | kus | 20 | 0 | 0
50 | 733-25 | Vrty pro potrubí do DN 125, l=do 500 mm | kus | 6 | 0 | 0
51 | 733-26 | Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100 bez koncového zapravení | bm | 50 | 0 | 0
52 | 733-27 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 36 | 0 | 0
53 | 733-28 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
54 | 733-29 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
55 | 734-01 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 15 PN 16 včetně vsuvek | kus | 18 | 0 | 0
56 | 734-02 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 20 PN 16 včetně vsuvek | kus | 3 | 0 | 0
57 | 734-03 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek | kus | 32 | 0 | 0
58 | 734-04 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 | kus | 36 | 0 | 0
59 | 734-05 | Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 34 | 0 | 0
60 | 734-06 | Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení | kus | 9 | 0 | 0
61 | 734-07 | Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení | kus | 15 | 0 | 0
Nový rozdělovač/sběrač
62 | 734-08 | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN40, vč. 2ks protipřírub | kus | 2 | 0 | 0
63 | 734-09 | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN65, vč. 2ks protipřírub | kus | 2 | 0 | 0
64 | 734-10 | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN80, vč. 2ks protipřírub | kus | 2 | 0 | 0
65 | 734-11 | Mezipřírubová zpětná klapka - DN65, vč. 2ks protipřírub | kus | 1 | 0 | 0
66 | 734-12 | Mezipřírubová zpětná klapka - DN80, vč. 2ks protipřírub | kus | 1 | 0 | 0
67 | 734-13 | Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C | kus | 2 | 0 | 0
68 | 734-14 | Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm | kus | 2 | 0 | 0
Měřící a uzavírací uzel - masna
69 | 734-15 | Redukce varná do DN25/20 | kus | 2 | 0 | 0
70 | 734-16 | Redukce varná do DN25/15 | kus | 2 | 0 | 0
71 | 734-17 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek | kus | 3 | 0 | 0
72 | 734-18 | Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
73 | 734-19 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 | kus | 2 | 0 | 0
74 | 734-20 | Měřič tepla DN15, qp=1,5m3/h, PN25, závitové připojení, vzdálené odečty, M-bus modul G4 včetně jímek pro měření | kus | 1 | 0 | 0
75 | 734-21 | Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C | kus | 2 | 0 | 0
76 | 734-22 | Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm | kus | 2 | 0 | 0
77 | 734-23 | Návarky pro teploměry a tlakoměry | kus | 4 | 0 | 0
Měřící a uzavírací uzel - 1.08
78 | 734-24 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 15 PN 16 včetně vsuvek | kus | 3 | 0 | 0
79 | 734-25 | Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
80 | 734-26 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 | kus | 2 | 0 | 0
81 | 734-27 | Měřič tepla DN15, qp=0,6m3/h, PN25, závitové připojení, vzdálené odečty, M-bus modul G4 včetně jímek pro měření | kus | 1 | 0 | 0
82 | 734-28 | Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C | kus | 2 | 0 | 0
83 | 734-29 | Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm | kus | 2 | 0 | 0
84 | 734-30 | Návarky pro teploměry a tlakoměry | kus | 4 | 0 | 0
Měřící a uzavírací uzel - 1.10
85 | 734-31 | Redukce varná do DN32/25 | kus | 2 | 0 | 0
86 | 734-32 | Redukce varná do DN32/15 | kus | 2 | 0 | 0
87 | 734-33 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek | kus | 3 | 0 | 0
88 | 734-34 | Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
89 | 734-35 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 | kus | 2 | 0 | 0
90 | 734-36 | Měřič tepla DN15, qp=1,5m3/h, PN25, závitové připojení, vzdálené odečty, M-bus modul G4 včetně jímek pro měření | kus | 1 | 0 | 0
91 | 734-37 | Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C | kus | 2 | 0 | 0
92 | 734-38 | Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm | kus | 2 | 0 | 0
93 | 734-39 | Návarky pro teploměry a tlakoměry | kus | 4 | 0 | 0
Měřící a uzavírací uzel - 1.14
94 | 734-40 | Redukce varná do DN25/20 | kus | 2 | 0 | 0
95 | 734-41 | Redukce varná do DN25/15 | kus | 2 | 0 | 0
96 | 734-42 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek | kus | 3 | 0 | 0
97 | 734-43 | Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa při daném průtoku, včetně protišroubení | kus | 1 | 0 | 0
98 | 734-44 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 | kus | 2 | 0 | 0
99 | 734-45 | Měřič tepla DN15, qp=1,5m3/h, PN25, závitové připojení, vzdálené odečty, M-bus modul G4 včetně jímek pro měření | kus | 1 | 0 | 0
100 | 734-46 | Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C | kus | 2 | 0 | 0
101 | 734-47 | Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm | kus | 2 | 0 | 0
102 | 734-48 | Návarky pro teploměry a tlakoměry | kus | 4 | 0 | 0
Měřící a uzavírací uzel - OST
103 | 734-49 | Redukce varná do DN50/40 | kus | 2 | 0 | 0
104 | 734-50 | Redukce varná do DN50/25 | kus | 2 | 0 | 0
105 | 734-51 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek | kus | 3 | 0 | 0
106 | 734-52 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek | kus | 1 | 0 | 0
107 | 734-53 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 | kus | 2 | 0 | 0
108 | 734-54 | Měřič tepla DN25, qp=3,5m3/h, PN25, závitové připojení, vzdálené odečty, M-bus modul G4 včetně jímek pro měření | kus | 1 | 0 | 0
109 | 734-55 | Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C | kus | 2 | 0 | 0
110 | 734-56 | Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní propojení DN 10 - 2bm | kus | 2 | 0 | 0
111 | 734-57 | Návarky pro teploměry a tlakoměry | kus | 4 | 0 | 0
112 | 734-58 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 | 0 | 0
113 | 734-59 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopné plochy |  | 0
Podlahové vytápění
114 | 735-01 | Systémová vytápěcí trubka 17x2,0 (kotouč 600 m) | m | 2340 | 0 | 0 | 5vrstvá vytápěcí trubka podle DIN 16833 a DIN 4721, s kyslíkovou bariérou podle DIN 4726, s dodatečným PEX pláštěm pro zvýšenou mechanickou ochranu (při transportu a manipulaci na stavbě). Speciální nažloutlá vrchní vrstva je značkou pro vysokou mechanickou odolnost proti venkovním vlivům při skladování, dopravě a instalaci.
115 | 735-02 | Svěrné šroubení univerzální 17x3/4 (převlečená matice, trubkový adaptér a svěrný kroužek) | ks | 60 | 0 | 0
116 | 735-03 | Sytémová vrstvená role. Tepelná a kročejová izolace dle DIN EN 13163 s hydroizolační folií s kotevní tkaninou s natištěným 5cm rastrem dle DIN 18560. (dxšxv): 10000x1000x30 | m2 | 321 | 0 | 0
117 | 735-04 | Topný rozdělovač s průtokoměry uzavíratelný pro 5 topných okruhů | ks | 1 | 0 | 0
118 | 735-05 | Topný rozdělovač s průtokoměry uzavíratelný pro 8 topných okruhů | ks | 1 | 0 | 0
119 | 735-06 | Topný rozdělovač s průtokoměry uzavíratelný pro 12 topných okruhů | ks | 1 | 0 | 0
120 | 735-07 | Regulační ekvitermní stanice s oběhovým čerpadlem, obsahuje směšovací ventil s 3bodovým pohonem, regulátor, čidlo výstupní a vratné vody a čidlo venkovní teploty, kulové kohouty na primární straně | ks | 3 | 0 | 0
121 | 735-08 | Termoelektrický pohon 230V NC | ks | 25 | 0 | 0
122 | 735-09 | Prostorový termostat pro veřejné prostory se skrytým ovládáním | ks | 3 | 0 | 0
123 | 735-10 | Připojovací modul pro přehledné spojení mezi prostorovými termostaty a termoelektrickými pohony | ks | 3 | 0 | 0
124 | 735-11 | Transformátor pro přeměnu nápjecího napájení 230 / 24 V AC | ks | 3 | 0 | 0
125 | 735-12 | Skříň pro rozdělovač pod omítku, velikost III, z pozinkovaného plechu, viditelné části bílé, s uzamykatelnými dvířky, výškově nastavitelné montážní nohy | ks | 2 | 0 | 0
126 | 735-13 | Skříň pro rozdělovač pod omítku, velikost IV, z pozinkovaného plechu, viditelné části bílé, s uzamykatelnými dvířky, výškově nastavitelné montážní nohy | ks | 1 | 0 | 0
127 | 735-14 | PE ochranná trubka 19/25 k ochraně vytápěcích trubek | m | 30 | 0 | 0
128 | 735-15 | Cementový plastifikátor | l | 62 | 0 | 0
129 | 735-16 | Dilatační pás | m | 30 | 0 | 0
130 | 735-17 | Lepící páska, 50 mm šířka, 66 m délka | kus | 5 | 0 | 0
131 | 735-18 | Okrajový izolační pás 160x10 mm, zadní strana samolepící | m | 296 | 0 | 0
132 | 735-19 | U-spona s dvojitými zpětnými háčky pro upevnění do systémové role s funkcí nadzvednutí trubky, balení po 1000 ks | kus | 4 | 0 | 0
133 | 735-20 | Vodící koleno 90° pro potrubí | ks | 60 | 0 | 0
134 | 735-21 | Nastavení průtokoměru | h | 12 | 0 | 0
135 | 735-22 | Odvzdušňovací box | ks | 4 | 0 | 0
|  | Článková otopná tělesa |  | 0 |  |  |  | cena | příslušenství
136 | 735-23 | Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením. Počet článků 25, výška 350 mm, hloubka 160 mm. RAL dle architekta. 25x350/160. Těleso včetně drobných armatur k připojení | kus | 4 | 0 | 0 |  | 7000 | 1000
137 | 735-24 | Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením. Počet článků 10, výška 500 mm, hloubka 160 mm. RAL dle architekta. 10x500/160. Těleso včetně drobných armatur k připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 3170 | 1000
138 | 735-25 | Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením. Počet článků 15, výška 500 mm, hloubka 160 mm. RAL dle architekta. 15x500/160. Těleso včetně drobných armatur k připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 4755 | 1000
139 | 735-26 | Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením. Počet článků 17, výška 500 mm, hloubka 160 mm. RAL dle architekta. 17x500/160. Těleso včetně drobných armatur k připojení | kus | 3 | 0 | 0 |  | 5389 | 1000
140 | 735-27 | Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením. Počet článků 20, výška 500 mm, hloubka 160 mm. RAL dle architekta.20x500/160. Těleso včetně drobných armatur k připojení | kus | 5 | 0 | 0 |  | 6340 | 1000
141 | 735-28 | Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením. Počet článků 25, výška 500 mm, hloubka 160 mm. RAL dle architekta. 25x500/160. Těleso včetně drobných armatur k připojení | kus | 4 | 0 | 0 |  | 7925 | 1000
142 | 735-29 | Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením. Počet článků 20, výška 900 mm, hloubka 70 mm. RAL dle architekta.20x900/70. Těleso včetně drobných armatur k připojení | kus | 2 | 0 | 0 |  | 6960 | 1000
143 | 735-30 | Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením. Počet článků 23, výška 900 mm, hloubka 160 mm. RAL dle architekta. 23x900/160. Těleso včetně drobných armatur k připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 13225 | 1000
|  | Trubková otopná tělesa |  | 0 | 0
144 | 735-31 | trubkové otopné těleso 900x600 - RAL 9016 se spodním krajovým připojením zdola dolů, včetně příslušenství pro upevnění a montáže | kus | 6 | 0 | 0 | Podlahový konvektor 28/80/1600 včetně montáže, spodního připojení, šroubení | 1577 | 1000
|  | Otopné lavice |  |  | 0 |  | Podlahový konvektor 28/80/1600 včetně montáže, spodního připojení, šroubení
145 | 735-32 | Otopná lavice 18/150/1600 včetně ražené mřížky, montáže, spodního připojení, šroubení, stojánkových konzol | ks | 25 | 0 | 0 | Maximální provozní přetlak 1,2 MPa, maximální provozní teplota 110 °C, maximální povrchová teplota 40 °C, Připojovací závit vnitřní G 1/2", opláštění s raženou mřížkou z ocelového pozinkovaného plechu lakovaného v odstínu RAL 9016 - bílá, včetně boční krytky, včetně axiálního termostatického ventilu 425, závit M30x1,5, Al/Cu výměník tepla pro univerzální připojení s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem, stojánková konzola na čistou podlahu | 5954 | 2000
|  | Podlahové konvektory |  |  | 0
146 | 735-33 | Podlahový konvektor 28/80/1600 včetně montáže, spodního připojení, šroubení | ks | 7 | 0 | 0 | podlahový konvektor s ventilátorem | 11372 | 2000
147 | 735-34 | Podlahový konvektor 28/80/1600 včetně montáže, spodního připojení, šroubení | ks | 1 | 0 | 0 | podlahový konvektor s ventilátorem | 16967 | 2000
148 | 735-35 | Krycí mřížka k podlahovým konvektorům hliníková, šířka 280mm, délka 1600mm | ks | 7 | 0 | 0 |  | 16967 | 2000
149 | 735-36 | Krycí mřížka k podlahovým konvektorům hliníková, šířka 280mm, délka 2800mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 16967 | 2000
150 | 735-37 | Stojánková konzola na hrubou podlahu, 2ks v balení | ks | 7 | 0 | 0
Termostatické hlavice, připojovací šroubení
151 | 735-38 | Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva bílá. Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu, integrovaná pojistka proti odcizení. | kus | 52 | 0 | 0
152 | 735-39 | Termostatické hlavice pro dálkové ovládání, kapilára 2 m, pro instalace na nepřístupná a zakrytá OT. Nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva bílá. Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu, integrovaná pojistka proti odcizení. | kus | 8 | 0 | 0
153 | 735-40 | Připojení článkových otopných těles: Termostatický ventil přímý s termostatickou vložkou pro automatické hydraulické vyvážení - 15 kPa, připojení M30x1,5 | kus | 21 | 0 | 0
154 | 735-41 | Připojení článkových otopných těles: Uzavírací šroubení přímé pro navýšení tlakové ztráty otopného tělesa, vnější závit G3/4"s mosazným šroubením, pro uzavírání, zaregulování a vypouštění | kus | 21 | 0 | 0
155 | 735-42 | Připojení trubkových otopných těles: Termostatický ventil přímý s termostatickou vložkou pro automatické hydraulické vyvážení - 15 kPa, připojení M30x1,5 | kus | 6 | 0 | 0
156 | 735-43 | Připojení trubkových otopných těles: Uzavírací šroubení přímé vnější závit G3/4"s mosazným šroubením, pro uzavírání, zaregulování a vypouštění | kus | 6 | 0 | 0
157 | 735-44 | Připojení otopných lavic a podlahových konvektorů: Termostatický ventil přímý s termostatickou vložkou pro automatické hydraulické vyvážení - 15 kPa, připojení M30x1,5 | kus | 33 | 0 | 0
158 | 735-45 | Připojení otopných lavic a podlahových konvektorů: Uzavírací šroubení přímé vnější závit G3/4"s mosazným šroubením, pro uzavírání, zaregulování a vypouštění | kus | 33 | 0 | 0
159 | 735-46 | Kompletní montáž otopných ploch | soubor | 1 | 0 | 0
160 | 735-47 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopné plochy |  |  | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
161 | 767-01 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 30 | 0 | 0
162 | 767-02 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 10 | 0 | 0
163 | 767-03 | Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu. | soubor | 1 | 0 | 0
164 | 767-04 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
165 | 783-01 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 12 | 0 | 0
166 | 783-02 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 205 | 0 | 0
167 | 783-03 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 173 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  | 0 | 0
Díl: | 041 | Demontáže
168 | 041-01 | Demontáž potrubí včetně izolace | m | 1700 | 0 | 0
169 | 041-02 | Demontáž armatur | ks | 150 | 0 | 0
170 | 041-03 | Demontáž otopněho tělesa | ks | 70 | 0 | 0
171 | 041-04 | Úklid prostor dotčených demontáží | hod | 35 | 0 | 0
172 | 041-05 | Ekologická likvidace včetně dopravy | tun | 51.225 | 0 | 0
| Celkem za | 041 Demontáže |  |  | 0 | 0
Díl: | 900 | Ostatní položky
168 | 900-01 | Pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 20 | 0 | 0
169 | 900-02 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 52 | 0 | 0
170 | 900-03 | Vodivé pospojování | soubor | 1 | 0 | 0
171 | 900-04 | Napuštění a odvzdušnění systému - provozního | hod | 20 | 0 | 0
172 | 900-05 | Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) | hod | 26 | 0 | 0
173 | 900-06 | Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů | hod | 72 | 0 | 0
174 | 900-07 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 18 | 0 | 0
175 | 900-08 | Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů koncových otopných prvků, součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy | hod | 32 | 0 | 0
176 | 900-09 | Dodavatelská projektová dokumentace UT - součástí předávací dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
177 | 900-10 | Projektová dokumentace UT - skutečného provedení - součástí předávací dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
178 | 900-11 | Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou, zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané. Součástí položky je dále oprava izolací při poškození po napojení na stávající potrubní systém. | soubor | 1 |  | 62000
| Celkem za | 900 Ostatní položky |  |  |  | 62000
Specifikace je zpracována na projekt pro provádění stavby. Výkaz výměr je pouze jednou z částí projektu. Pro nacenění díla musí realizační firma brát v úvahu také kompletní výkresovou dokumentaci a případné chybějících komponentů nebo úkonů do cenové nabídky tento doplnit, aby bylo dílo kompletní.
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## VzorPolozky (2) (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění (2) (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa