## VZT - SO 01
Akce | Nádražní 4 SO - 01
Položka | Specifikace | Parametry | Množství | MJ | Dodávka MJ | Suma dodávka
Zařízení číslo 1 Větrání komerčních prostor v 1.NP
1.1 | VZT jednotka - vnitřní s protiproudým rekuperátorem - nástěnné provedení. filtr s tř. filtrace G4, , by-pass včetně příslušenství MaR a regulačních prvků | P=450m3h-1, Pext=300Pa O=450m3h-1 Pext=300Pa | 2 | ks | 0 | 0
| Kabeláž MaR a zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 2 | sada | 0 | 0
1.2 | Požární klapka s odolností 90 min - ruční a teplotní s koncovým spínačem "ZAVŘENO" | 200x250 | 2 | ks | 0 | 0
| Vyztužovací rám pro osazení klapky |  | 2 | ks | 0 | 0
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 2 | sada | 0 | 0
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 1 | sada | 0 | 0
1.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | DN200 | 8 | ks | 0 | 0
1.4 | Vyúsť s výřivým výtokem vzduchu vč. regulační klapky přívodní | 100-320 m3h-1 | 5 | ks | 0 | 0
1.5 | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 200 | 1 | ks | 0 | 0
1.6 | Vyúsť s výřivým výtokem vzduchu vč. regulační klapky odvodní | 100-320 m3h-1 | 5 | ks | 0 | 0
1.7-13 | neobsazeno |  |  |  | 0
1.14 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN200 | 83 | bm | 0 | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 200 | 30 | bm | 0 | 0
1.15 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 20% tvarovek |  | 18 | m2 | 0 | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 20 | m2 | 0 | 0
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností EI 30 DP1 | 60 mm | 80 | m2 | 0 | 0
Zařízení číslo 2 Větrání masny
samostatná PD
3. Větrání CHÚC
3.1 | VZT jednotka - venkovní motor s AC technologií, regulační klapka se servopohonem, tlumící vložka | Přívod=4200m3h-1, Pext.p=400Pa | 1 | ks | 0 | 0
3.2 | neobsazeno
3.3 | Krycí mřížka - propustnost min 70% | 500x800 | 1 | ks | 0 | 0
3.4 | Protidešťová žaluzie atyp. poz. plech, bez rámu, se sítí proti hmyzu - propustnost min. 50% | 700x800 | 1 | ks | 0 | 0
3.5 | Krycí mřížka - propustnost min 70% | DN200 | 1 | ks | 0 | 0
3.6 | Zpětná klapka | DN200 | 1 | ks | 0 | 0
3.7-8 | neobsazeno
3.9 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 20% tvarovek | DN200 | 14 | bm | 0 | 0
| Výfuková hlavice | DN200 | 1 | ks | 0 | 0
3.10 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 20% tvarovek |  | 85 | m2 | 0 | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 5 | m2 | 0 | 0
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností EI 60 DP1 | 60 mm | 94 | m2 | 0 | 0
Zařízení číslo 4 Větrání hygienických zařízení 3. -8.NP
2.1-2 | neobsazeno
2.3 | Radiální ventilátor | 130m3hod-1/0Pa | 1 | ks | 0 | 0
4.1/2.5 | Axiální ventilátor s hydrostatem a doběhem | 95m3hod-1/0Pa | 47 | ks | 0 | 0
4.2/2.6 | Axiální ventilátor s hydrostatem a doběhem | 185m3hod-1/0Pa | 49 | ks | 0 | 0
2.7 | Malá kuchyňská digestoř | 230m3hod-1 | 6 | ks | 0 | 0
2.8-10 | neobsazeno
2.11 | Žaluziová klapka plastová | DN 125 | 51 | ks | 0 | 0
2.12 | Žaluziová klapka plastová | DN 160 | 1 | ks | 0 | 0
4.14/2.14 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40% tvarovek | DN100-160 | 642 | bm | 0 | 0
| Výfuková hlavice | DN125 | 2 | ks | 0 | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 100 | 40 | bm | 0 | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 125 | 40 | bm | 0 | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 160 | 2 | bm | 0 | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 20 | m2 | 0 | 0
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností EI 30 DP1 | 60 mm | 8 | m2 | 0 | 0
Zařízení číslo 5 Větrání podtlakové
5.1 | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí | DN 160, 560m3hod-1/0Pa | 4 | ks | 0 | 0
| Servisní vypínač |  | 4 | ks | 0 | 0
| Pružná manžeta | DN 160 | 8 | ks | 0 | 0
| Spona | DN 160 | 8 | ks | 0 | 0
| Zpětná klapka - kruhová - pozinkovaná | DN 160 | 8 | ks | 0 | 0
5.2 | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí | DN 200, 1040m3hod-1/0Pa | 4 | ks | 0 | 0
| Servisní vypínač |  | 8 | ks | 0 | 0
| Pružná manžeta | DN 200 | 8 | ks | 0 | 0
| Spona | DN 200 | 8 | ks | 0 | 0
| Zpětná klapka - kruhová - pozinkovaná | DN 200 | 4 | ks | 0 | 0
5.3-4 | neobsazeno
5.5 | Krycí mřížka - propustnost min 70% | DN200 | 1 | ks | 0 | 0
5.6 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0
5.7 | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 200 | 14 | ks | 0 | 0
5.8 | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 160 | 24 | ks | 0 | 0
5.8-13 | neobsazeno
5.14 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN160-250 | 341 | bm | 0 | 0
| Výfuková hlavice | DN200 | 1 | ks | 0 | 0
| Výfuková hlavice | DN250 | 2 | ks | 0 | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 160 | 20 | bm | 0 | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 200 | 20 | bm | 0 | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 250 | 2 | bm | 0 | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 20 | m2 | 0 | 0
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností EI 30 DP1 | 60 mm | 52 | m2 | 0 | 0
6. Klimatizace
6.1 | Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R410A | Qch/t= 5/5,8 kW (R410a) | 1 | ks | 0 | 0
6.2 | Vnitřníkazetová jednotka R410A |  | 1 | ks | 0 | 0
| Čelní panel pro 4 cestné kazety |  | 1 | ks | 0 | 0
| kabelový ovladač je součástí vnitřní jednotky |  |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace a komunikační kabeláže mezi jednotkami | 6,35/12,7 mm | 30 | m | 0 | 0
6.4 | Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R410A | Qch/t= 3,5 kW (R410a) | 1 | ks | 0 | 0
6.5 | Vnitřnínástěnná jednotka R410A včetně infra ovladače |  | 1 | ks | 0 | 0
2018-06-06 | Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace a komunikační kabeláže mezi jednotkami | 6,35/9,52 mm | 17 | m | 0 | 0
6.7 | Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R410A | Qch/t= 12,5/14 kW (R410a) | 1 | ks | 0 | 0
6.8 | Vnitřníkazetová jednotka R410A |  | 2 | ks | 0 | 0
| Čelní panel pro 4 cestné kazety |  | 2 | ks | 0 | 0
| kabelový ovladač je součástí vnitřní jednotky |  |  |  | 0 | 0
| Cu rozbočka SCAC Synchro |  | 1 | ks | 0 | 0
2018-09-06 | Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace a komunikační kabeláže mezi jednotkami | 6,35/9,52/12,7/15,88 mm | 36 | m | 0 | 0
6.10 | Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R410A | Qch/t= 12,5/14 kW (R410a) | 1 | ks | 0 | 0
6.11 | Vnitřníkazetová jednotka R410A |  | 3 | ks | 0 | 0
| Čelní panel pro 4 cestné kazety |  | 3 | ks | 0 | 0
| kabelový ovladač je součástí vnitřní jednotky |  |  |  | 0 | 0
| Cu rozbočka SCAC Synchro |  | 1 | ks | 0 | 0
2018-12-06 | Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace a komunikační kabeláže mezi jednotkami | 6,35/9,52/12,7/15,88 mm | 25 | m | 0 | 0
6.13 | Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R410A | Qch/t= 5/5,8 kW (R410a) | 1 | ks | 0 | 0
6.14 | Vnitřníkazetová jednotka R410A |  | 2 | ks | 0 | 0
| Čelní panel pro 4 cestné kazety |  | 2 | ks | 0 | 0
6.15 | Vnitřníkazetová jednotka R410A |  | 1 | ks | 0 | 0
| Čelní panel pro 4 cestné kazety |  | 1 | ks | 0 | 0
| kabelový ovladač je součástí vnitřní jednotky |  |  |  | 0 | 0
6.16 | Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace a komunikační kabeláže mezi jednotkami | 6,35/9,52 mm | 36 | m | 0 | 0
6.17 | Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R410A | Qch/t= 13,9/15,3 kW (R410a) | 1 | ks | 0 | 0
6.18 | Vnitřníkazetová jednotka R410A |  | 3 | ks | 0 | 0
| Čelní panel pro 4 cestné kazety |  | 3 | ks | 0 | 0
| Kabelový ovladač je součástí vnitřní jednotky |  |  |  | 0 | 0
| Cu rozbočka SCAC Synchro |  | 1 | ks | 0 | 0
6.19 | Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace a komunikační kabeláže mezi jednotkami | 6,35/9,52/12,7/15,88 mm | 32 | m | 0 | 0
6.20 | Venkovní kondenzační jednotka, 12,7/28,58 mm | Qch/t= 33,6/33,6 kW (R410a) | 1 | ks | 0 | 0
6.21 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná, 6,35/12,7 mm | Qch/t= 2,2/2,5kW (R410a) | 5 | ks | 0 | 0
6.22 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná, 6,35/12,7 mm | Qch/t= 1,6/1,8kW (R410a) | 8 | ks | 0 | 0
6.23 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná, 6,35/12,7 mm | Qch/t= 2,8/3,6kW (R410a) | 2 | ks | 0 | 0
6.24 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná, 6,35/12,7 mm | Qch/t= 3,6/4kW (R410a) | 2 | ks | 0 | 0
| Čelní panel pro 4 cestné kazety |  | 17 | ks | 0 | 0
| Kabelový ovladač |  | 17 | ks | 0 | 0
| Cu rozbočka Multi V |  | 11 | ks | 0 | 0
| Cu rozbočka Multi V |  | 4 | ks | 0 | 0
| Cu rozbočka Multi V |  | 1 | ks | 0 | 0
| Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace | 6,35/9,52/12,7/15,88/19,05/22,2/28,58 mm | 198 | m | 0 | 0
| Dodávka a propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž |  | 1 | sada | 0 | 0
| Propojení ovladače komunikační kabeláží vč. kabelu a úchytného materiálu |  | 17 | ks | 0 | 0
| Kotvení a uložení svazků Cu potrubí včetně rámečků a žlabů |  | 1 | sada | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410a včetně obalového materiálu a ekologické likvidace |  | 1 | sada | 0 | 0
| Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení |  | 1 | sada | 0 | 0
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 1 | sada | 0 | 0
Ostatní náklady
| Náklady na dopravu |  | 1 | sada | 0 | 0
| Vnitrostaveništní doprava |  | 1 | sada | 0 | 0
| Demomtáž - nutno upřesnit rozsah před započetím prací 120 hod |  | 1 | sada | 0 | 0
| Montáž |  | 1 | sada | 0 | 0
| Úprava na stávajích vzduchotechnických rozvodech |  | 1 | sada | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | 1 | sada | 0 | 0
| Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  | 1 | sada | 0 | 0
| Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN |  | 1 | sada | 0 | 0
Nepředvídatelné práce a činnosti vyplývající z průběhu provádění prací budou vyčísleny, doloženy a uplatněny u investora jako vícepráce
| Ekologická likvidace odpadu |  | 1 | sada | 0 | 0
| Měření hluku od VZT zařízení |  | 1 | sada | 0 | 0
| Předávací dokumentace |  | 1 | sada | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu |  | 1 | sada | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA
- stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami a stropy, vyjma vrtaných prostupů do DN100mm a pro prostupy Cu potrubí chladiva
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, hydroizolace bude vytažena na sokl
- stavba zajistí dodávku a osazení revizních otvorů a dvířek
- stavba zajistí dodávku požárních ucpávek
- stavba zajistí dodávku dveřních mřížek nebo podřezání dveří bez prahu
- stavba zajistí rámy pod vzduchotechnické a chladící jednotky dle statického výpočtu
- stavba zajistí ztužidla v rovině střechy pro prostupy střechou a pod zařízení na střeše dle statického výpočtu
Rozpočet a výkaz výměr je pouze jednou z částí projektu. Pro nacenění díla musí realizační firma brát v úvahu také kompletní výkresovou dokumentaci a případné chybějících komponentů nebo úkonů do cenové nabídky tento doplnit, aby bylo dílo kompletní. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná.
U všech výrobků, které jsou specifikovány pouze technickými daty dodavatel předloží technický list výrobku k odsouhlasení projektantem

## VZT - SO 02
Akce | Nádražní 4 - Masna SO 02
Položka | Specifikace | Parametry | Množství | MJ | Dodávka MJ | Suma dodávka
Zařízení číslo 2 Větrání masny
2018-01-02 | VZT jednotka - venkovní provedení s komorami uspořádanými nad sebou vč. příslušenství. Přívodní část: sací komora - uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí), filtr s tř. filtrace F87, tlumič hluku, deskový rekuperátor (účinnost min.80%) s obtokem (servopohony bez havarijní funkce), ventilátor s EC technologií, přímý chladič vč. eliminátoru kapek, vodní ohřívač, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, filtr s tř. filtrace F7, deskový rekuperátor, ventilátor s EC technologií, tlumič hluku, koncový panel - pružná manžeta, uzavírací klapky (servopohon s havarijní funkcí). Prvky regulace - ovládací rozvaděč s regulátorem včetně softwaru, prostorovýpřístroj čidla, diferenční tlakové spínače, servopohony klapek, regulace ohřevu, topný kabel s termostatem, sifony. | Vp=3500m3h-1, Pext.p=300Pa Vo=3500m3h-1 Pext.o=400Pa Qt= 7,0 kW (EL) Qch= 17,8 kW (R410A) | 1 | ks | 0 | 0
Montážní rám VZT jednotky, ocelová konstrukce dodávkou stavby
| Rýhovaná guma pro uložení jednotky |  | 1 | sada | 0 | 0
| Kabeláž MaR a zprovoznění zařízení včetně zdroje chladu autorizovaným technikem |  | 1 | sada | 0 | 0
| Koordinace prací s navazujícími profesemi |  | 1 | sada | 0 | 0
2.2 | Kulisový tlumič hluku | 100x 790x1000.1 | 4 | ks | 0 | 0
| Kulisový tlumič hluku | 100x 790x1000.2 | 4 | ks | 0 | 0
| Kulisový tlumič hluku | 100x 790x1000.3 | 8 | ks | 0 | 0
2.3 | Vyúsť s výřivým výtokem vzduchu vč. regulační klapky odvodní | 360-850 m3h-1 | 4 | ks | 0 | 0
2.4 | Kuchyňská digestoř nástěnná | 800x800 | 1 | ks | 0 | 0
2.5 | Kuchyňská digestoř nástěnná | 1000x800 | 1 | ks | 0 | 0
2.6 | Kuchyňská digestoř nástěnná | 2600x800 | 1 | ks | 0 | 0
2.7 | Vyústka odvodní | 225x125 | 5 | ks | 0 | 0
2.8 | Vyústka přívodní | 625x325 | 1 | ks | 0 | 0
2.9 | Odlučovače tuku celonerezové vertikální | 525x225 | 4 | ks | 0 | 0
2.10-13 | neobsazeno
2.14 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN250 | 4 | bm | 0 | 0
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN250 | 5 | bm | 0 | 0
2.15 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 20% tvarovek |  | 226 | m2 | 0 | 0
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 20 | m2 | 0 | 0
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 92 | m2 | 0 | 0
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 80mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností EI 30 DP1 | 80 mm | 82 | m2 | 0 | 0
6. Klimatizace
6.26 | Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R410A pro VZT jednotku 12,7/28,58 mm | Qch/t= 13,5/15,5 kW (R410a) | 1 | ks | 0 | 0
| VZT řídící box |  | 1 | ks | 0 | 0
Řízení na základě zpětného vzduchu (prostorové teploty), originál LG
EEV ventil je součástí KJ
6.27 | Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace a komunikační kabeláže mezi jednotkami | 9,52/15,88 mm | 8 | m | 0 | 0
Ostatní náklady
| Náklady na dopravu |  | 1 | sada | 0 | 0
| Vnitrostaveništní doprava |  | 1 | sada | 0 | 0
| Demomtáž - nutno upřesnit rozsah před započetím prací 120 hod |  | 1 | sada | 0 | 0
| Montáž |  | 1 | sada | 0 | 0
| Úprava na stávajích vzduchotechnických rozvodech |  | 1 | sada | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | 1 | sada | 0 | 0
| Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  | 1 | sada | 0 | 0
| Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN |  | 1 | sada | 0 | 0
Nepředvídatelné práce a činnosti vyplývající z průběhu provádění prací budou vyčísleny, doloženy a uplatněny u investora jako vícepráce
| Ekologická likvidace odpadu |  | 1 | sada | 0 | 0
| Předávací dokumentace |  | 1 | sada | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu |  | 1 | sada | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA
- stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami a stropy, vyjma vrtaných prostupů do DN100mm a pro prostupy Cu potrubí chladiva
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, hydroizolace bude vytažena na sokl
- stavba zajistí dodávku a osazení revizních otvorů a dvířek
- stavba zajistí dodávku požárních ucpávek
- stavba zajistí dodávku dveřních mřížek nebo podřezání dveří bez prahu
- stavba zajistí rámy pod vzduchotechnické a chladící jednotky dle statického výpočtu
- stavba zajistí ztužidla v rovině střechy pro prostupy střechou a pod zařízení na střeše dle statického výpočtu
Rozpočet a výkaz výměr je pouze jednou z částí projektu. Pro nacenění díla musí realizační firma brát v úvahu také kompletní výkresovou dokumentaci a případné chybějících komponentů nebo úkonů do cenové nabídky tento doplnit, aby bylo dílo kompletní. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná.
U všech výrobků, které jsou specifikovány pouze technickými daty dodavatel předloží technický list výrobku k odsouhlasení projektantem

## VzorPolozky (2) (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění (2) (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa