Orlí 6 – rozsah plánovaných oprav

Z důvodů zastaralého rozvodu plynu v BD Orlí 6 je potřeba navrhnout nové rozvody plynu pro jednotlivé BJ a nebyt. V BD Orlí 6 je 25 BJ a z toho má 15 přivedený plyn, který slouží pouze k vaření.  Nebyt je restaurace, která také využívá plyn k přípravě jídel.

V projektu je potřeba navrhnout výměnu hlavního uzávěru plynu pro BD ve sklepním prostoru – stávající VK 800 zaměnit za pákový kulový uzávěr. Pro vnitřní rozvod navrhnout měděné potrubí, které nahradí stávající šroubované potrubí. To je nyní vedeno sklepem, kde je odbočka s plynoměrem pro restauraci a dále pokračuje do prostoru pod schodiště v BD kde je rozděleno na 2 samostatné stupačky. Toto je potřeba změnit na jednu stupačku z důvodů kdy je část rozvodu vedena v podlaze.

Jediná stupačka bude vedena chodbou v prostoru naproti výtahu a po odstranění stávajícího potrubí bude provedeno zednické zapravení, včetně prostupů po zrušené stupačce a ekologické likvidaci odpadu

Rozvody budou zhotoveny, ukotveny a označeny dle platné legislativy (TPG ,ČSN a vyhlášky).

Je potřeba se s prostorem seznámit za účelem co nejpřesnějšího určení délky potrubí atd. Pro byty kde nebude možno vařit po dobu rekonstrukce je potřeba udělat průzkum a kde budou požadovat el. Vařič tak jej dodáme. Do rozpočtu uvézt jen cenu za jeden vařič a počet bude korigován s nájemníky – po skončení prací zůstanou ZADAVATELI – uvést.

Pro restauraci je potřeba přerušit plyn jen na dobu nezbytně nutnou – což znamená, že se potrubí předchystá včetně nového uzávěru a po uřezání  a opětovném navaření potrubí s uzávěrem, bude ihned obnovená dodávka plynu pro restauraci – včetně zajištění všech kontrol a revizi – nacenit!

Rozpočet bude obsahovat i všechny potřebné zkoušky a revizí (dle TPG,ČSN a vyhlášek)