Zakázkové číslo	: 2019-10-04

Počet stran	: 9

INVESTOR 	:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 60169 Brno

OBJEDNATEL	:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 60169 Brno

STAVBA 	:	ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava nosných sloupů bazénu

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracovali	: Ing. Miroslav Vozár	Arch.-stavební řešení

: Ing. Alice Mudráková	ZTI

: Ing. Martin Marek	Vzduchotechnika

: Ing. Vojtěch Holík	Silnoproudé elektroinstalace

Brno, 05/2019

OBSAH											str

1	Popis území stavby	3

2	Celkový popis stavby	4

2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

2.2	Základní charakteristika technických a technologických	5

# Popis území stavby

### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Školní objekt je umístěn v městské části Brno-Štýřice na ulici Horní č.16. Jedná se o školní objekt z počátku 70. let, provedený z železobetonového montovaného skeletu. Stávající objekt školy byl postaven v prostorách původního hliniště cihelny, které bylo zavezeno stavební sutí vzniklé bombardováním Brna ve válečném období.

Příjezd k objektu školy je z ulice Vídeňské, po ulici Vinohrady a odbočením do ulice Horní. Parkoviště stávajícího  školního objektu je umístěno před stávajícím objektem  školy.

Objekt školy je rozdělen do čtyř dilatačních celků. Stávající školní bazén je umístěn v suterénu sekce B2. Předmětem stavebních úprav je výměna podlahových konstrukcí, skladeb opláštění sloupů, podhledů, výplní otvorů, vpustí a zařizovacích předmětů. Stavební úpravy se dotýkají prostor umístěných v 1.PP a 2.PP objektu v sekci B2. Důvodem provádění stavebních úprav je nevyhovující technický stav části objektu.

### údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jde o opravy a údržbu, práce lze zahrnout pod  § 103 odst. 1 písm. c), d) stavebního zákona. Není tedy nutné žádné projednání nebo povolení stavby.

### údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Neřeší se soulad s územně plánovací dokumentací. Do vnějšího vzhledu viditelné části objektu nebude zasahováno, nezasahuje se do nosných konstrukcí, nemění se požárně bezpečnostní řešení, nemění se funkce a účel užívání řešených místností. K provedení stavebních prací není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu.

### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádné výjimky nebyly vydány.

### informace o tom, zda a v jakých částech projektové dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Neřeší se.

### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Neřeší se. Jako podklad pro zpracování prováděcí dokumentace sloužila Prováděcí dokumentace stavebních úprav z roku 2000.

### ochrana území podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území Q100 ani na poddolovaném území.

### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Neřeší se, zůstává beze změny.

### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Neřeší se. Do zeleně nebude zasahováno.

### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Neřeší se.

### územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stávající řešení se nemění.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Časově lze předpokládat požadavek investora na realizaci během letních prázdnin (červenec–srpen), aby stavební práce zasáhly co nejméně do běžného provozu školy. Při naceňování je nutné zohlednit dle termínu realizace zvýšené požadavky na ohraničení a zabezpečení staveniště, obtížnější přístup na staveniště se zabezpečením stávajících konstrukcí proti poškození a znečištění.

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Parcelní číslo	Výměra m2	Způsob využití / druh pozemku		Vlastnické právo

1387/2	 	2986		zastavená plocha a nádvoří, součástí je stavba	Statutární město Brno,

č.p. 742; stavba občanského vybavení		Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 60200 Brno

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Neřeší se, zůstává beze změn.

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### nová stavba nebo změna dočasné stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o opravu stávající stavby bez vlivu na statiku stávajících nosných konstrukcí. Stavební úpravy budou probíhat v 1.PP a 2.PP objektu v sekci B2.

Nosnou konstrukcí je montovaný železobetonový skelet. Stávající stav objektu je po technické stránce dobrý. Opravami a úpravami nedojde k přitížení stavby.

Povrchy a materiálové řešení stávajícího stavu je patrné z výkresové dokumentace.

### účel užívání stavby,

Původní využití jako bazén se zázemím a hygienickými prostory a využití dalších dotčených místností bude zachováno beze změn i nadále.

### trvalá nebo dočasná stavba,

Stávající stavba.

### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nejsou.

### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Neřeší se, nebylo nutné projednat.

### ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

### navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

plocha dotčených místností v 1.PP	524,11 m2

plocha dotčených místností v 2.PP	129,61 m2

### základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Zůstává beze změny.

### základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba se předpokládá realizovat 2019-2020, nebude členěna na etapy. Předpokládá se realizace v měsících červenec–srpen s ohledem na minimální vliv stavby na provoz školy. Nápojné body a podrobný harmonogram bude s investorem konzultován v předstihu.

### orientační náklady stavby,

4 300 000,- Kč bez DPH

## Základní charakteristika technických a technologických

### Zdravotně technické instalace

Stávající stav:

Šatny a zázemí bazénu je nyní vybaveno požadovaným standardním vybavením – ve sprchách podlahové vpusti, sprchové tlačné baterie s míchání vody a pevnou sprchovou růžicí. Umyvadla standard, kombinované klozety. Podlahové vpusti s nerez mřížkou.

Vodovod:

Přívod vody do prostor bazénu je z centrálního rozvodu teplé a studené vody v 1.PP pod stropem. V prostorách sprch u bazénu je potrubí vody rozvedeno v podhledu a v drážkách ve zdi. V bazénové hale jsou umístěny 4 kohouty s připojením na hadici pro oplach podlahy.

Zařizovací předměty v zázemí plavčíka (m.č. 2.26) jsou připojeny na stávající rozvod teplé a studené vody vedené pod stropem místnosti.

Splašková kanalizace:

Splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou svedeny svislými odpady přes strop 2.PP, kde jsou pod stropem zavěšeny a zaústěny do stávajícího odpadního potrubí v m.č. 1.02 a vyvedeno do ležaté kanalizace pod objektem.

Podlahové vpusti ve sprchách, WC a kolem bazénu jsou se svislým odtokem. Vpusti ve sprchách a WC jsou zaústěny do splaškové kanalizace zavěšené pod stropem 2.PP. Vpusti kolem bazénu jsou zaústěny pod stropem 2.PP do bazénové technologie.

Bilance spotřeby vody a odtoky splaškových a srážkových odpadních vod:

Nedojde k navýšení spotřeby vody a odtoku splaškových a srážkových vod.

Navržené řešení:

Vodovod:

Stávající rozvod vody v prostorách zázemí bazénu v 1.PP v rozsahu od m.č. 2.17-úklid, bude demontován. Přívod vody ve 2.PP ke kohoutům v bazénové hale bude zachován.

Na stávající centrální rozvod studené s teplé vody DN 40 bude v m.č. 2.17-úklid napojen nový rozvod vody. Za novým napojením budou osazeny uzávěry 2xKK DN 40. Uzávěry budou umístěny v podhledu a bude k ní zajištěn přístup dvířky.

Rozvod vody k jednotlivým odběrným místům bude ve zázemí sprch proveden v podhledu, následně ve zdi mezi sprchami a bazénovou halou. Před sprchami bude v nice ve zdi osazen 2x termoskopický skupinový ventil. Pro skupiny sprch v jednotlivých umyvárnách (3sprchy a 2 sprchy) bude instalován termostatický ventil se zpětnými ventily, hlavice se stupnicí, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Pro 6 umyvadel nebo 3 sprchy. Před ventilem budou na studené i teplé vodě osazeny uzavírací uzávěry a filtry se zpětným proplachem (SV-0,1mm, TV-0,3mm). Za termoskopickým ventilem bude osazen uzavírací ventil. Nika bude ve výšce 1,70m nad podlahou a bude kryta bílými plastovými dvířky 300/300. Dále bude smíšená voda o teplotě 37,5 °C přivedena k jednotlivým sprchám.

K ostatním odběrným místům bude přivedena studená, teplá voda neregulovaná.

Ohřev teplé vody:

Přívod teplé vody bude z centrálního rozvodu teplé vody v objektu.

Splašková kanalizace:

Stávající odpadní potrubí od zařizovacích předmětů a vpustí ve sprchách bude demontováno.

Nové zařizovací předměty a podlahové žlaby ve sprchách budou svedeny stávajícími prostupy stropem 2.PP novými odpady pod strop 2.PP, kde bude potrubí zavěšeno a svedeno do stávajícího odpadního potrubí v m.č. 1.02).

Podlahové žlaby ve sprchách jsou z důvodu malé tloušťky podlahy navrženy se stavební výškou 55mm a odpadním potrubím DN 40. Odpadní potrubí od žlabů bude svedeno stávajícími prostupy od původních podlahových vpustí pod strop 2.PP. Pro žlaby, které nebude možné svést stáv. prostupy budou vyvrtány prostupy nové.

V bazénové hale budou demontovány pouze tělesa vpustí po delší straně bazénu. V místech původních vpustí budou osazeny nové vpusti se svislým odtokem DN 50, které budou napojeny na stávající odpadní potrubí. Takto bude provedena výměna vpustí v zázemí plavčíka (m.č.2.25, 2.26). Podlahová vpust v m.č. 2.23 bude demontována, bude osazena nová v posunuté pozici o cca 380mm z důvodu osazení VZT jednotky. Zde bude osazena vpust s přítokem DN 40 (připojení kondenzátu od VZT) a s bočním odtokem DN 50. Odtok bude zaústěn do stáv. odpadu.

Z důvodů špatného stavu odpadního potrubí vedeného nad bazénem (Od umyvadel v 1.NP) bude provedena rekonstrukce potrubí zavěšeného pod stropem. Přesná dimenze a trasa vedení potrubí v podhledu nebyla z důvodu provozu bazénu zjištěna. Stávající potrubí je předpokládané dimenze potrubí DN 110. Bude demontované a v trase stávajícího potrubí bude provedeno potrubí nové, zavěšené pod stropem. Pokud by se při realizaci ukázala jiná trasa či dimenze potrubí než je předpokládaná, bude napojení nového potrubí na stávající a trasa vedení  přizpůsobeno skutečné poloze a dimenzi stáv. odpadů.

Zařizovací předměty:

Typy zařizovacích předmětů budou ve standardním provedení.

Před nákupem jednotlivých prvků předloží zhotovitel ke schválení investorovi vzorky s přesným určením typu. Zařizovací předměty barvy bílé.

U-Umyvadlo:

umyvadlo keramické š.550 mm vč. ukotvení – bílé, zápachová uzávěrka chromová DN 40, baterie stojánková páková bez ovládání zátky, umyvadlo bude osazeno ve výšce 850 mm, odpad vyveden ve výšce 530 mm, voda ve výšce 580 mm a zakončená rohovými ventily 1/2", + kompletní konstrukce k uchycení umyvadla a rohových ventilů

WC-Klozet:

klozet závěsný keramický vč. sedátka a ukotvení, podmítková splachovací nádržka + tlačítko – bílé, klozetové sedátko, připojení odpadu ve výšce 225 mm DN 100, připojení studené vody na rohový ventil ve výšce 1050 mm

S-sprcha:

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, vodorovný odtok DN 40. (délka 650, 750, 850,950mm – umístění dle výkresu), stavební výška 55 mm, plný nerezový rošt

Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, na studenou/smíchanou vodu, včetně krycí růžice, převlečných matic a instalační krabice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem. Průtok 8l/min, připojení DN 20.

Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.

S1-sprcha v zázemí plavčíka:

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, vodorovný odtok DN 40. (délka 650, 750, 850,950mm – umístění dle výkresu), stavební výška 55 mm, plný nerezový rošt

Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, chromovaná ovládací hlavice, typ S – systém znemožňující výtok při trvalém stlačení hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem. Průtok 6 l/min, připojení DN 15.

Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, možnost náhrady za regulátor 6 l/min (součást balení výrobce), vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.

Směšovací ventil:

Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, provedení bílá/nikl, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/– 1÷2 °C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 °C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupy/výstup – 12 °C, zpětné ventily a filtrační sítka na vstupech, max. doporučená rychlost proudění vody v potrubí 2 m/s. Doporučený rozsah průtoků 3–35 l/min. Připojení DN 15.

VL-výlevka:

výlevka keramická závěsná s modulem - se skrytou nádržkou vč.mřížky, podmítková splachovací nádržka + tlačítko - bílé, připojení odpadu ve výšce 225 mm DN 100, připojení studené vody na rohový ventil  ve výšce 1050 mm, baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým ústím 300 mm,

### Vzduchotechnika

Zařízení č.1: Větrání bazénové haly:

Stávající vzduchotechnická jednotka pro větrání bazénové haly je v havarijním stavu a její oprava se již nevyplatí. Proto bude jednotka vyměněna za novou jednotku včetně výměny řídícího systému. Stávající potrubní rozvody zůstanou zachovány, veškeré změny budou provedeny pouze ve strojovně vzduchotechniky.

Stávající vzduchotechnická jednotka bude ve strojovně vzduchotechniky rozebrána tak, aby bylo možné ji odnést přes bazénovou halu a obslužné komunikace mimo budovu a odvést k likvidaci. Současně bude demontováno připojovací potrubí vzduchotechnické jednotky a stávající systém měření a regulace. Přípojka topné vody zůstane zachována.

Pro větrání a odvlhčování bazénové haly bude použita vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním výměníkem a směšovací komorou. Vzduchotechnická jednotka bude ve složení: přívodní a odvodní ventilátor, filtrace, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, směšovací klapka, uzavírací klapky.

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky.

Vzduchotechnická jednotka bude přes pružné manžety novým potrubím napojena na stávající potrubní rozvody.

Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky budou umístěny pružné manžety. Potrubní rozvody čerstvého vzduchu a výfuku budou izolovány tepelnou izolací v rozsahu dle výkresové dokumentace.

K ohřívači vzduchotechnické jednotky bude připojen směšovací uzel napojený na stávající rozvody topné vody.

Vzduchotechnická jednotka bude dodána v rozebraném stavu. Po dílech bude přesunuta do strojovny vzduchotechniky, kde bude techniky výrobce složena. Současně bude techniky výrobce zapojen systém měření a regulace, jednotka bude zprovozněna a zaškolena obsluha. Stěhování jednotky vcelku ani po komorách není možné! Transportní cesta nemá dostatečné rozměry!

Silové napojení systému měření a regulace bude napojeno stávajícím kabelem, který sloužil pro stávající VZT jednotku.

Odvod kondenzátu ze vzduchotechnické jednotky zajistí profese ZTI

Silové napojení kondenzační jednotky zajistí profese elektro.

| Požadované energie |  |
| --- | --- |
| Elektrická energie – instalovaný příkon | Cca 7kW |
| Topná voda | 25,3 kW |

Zařízení č.2: Úprava potrubí v m.č.2.14 a 2.15:

Stávající vzduchotechnické potrubí bude demontováno v délce cca 4 m včetně distribučních elementů. Po rekonstrukci místností bude potrubí namontováno zpět.

### Silnoproudé elektroinstalace

Základní údaje

Rozvodná soustava vnitřní instalace	3 NPE stř. 50 Hz 400 V TN-S

1 NPE stř. 50 Hz 230 V TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem    	Automatickým odpojením od zdroje a proudovými chrániči

v soustavě TN-S – stávající

Měření elektrické energie                        	Stávající

Stanovení základních charakteristik	Stávající prostory, ve kterých jsou prováděny změny, jsou normální,

v koupelnách bude instalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed2.

Návrh řešení:

Hlavní rozvaděč

Ve stávajícím hlavním rozvaděči bazénu budou na zásuvkových vývodech pro vysoušeče vlasů osazeny stykače, které budou ovládány dvojtlačítkem, osazeným v blízkosti vysoušečů. Dvojtlačítko bude opatřeno signalizací zapnutého stavu a jeho spodní skříň bude zapuštěna pod omítku. Přívodní kabel CYKY-J-5x1,5 bude veden prostorem stávající výměníkové stanice a bude uložen ve vkládací liště.

Výměna svítidel

V rámci rekonstrukce bude v prostorách šaten a sprch provedena výměna stávajících svítidel za nová, vybavená technologií LED. Stávající svítidla budou demontována a ekologicky zlikvidována, nová svítidla budou připojena na stávající vývody. Rozmístění a osazení nových svítidel bude provedeno dle výkresu. V případě, že stávající vývod nebude dostačovat, bude prodloužen na patřičnou délku pomocí gelových spojek. Nové vedení bude uloženo pod omítku.

Ovládání zůstane stávající pomocí ovládací rozvodnice.

Stejným způsobem bude provedena výměna svítidel ve strojovně VZT a místnosti plavčíka, včetně sociálního zázemí plavčíka, kde se vymění i vypínače za nové.

Stávající kabely pro ozvučení budou v místnosti plavčíka uloženy do vkládací lišty.

Přívod pro novou VZT jednotku

Ve strojovně VZT bude stávající jednotka demontována a na její místo se osadí jednotka nová. Vzhledem ke skutečnosti, že nová jednotka má menší příkon než stávající, bude stávající přívod ponechán a nový rozvaděč VZT se na něj připojí. Rozvody od nového rozvaděče jsou součástí dodávky jednotky VZT.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 samočinným odpojením od zdroje a proudovými chrániči. Na vstupu rozvaděče RMO-1 za hlavní vypínač se osadí nový proudový chránič 80 A/4P s poruchovým proudem 30 mA.

Umývárny, sprchy a umývací prostory jsou řešeny dle ČSN 33 2000-7-701ed.2. V uvedených prostorách je provedeno doplňující pospojování.