technická zpráva

1. 	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby:	ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava nosných sloupů bazénu

Místo stavby:	Brno

Část:			D.1.4.2 Vzduchotechnika

Stupeň:			Zadávací dokumentace

Číslo projektu:

Zpracovatel části PD:          MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, Brno 61200

2.	ÚVOD

Projekt řeší větrání bazénové haly. Projektová dokumentace vychází z požadavků investora a platných zákonů a nařízení. Prostory, které nejsou větrány nuceným způsobem jsou větrány okny, případně nejde o pobytové prostory.

3.	POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY, PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- Nařízení vlády č. 93/2012 ze dne 26.března 2012, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24.srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č.6/2003)

- Vyhláška č. 410/2005 Sb. Ze dne 16.listopadu 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ( se změnami 343/2009 Sb)

- ČSN EN 12831       Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- ČSN EN 15423	Větrání budov – protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0532	Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků

- ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov – Část 1-4

- ČSN 73 0542	Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

- ČSN EN 13779	Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

- prof.Ing.Jaroslav Chyský, CSc., Prof.Ing Karel Hemzal, CSc. a kol.: Větrání a klimatizace. Nakladatelství BOLIT – B press Brno 1993

- Prof.Ing. Jiří Vaverka, DrSc.; Doc.Ing. Josef Chybík, CSc., Prof.Ing. František Mrlík, DrSc. – Stavební fyzika 2. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM Brno 2000

4.	KONCEPCE VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ

Základní vstupní data

| - místo stavby | Brno |
| --- | --- |
| - nadmořská výška | 230 m.n.m. |
| - zimní výpočtová teplota | -12°C |
| - zimní výpočtová entalpie | -9,2 kJ/kg |
| - letní výpočtová teplota | 32°C |
| - letní výpočtová entalpie | 60 kJ/kg |

Popis řešení:

Zařízení č.1: Větrání bazénové haly:

Stávající vzduchotechnická jednotka pro větrání bazénové haly je v havarijním stavu a její oprava se již nevyplatí. Proto bude jednotka vyměněna za novou jednotku včetně výměny řídícího systému. Stávající potrubní rozvody zůstanou zachovány, veškeré změny budou provedeny pouze ve strojovně vzduchotechniky.

Stávající vzduchotechnická jednotka bude ve strojovně vzduchotechniky rozebrána tak, aby bylo možné ji odnést přes bazénovou halu a obslužné komunikace mimo budovu a odvést k likvidaci. Současně bude demontováno připojovací potrubí vzduchotechnické jednotky a stávající systém měření a regulace. Přípojka topné vody zůstane zachována.

Pro větrání a odvlhčování bazénové haly bude použita vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním výměníkem a směšovací komorou. Vzduchotechnická jednotka bude ve složení: přívodní a odvodní ventilátor, filtrace, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, směšovací klapka, uzavírací klapky.

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky.

Vzduchotechnická jednotka bude přes pružné manžety novým potrubím napojena na stávající potrubní rozvody.

Rozvody vzduchu budou provedeny čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky budou umístěny pružné manžety. Potrubní rozvody čerstvého vzduchu a výfuku budou izolovány tepelnou izolací v rozsahu dle výkresové dokumentace.

K ohřívači vzduchotechnické jednotky bude připojen směšovací uzel napojený na stávající rozvody topné vody.

Vzduchotechnická jednotka bude dodána v rozebraném stavu. Po dílech bude přesunuta do strojovny vzduchotechniky, kde bude techniky výrobce složena. Současně bude techniky výrobce zapojen systém měření a regulace, jednotka bude zprovozněna a zaškolena obsluha. Stěhování jednotky vcelku ani po komorách není možné! Transportní cesta nemá dostatečné rozměry!

Silové napojení systému měření a regulace bude napojeno stávajícím kabelem, který sloužil pro stávající VZT jednotku.

Technický standart bazénové větrací a odvlhčovací jednotky

Skříň jednotky:

Skříň jednotky tvoří modulární, bezrámový systém opláštění ze sendvičových panelů (ocel–izolace–ocel).

Panel tloušťky 35mm je vodotěsně uzavřen a izolován nenasákavou izolací tvrzenou PU pěnou.

Panely jsou vzájemně spojeny opakovaně rozebíratelným šroubovým spojem s metrickým závitem.

Opláštění včetně izolace odpovídá třídě B-s2, d0 dle prEN13823 - SBI - Test, požární odolnost třídy B1 dle DIN4102-B1.

Minimální požadavky na parametry opláštění (dle normy EN1886: 07/2009):

Tepelné mosty opláštění: třída TB2

Tepelné ztráty stěnou opláštění: třída T2

Těsnost skříně opláštění: třída L1

Průhyb opláštění: třída D1

Prostup tepla izolací: 0,025 W/mK

Průhyb opláštění bez trvalé deformace možný při tlaku +/- 2500 Pa

Netěsnost filtračního rámu: použitelná třída filtrace F9

Doklad o ověření uvedených hodnot opláštění musí být vydán nezávislým certifikačním institutem.

Popis provedení jednotky:

Jednotka má skříň z vnější i vnitřní strany práškově lakovanou RAL 7035.

Vestavěné díly jsou práškově lakovány (ventilátory, klapky, ohřívač, kondenzátní vany, mezistěny, upínací mechanismy filtrů), nebo opatřeny epoxidovou vrstvou (deskový rekuperátor) proti působení slané bazénové vody.

Vestavěné díly jsou přístupné revizními dveřmi z obou stran pro kontrolu, servis a čištění.

Ventilátory mají EC motory pro řízení signálem 0-10V s rezervou výkonu a otáček minimálně na překonání konečného zanesení filtrů.

Ventilátory jsou vybaveny zařízením pro měření průtoku vzduchu na sací dýze s vývodem na plášť jednotky.

Příslušenství jednotky:

Pákové upínací mechanismy filtrů, uzavírací klapky čerstvého a odpadního vzduchu, odmrazovací klapka, manometry filtrů, nosná trubice kapiláry protimrazové ochrany, ocelové spádované vany pro odvod kondenzátu s odtokem svisle dolů pod jednotku, kompletně pozinkovaný základový rám s výškově stavitelnýma nohama.

Systém měření a regulace:

Autonomní systém měření a regulace pro bazénovou jednotku, včetně rozvaděče, kabeláže, servopohonů a čidel. Dodávka včetně montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Bazénová větrací a odvlhčovací jednotka s 1.stupněm zpětného získávání tepla, vnitřní provedení do větrané strojovny.

Množství vzduchu Vp / Vo = 6.000 / 6.000 m3/h. Externí tlak 500 / 400 Pa.

Maximální rychlost ve volném průřezu P/O = 1,5 / 2,2 m/s.

Podíl čerstvého vzduchu 0-100%.

Radiální ventilátory s volným oběžným kolem a účinností min 79/79%, výkony motorů 3,35/3,35 kW.

Křížový deskový rekuperátor s obtokem, suchá účinnost min.73,4% při tlakové ztrátě na přívodu max.188 Pa.

Vodní ohřívač o výkonu min. 25,3 kW při tlakové ztrátě topné vody max.4,5 kPa (topná voda 70/50°C).

Kapsové filtry ePM1 50% / ePM1 50% (F7/F7), plocha filtrů min. 15,6/10,4 m2.

Uzavírací klapky a odmrazovací klapka šířky min. 125 mm.

Suchá hmotnost jednotky max. 890 kg.

Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu a s místní montáží techniky výrobce přímo ve strojovně VZT.

Popis funkce jednotky a MaR:

Zimní období - tlumený provoz při nízké produkci vlhkosti, klidový režim:

Ventilátory běží na nízké otáčky, jednotka provětrává bazénovou halu na požadovanou teplotu a relativní vlhkost. Pouze cirkulační režim nebo s podílem čerstvého vzduchu. Při překročení požadované vlhkosti se zvyšuje podíl čerstvého vzduchu.

Dohřívání přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu teplovodním ohřívačem.

Zimní období - plný provoz při vysoké produkci vlhkosti, koupací režim:

Ventilátory běží na jmenovitý výkon, zařízení pracuje v režimu směšování s podílem čerstvého vzduchu, jeho množství se zvyšuje s rostoucí vlhkostí.

Dohřívání přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu teplovodním ohřívačem.

Provoz v letním období:

Ventilátory běží na vyšší nebo nižší otáčky dle teploty a vlhkosti ve větraném prostoru.

Odvlhčení je zajištěno řízením poměru čerstvého a cirkulačního vzduchu (s možností až 100% čerstvého vzduchu).

Dohřívání přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu teplovodním ohřívačem.

Systém MaR zajišťuje:

- vzdálenou správu jednotky přes webový server

- protimrazovou ochranu vodního ohřívače, při poklesu teploty přiváděného vzduchu za ohřívačem pod 5°C naplno otevírá přívod topné vody.

- ochranu deskového rekuperátoru proti namrzání na straně odpadního vzduchu. Snímá se rozdíl tlaku před a za deskovým rekuperátorem  (odváděný vzduch-odpadní vzduch), při nárůstu tlakové diference otevírá odmrazovací klapka.

-regulaci množství přiváděného vzduchu – změnou otáček motorů ventilátorů

-regulaci teploty přiváděného vzduchu za ohřívačem – regulací teploty topné vody proudící do ohřívače

-regulaci vlhkosti přiváděného vzduchu – otevíráním směšovací klapky a uzavíracích klapek čerstvého a odpadního vzduchu

-hlídání chodu elektromotorů a jejich tepelnou ochranu

-hlídání zanesení filtrů měřením tlakové diference

Bazénová jednotka a její systém MaR jsou navrženy na trvalý provoz pro zajištění požadovaných hodnot průtoku vzduchu, teploty a relativní vlhkosti s maximálním ohledem na nízké provozní náklady.

Konstrukce skříně jednotky a všech vestavěných dílů je navržena na maximální možnou odolnost proti korozi, dlouhou životnost a jednoduchý servis.

V případě, že všechny výše uvedené požadavky a parametry nebudou při realizaci dodrženy,

projektant VZT není odpovědný za správnou funkci systému VZT ani případně vzniklé škody.

Odvod kondenzátu ze vzduchotechnické jednotky zajistí profese ZTI

Silové napojení kondenzační jednotky zajistí profese elektro.

| Požadované energie |  |
| --- | --- |
| Elektrická energie – instalovaný příkon | Cca 7kW |
| Topná voda | 25,3 kW |

Zařízení č.2: Úprava potrubí v m.č.2.14 a 2.15:

Stávající vzduchotechnické potrubí bude demontováno v délce cca 4m včetně distribučních elementů. Po rekonstrukci místností bude potrubí namontováno zpět.

5.	PARAMETRY VZT ZAŘÍZENÍ, NÁROKY NA ENERGIE CELKEM

| Požadované energie |  |
| --- | --- |
| Elektrická energie – instalovaný příkon | Cca 7 kW |
| Topná voda | 25,3 kW |

6.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Zařízení jsou vždy součástí jednoho požárního úseku.

7.	POŽADAVKY NA PROFESE

Stavba:

- zajištění transportní trasy

- stavební výpomoci

Elektro:

- silové napojení rozvaděče MaR

ZTI:

- odvod kondenzátu od vzt jednotky

8.	NÁTĚRY A IZOLACE

Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací v rozsahu dle výkresové dokumentace.

9.	PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

U vzduchotechnických zařízení budou na všech výstupech z VZT jednotek použity stávající tlumiče hluku.

10.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv vzduchotechnických zařízení na životní prostředí se projeví především v oblasti hluku. Zařízení budou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

11.	ZÁVĚR

Tato technická zpráva obsahuje údaje předepsané platnými předpisy o projektové přípravě staveb i údaje potřebné pro zpracování dokumentace navazujících profesí.

Brno, květen 2019	Ing. Martin Marek