## List1
|  |  | číslo zakázky: | [5 empty] | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ
MMklima s.r.o.
|  | Palackého třída 2630/131 | datum:
|  | 612 00 Brno | 5/2019
Akce: | ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 - bazén |  |  | ZDROJ TEPLA |  |  | ZDROJ CHLADU |  | PŘÍVOD VZDUCHU | [18 empty] | ODVOD VZDUCHU | [6 empty] | REKUPERACE |  |  | KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | POZNÁMKA
z.č. | název zařízení | umístění | typ zařízení | TEPELNÁ ZTRÁTA | SKUTEČNÝ VÝKON JEDN. | TOPNÝ VÝKON ZE ZDROJE | TČ | CHLADIČ | VENTILÁTOR | [6 empty] | OHŘÍVAČ |  |  |  | CHLADIČ |  |  |  | VLHČENÍ |  |  |  | VENTILÁTOR | [6 empty] | TEPLO |  |  | EL.ENERGIE
[9 empty] | Qv | pext | P1 | P2 | U | I1 | I2 | Qt | tw1 | tw2 | pw | Qch | tw1 | tw2 | pw | Mp | U | P | I | Qv | pext | P1 | P2 | U | I1 | I2 | ÚČINNOST | P | U | Qch | Qt | Pch | Qt | Pt | U
[9 empty] | m3/h | Pa | kW | kW | V | A | A | kW | °C | °C | kPa | kW | °C | °C | kPa | kg/h | V | kW | A | m3/h | Pa | kW | kW | V | A | A | % | bar: P to EL.ENERGIE U
1 | Větrání bazénové haly | m.č.:2.23 | VZT | 11.5 | 25.3 | 42 |  | 80.7 | 6000 | 500 | 3.35 |  | 400 |  |  | 25.3 | 70 | 50 | 4.5 | [8 empty] | 6000 | 400 | 3.35 |  | 400 |  |  | 73.4 | [8 empty] | MaR součástí dodávky, silové napojení zajistí elektro