## Seznam strojů a zařízení
Akce : | Nebytové prostory, Lidická 49, Brno
Pozice : | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
1.1 | Kompaktní rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp/Vo = 550/480m3/h, Pex = 250Pa | kpl | 1
kompaktní plochá VZT jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem s plynule řízeným obtokem, složená z: filtru F7 (přívod), F5 (odvod), elektrického ohřívače, ventilátorů s EC motory, pláštěm s tepelnou a protihlukovou izolací; jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídícím systémem vč. teplotních čidel, regulátorem Corrigo a ovladačem S-E3-DSP s 10m kabelem; hladina akustického výkonu do okolí 52 dB(A); hladina akustického tlaku v 1m cca 45 dB(A);
vč. 4ks pružných manžet
1.20 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 200/600 | ks | 2
1.30 | Protidešťová žaluzie 315x315 vč. sita proti ptactvu, Aef = 0,06m2 | ks | 1
1.31 | Samočinná přetlaková žaluzie, určena pro svislou montáž na vnější stěnu, 299x299/Ø260 | ks | 1
1.32 | Zpětná klapka do kuhového potrubí RSK 250 | ks | 1
1.33 | Dveřní mřížka 600x300 - dodávka stavby | ks | 6
1.34 | Dveřní mřížka 400x200 - dodávka stavby | ks | 2
1.40 | Talířový ventil odvodní DN 200 včetně příslušenství pro napojení na potrubí | ks | 1
1.41 | Talířový ventil odvodní DN 160 včetně příslušenství pro napojení na potrubí | ks | 2
1.42 | Talířový ventil odvodní DN 125 včetně příslušenství pro napojení na potrubí | ks | 6
1.43 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu 300x8, s horizontálním napojením, hrdlo Ø160, V = 100 - 175m3/h, RAL dle požadavku investora | ks | 4
1.50 | Regulační klapka DN 160 s ručním ovládáním | ks | 4
1.60 | Ohebná hluktlumicí hadice DN 200 | bm | 2
1.61 | Ohebná hluktlumicí hadice DN 160 | bm | 6
1.62 | Ohebná hluktlumicí hadice DN 160 - tmavé provedení | bm | 8
1.63 | Ohebná hluktlumicí hadice DN 125 | bm | 12
1.70 | Kruhové SPIRO potrubí do průměru 250, včetně 40% tvarovek | bm | 35
1.71 | Kruhové SPIRO potrubí do průměru 200, včetně 40% tvarovek - RAL dle požadavku investora | bm | 15
1.72 | Pozinkované potrubí sk. I hranaté včetně tvarovek | m2 | 2
1.90 | Tepelná izolace vnitřní tl.40mm+Al.fólie | m2 | 7
1.98 | Demonztáž stavajících rozvodů a zařízení VZT | kpl | 1
1.99 | Montážní, těsnící a závěsový materiál | kpl | 1