servis a  modernizace výtahů

Na Zeliskách 429/1, 635 00 Brno - Bystrc

KONEKTA  výtahy, a.s.

: 541 244 126, fax: 541 235 103, e-mail: konekta@volny.cz, www.konekta.cz

## zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2400

#### Evidenční číslo výtahu:    90275 pravý

Evidenční číslo protokolu: A1 ….

A.1 Elektrické výtahy

# p r o t o k o l

# z odborné zkoušky elektrického výtahu

| Datum zkoušky: | 9.5.2017 |
| --- | --- |
| Místo instalace výtahu: | Nádražní 4 BRNO |
| Majitel / Objednatel: | Správa nemovitostí, Dominikánská 2, 601 69, Brno |
| Provozovatel: | Správa nemovitostí, Dominikánská 2, 601 69, Brno |

# Základní data:

| Servisní firma: | KONEKTA výtahy a.s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce/Dodavatel: | Transporta Břeclav / Kovopodnik m.B. |  |  |
| Rok výroby: | 1990 / 1991 | Třída výtahu: | I. |
| Typ výtahu: | TOV – A1O | Nosnost: | 320 kg |
| Jmenovitá rychlost | 0,63 m/s | Zdvih: |  |
| Pohon: | el. trakční | Počet stanic/nást.: | 9/9 |
| Řízení: | LC 11 + FM | Nosné prostředky: | 2 x lana 12 mm |
| Výrobní číslo: | 707 490 |  |  |

5/2020

Příští odborná zkouška musí být provedena nejpozději do:

Inspekční prohlídka musí být provedena nejpozději do:

1  Předložené doklady a dokumentace

| Doklady | ano/ne |  | Dokumentace | ano/ne |  | Zápisy | ano/ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolaudační rozhodnutí |  | x | Kniha výtahu |  | x | Z poslední odborné zkoušky | x |  |
| Individuální vyzkoušení |  | x | Technické osvědčení (Pasport) |  | x | Z odborných prohlídek | x |  |
| Úřední zkouška |  | x | Revizní kniha | x |  | Z provozních prohlídek | x |  |
| Ověřovací zkouška |  | x | Dispoziční výkres |  | x | Záznamy o opravách |  | x |
| Certifikát o shodě |  | x | Statický výpočet |  | x | O přezkoušení po opravách |  | x |
| Protokol o montážní zkoušce |  | x | Schéma el. zapojení |  | x | Inspekční prohlídky/zkoušky | x |  |
| Zkouška po rekonstrukci |  | x | Mazací plán |  | x | Revize el. instalace strojovny |  | x |
| Zkouška po modernizaci |  | x | Návod pro údržbu |  | x | Revize el. instalace šachty |  | x |
| Výchozí revize el. přívodu |  | x | Opisy výjimek |  | x | Zaškolení dozorce |  | x |
| Atest nosných prostředků |  | x |  |  |  | Zaškolení řidiče |  | x |

2  Vizuální kontrola a ověření funkce částí výtahu

| I. STROJOVNA | II. ŠACHTA | III. KLEC |
| --- | --- | --- |
| - výtahový stroj - elektromotor - brzda - koncový vypínač - omezovač rychlosti - omezení doby chodu motoru - hlavní vypínač a pojistky - rozvaděč - příslušenství - schémata el. zapojení - kontrola oleje - ukazatel polohy klece - přístup, osvětlení - tabulky, značení, návody - el. instalace - strojovna - …………………………… - …………………………… - …………………………… - …………………………… | - ohrazení - vodítka - nosné prostředky - vyvažovací/vyrovnávací závaží - prohlubeň - nárazníky - ovládání koncového vypínače - kladky (lanové a řetězové) - šachetní dveře - dveřní uzávěrky - patrové přepínače - ovládače - signalizace - osvětlení - tabulky, návody - napínací zařízení omezovače rychlosti - lano omezovače rychlosti - el. instalace - …………………………… - …………………………… | - podlaha - stěny, strop - klecové dveře - závěs - zachycovače - vodící čelisti - odkláněcí křivka - ovladačová kombinace - nouzový signál - osvětlení - el. instalace - tabulky, návody - revizní jízda - vážící zařízení - dorozumívací zařízení - opto-elektronické ochranné zařízení - …………………………… - …………………………… |
| POZNÁMKA: V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje, slovně upřesní v odst. Závady a požadavek na odstranění se uvede v bodě 6. |  |  |
| ZÁVADY: 1,2 – vyměnit oleje ve stroji i v el.motoru, 13 – neúplné osvětlení strojovny, 25 – znečištěná prohlubeň, 29 – prasklé sklo šach.dveří st 2, 29 – nepopsaná patra na šach.dveřích ze strany klece, 30 – znečištěny a neseřízeny dveřní uzávěry, 45 – znečištěny a neseřízeny zachycovače, 46 – velká vůle mezi vodítky klece, opotřebené vodící čelisti klece, 49 – nefunkční nouzová signalizace. Zařízení výtahu odpovídá ČSN v době uvedení do provozu, opotřebení odpovídá době a intenzitě provozu, nesplňuje však požadavky současných předpisů - Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a ČSN EN 81-1. |  |  |

3  Zkoušky

| Položka |  | popis zkoušky | výsledek VYHOVUJE/NEVYHOVUJE NAMĚŘENÉ HODNOTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zařízení proti přetížení | zkouška zařízení proti přetížení |  |
| 2 | Pohyblivá podlaha | funkce podlahového spínače pohyblivé podlahy při zatížení klece břemenem o hmotnosti 15 kg/25 kg |  |
| 3 | Koncový vypínač | hodnota přejetí po vypnutí KV při jízdě ve směru nahoru a dolů: nedošlo k dosednutí klece nebo vyvažovacího závaží na nárazníky | nahoru …..110….. mm dolů …..200….. mm |
| 4 | Omezovač rychlosti | nastavení vybavovací rychlosti/štítková hodnota: - zkouška OR klece OR 4 se sp. - kontrola spínače - zkouška OR vyvažovacího/vyrovnávacího závaží - kontrola spínače | V1 = .……0,7……. m/s ………vyhovuje……… ………vyhovuje……… ………………………… ………………………… |

(pokračování)

3  Zkoušky (dokončení)

| Položka |  | popis zkoušky | výsledek VYHOVUJE/NEVYHOVUJE NAMĚŘENÉ HODNOTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Zachycovače klece | při jízdě klece směrem dolů s odbrzděnou brzdou a bez zatížení došlo při vybavení zachycovačů k prokluzu nebo uvolnění lan: - u samosvorných zachycovačů a samosvorných zachycovačů s tlumením s jmenovitou/sníženou rychlostí - u klouzavých zachycovačů se sníženou rychlostí (dojížděcí/ revizní/stanovenou výrobcem) podtržením klece u výtahů bez OR | vyhovuje |
| 6 | Zachycovače vyvažovacího vyrovnávací-ho závaží | při jízdě nezatížené klece směrem nahoru s odbrzděnou brzdou došlo při vybavení zachycovačů k prokluzu lan na třecím kotouči: - u samosvorných zachycovačů a samosvorných zachycovačů s tlumením s jmenovitou/sníženou rychlostí - u klouzavých zachycovačů se sníženou rychlostí (dojížděcí/revizní/stanovenou výrobcem) | _ |
| 7 | Nárazníky klece | podjetí klece - u nárazníků akumulujících energii při posazení nezatížené klece na nárazníky - u nárazníků akumulujících energii s tlumeným návratem a nárazníků pohlcujících energii při sjetí nezatížené klece na nárazníky se sníženou rychlostí nebo u nárazníků se zkráceným zdvihem a kontrolou zpoždění, rychlostí odpovídající výpočtu zdvihu nadjetí klece - u výtahů s kinematicky vázaným pohonem | podjetí …………400……… mm ………………………… mm nadjetí ………………………… mm |
| 8 | Nárazníky vyvažovacího závaží | nadjetí klece - u nárazníků akumulujících energii při posazení vyvažovacího závaží na nárazníky - u nárazníků akumulujících energii s tlumeným návratem a nárazníků pohlcujících energii při sjetí vyvažovacího závaží na nárazníky se sníženou rychlostí nebo u nárazníků se zkráceným zdvihem a kontrolou zpoždění, rychlostí odpovídající výpočtu zdvihu | nadjetí …………190……… mm ………………………… mm |
| 9 | Zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru | při jízdě prázdné klece směrem nahoru s odbrzděnou brzdou a jmenovitou/sníženou rychlostí došlo k zastavení klece nebo snížení rychlosti na hodnotu pro níž je dimenzován nárazník | _ |
| 10 | Trakční schopnost | - při několikanásobném zastavení při jízdě nahoru s prázdnou klecí v horní části šachty a při jízdě dolů s klecí zatíženou na 125 % v dolní části šachty se klec dostala do klidové polohy - prázdná klec se nerozjela směrem nahoru při dosednutí vyvažovacího závaží na nárazníky | vyhovuje vyhovuje |
| 11 | Brzdové zařízení | při jízdě klece zatížené na 125 % nosnosti jmenovitou rychlostí směrem dolů a odpojení napájení motoru došlo k zastavení do klidové polohy | vyhovuje |
| 12 | Nouzová signalizace | přezkoušení funkce - zvonkového signálu - spojení na vyprošťovací službu - telefonního spojení | vyhovuje |
| 13 | Zastavování | zastavování klece ve stanicích | vyhovuje |
| 14 | Omezení chodu | omezení doby chodu pohonu (elektrického motoru) | …………55…………. s |

4  Elektrická měření

| Pol. | Popis měření / zkoušky | výsledek VYHOVUJE/NEVYHOVUJE NAMĚŘENÉ HODNOTY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izolační odpor jednotlivých proudových obvodů - proti ochrannému vodiči - mezi vodiči | ……………100……… M ……………100……… M |
| 2 | Zkouška ochrany před nebezpečným dotykovým napětím /impedance smyčky) strojovna 1. fáze jistící prvek………..……….. A 2. fáze ………………….…………… A 3. fáze ………………….…………… A Zásuvka ……..………….…………… A zásuvka na kleci …………………….……………….…………… A zásuvka v prohlubni šachty …….….……………….…………… A | ……..……0,5…………  ……..……0,5….………. …..………0,5…………  ……..……0,5…………  ……..……….…………  ……..……….…………  |
| 3 | Přezkoušení spojitosti ochranného obvodu všech neživých částí | vyhovuje |
| 4 | Zkouška tepelného jištění motoru - funkční zkouška odpojením vývodu z termistoru | _ |
| 5 | Zkouška proudového chrániče | vyhovuje |
| 6 | Zkouška ochranného zařízení při spojení na kostru nebo zem v bezpečnostním obvodu podle 14.1.1.3 z ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 | vyhovuje |
| 7 | Ostatní měření a naměřené hodnoty | vyhovuje |

5  Použité měřicí přístroje:    Megmet, PU - Multimeter

6  Zjištěné závady:

6.1 Závady, které může odstranit pouze oprávněná servisní firma:

| Pořad. č. | Závada |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Vyměnit oleje ve stroji i v el.motoru. Vyčistit prohlubeň. Vyměnit prasklé sklo šach.dveří ve st.2. Vyčistit a seřídit dveřní uzávěry. Vyčistit a seřídit zachycovače. Vymezit vůli vodících čelistí klece, vyměnit vodící čelisti klece. Opravit nouzovou signalizaci. |

6.2 Závady, které odstraní provozovatel (majitel, objednatel):

| Pořad. č. | Závada |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. | Doplnit osvětlení strojovny. Popsat patra na šachetních dveřích ze strany klece. |

7  Údaje o inspekční prohlídce

Záznam z inspekční prohlídky předložen servisní firmě:	ANO	NE

Inspekční prohlídka provedena dne: …………………………….

Inspekční prohlídku provedl: ………………………………………………………..………….

8  Závěr z výsledků odborné zkoušky výtahu

Termíny odstranění zjištěných závad:

Závady uvedené pod body 	6.1 – 1,2,3,4,5,6,7 a 6.1 – 1,2  ………………….. odstranit co nejdříve,

Nejpozději do:	…………………………..

Ostatní závady odstranit do:	…………………………..

Nebudou-li závady odstraněny v uvedených termínech je provozovatel (majitel) povinen výtah vyřadit z provozu.

7.2	Způsobilost výtahu k provozu

VÝTAH

Je provozně způsobilý

Není provozně způsobilý do odstranění závad uvedených pod body ………………….

Není způsobilý k dalšímu provozu. Podán návrh na vyřazení z provozu pro závady  uvedenými pod body ………………….

Opětovné uvedení výtahu do provozu je podmíněno odstraněním výše uvedených závad, a opakovaném provedení odborné zkoušky.

Za provozovatele (majitele)	Zkušební technik servisní firmy

Jméno:	Jméno:  Radovan Rašovský

Funkce:

Razítko, podpis	Razítko s ev. číslem, podpis

Rozdělovník:	1 × provozovatel/majitel výtahu (uložit do Knihy výtahu, Technického osvědčení výtahu)

1 × zkušební (revizní) technik

1 × servisní firma