## výkaz výměr
Položkový soupis prací a dodávek | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Mateřská škola Brno, Údolní 68, p.o. - oprava zdroje tepla | [20 empty] | STA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Poznámky / filtry položek
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 12467.6 |  | 438.8 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
1 | 713.98354534 | Tepelně izolační kryt oběhového čerpadla | kus | 1 | 0 | 0 | 3302 | 3302 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ČERPADLO OBĚHOVÉ_izolace |  |  | POL3_
2 | 283773026R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 11 | 0 | 0 | 63.6 | 699.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL3_
3 | 283773038R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 10 | 0 | 0 | 74.7 | 747 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL3_
4 | 283773050R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 10 | 0 | 0 | 82.3 | 823 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL3_
7 | 71340200T00 | Montáž tepelné izolace potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 3.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 438.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2018 |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [20 empty] | POP
8 | 723.8594579440098 | Tepelně izolační pouzdro pro HVDT | kus | 1 | 0 | 0 | 3090 | 3090 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | HVDT_izolace |  |  | POL3_
9 | 713.7897525 | Tepelná izolace separátoru kalu a nečistot | kus | 1 | 0 | 0 | 3806 | 3806 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | SEPARÁTOR KALU_izolace |  |  | POL3_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 73.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
12 | 721194103R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 73.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [20 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 10659.36 |  | 1701.84 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
13 | 722235522R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 | 229.63 | 229.63 | 102.37 | 102.37 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | FILTR_vodovodní |  |  | POL1_
14 | 722264111R00 | Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 648.03 | 648.03 | 183.97 | 183.97 | 21 | 0 | 0.00206 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | VODOMĚR_dodávka |  |  | POL1_
15 | Pol__38T | Potrubní oddělovač tř. 4 - DN20 vč. montáže | kus | 1 | 0 | 0 | 8997 | 8997 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ |  |  | POL3_
16 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1/2" | kus | 1 | 0 | 0 | 114.03 | 114.03 | 183.97 | 183.97 | 21 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | VODOMĚR_montáž |  |  | POL1_
17 | 722.13531.AR | Kohout kulový s vypouštěním R250DS 3/4" Giacomini | kus | 1 | 0 | 0 | 363.5 | 363.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | KOHOUT KULOVÝ |  |  | POL3_
18 | 722239102R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" | kus | 3 | 0 | 0 | 4.49 | 13.47 | 102.51 | 307.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | ARMATURY_montáž |  |  | POL1_
19 | 28615100R | trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 11,0; PN 10; D = 20,0 mm; s = 2,20 mm; l = 4000,0 mm | m | 11 | 0 | 0 | 26.7 | 293.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | TRUBNÍ ROZVODY_dodávka |  |  | POL3_
20 | 7221789020T00 | Montáž potrubí z plast.vícevrstvích trubek D20 voda | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 924 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2019/2 | TRUBNÍ ROZVODY_montáž |  |  | POL1_
|  | spojování lisováním, včetně zednických výpomocí | [20 empty] | POP
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 1945.61 |  | 824.19 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
23 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 3.82 | 3.82 | 111.68 | 111.68 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
24 | 733111114R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 | m | 2 | 0 | 0 | 166.41 | 332.82 | 255.09 | 510.18 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP
25 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 | m | 6 | 0 | 0 | 31.28 | 187.68 | 11.62 | 69.72 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.01 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
26 | 733191914R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 74.29 | 74.29 | 71.21 | 71.21 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
27 | 551310060R | kohout kulový s integrovanou tlakovou zátkou; pro plyn; přímý; PN 5; 3/4 " | kus | 1 | 0 | 0 | 1347 | 1347 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | KOHOUT KULOVÝ_plyn |  |  | POL3_
30 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 61.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | REVIZE, ZKOUŠKY |  |  | POL1_
|  | odvzdušnění a napuštění na stávajícím rozvodu | [20 empty] | POP
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
31 | 7222313000T00 | Nastavení a zaregulování seřizovacích armatur, uvedení do provozu, topná zkouška, napuštění soustavy, atd. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2019/1 | REVIZE, ZKOUŠKY |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 151635.97 |  | 28061.53 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.63 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
35 | 73140T04 | Revize komínu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2019/1 | REVIZE, ZKOUŠKY |  |  | POL1_
36 | 731100804R00 | Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, šest článků | kus | 2 | 0 | 0 | 6.89 | 13.78 | 2163.11 | 4326.22 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.245 | 0.49 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
37 | 732339108R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 145.11 | 145.11 | 779.89 | 779.89 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | EXPANZNÍ NÁDOBA_montáž |  |  | POL1_
38 | 732.1 | Montáž oděleného systému odkouření | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOTEL_odkouření |  |  | POL1_
39 | 732.2 | Trubka s hrdlem 0,25m; DN80, kouřovod | kus | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOTEL_odkouření |  |  | POL3_
40 | 732.3 | Revizní koleno 87°; DN80, kouřovod | kus | 1 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOTEL_odkouření |  |  | POL3_
41 | 732.4 | Trubka s hrdlem 2m; DN80, kouřovod | kus | 1 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOTEL_odkouření |  |  | POL3_
42 | 732.5 | Revizní T-kus; DN80, kouřovod | kus | 1 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOTEL_odkouření |  |  | POL3_
43 | 732.6 | Trubka s hrdlem 0,5m; DN80, kouřovod | kus | 1 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOTEL_odkouření |  |  | POL3_
44 | 732.7 | Pateční koleno starr 87° s kotv. redukované; DN80/110 | kus | 1 | 0 | 0 | 1215 | 1215 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv |  |  |  | POL3_
45 | 732.8 | Trubka s hrdlem 2m; DN110, komín | kus | 10 | 0 | 0 | 540 | 5400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOMÍN_vyvložkování_materiál |  |  | POL3_
46 | 732.9 | Trubka s hrdlem 1m; DN110, komín | kus | 1 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOMÍN_vyvložkování_materiál |  |  | POL3_
47 | 732.10 | Komínová plast. hlavice (komplet), DN110, komín | kus | 1 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOMÍN_vyvložkování_materiál |  |  | POL3_
48 | 732.11 | Distanční objímka universální 1 bal-6 ks, komín | kus | 8 | 0 | 0 | 185 | 1480 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOMÍN_vyvložkování_materiál |  |  | POL3_
49 | 732.12 | Trubka s hrdlem 0,25m; DN80, sání | kus | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | SÁNÍ_přívod vzduchu do kotle |  |  | POL3_
50 | 732.13 | Koleno 87°; DN80, sání | kus | 2 | 0 | 0 | 140 | 280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | SÁNÍ_přívod vzduchu do kotle |  |  | POL3_
51 | 732.14 | Trubka s hrdlem 2m; DN80, sání | kus | 2 | 0 | 0 | 405 | 810 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | SÁNÍ_přívod vzduchu do kotle |  |  | POL3_
52 | 732.15 | Trubka s hrdlem 1m; DN80, sání | kus | 1 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | SÁNÍ_přívod vzduchu do kotle |  |  | POL3_
53 | 732.16 | Ukončovací trubka bez hrdla (černá) 0,5m; DN80, sání | kus | 1 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | SÁNÍ_přívod vzduchu do kotle |  |  | POL3_
54 | 732.17 | Větrací mřížka nerez-protidešťová 150x150mm | kus | 1 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | VĚTRACÍ MŘÍŽKA |  |  | POL3_
55 | 48466210R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 250 l; d nádrže 634 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 | 0 | 0 | 8840 | 8840 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02695 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | EXPANZNÍ NÁDOBA_dodávka |  |  | POL3_
56 | 4848165101R | vyrovnávač tlaku hydraulický; odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu hydraulické stability kotlového okruhu; tepelná izolace z PUR pěny s vnější Al úpravou; připojení přírubové včetně protipřírub; průtok 4,00 m3/h; průměr tělesa D 108 mm; d hrdla = 57 mm; výška 1050 mm - včetně nohou | kus | 1 | 0 | 0 | 5890 | 5890 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | HVDT_dodávka |  |  | POL3_
57 | 48417311001R | kotel plynový nástěnný, kondenzační; pouze pro vytápění(bez ohřevu TV), lze připojit k externímu zásobníku TV; odtah spalin přes zeď(turbo); ocelový; palivo zemní plyn; jmen.tepelný výkon 12,4 kW; v = 760 mm; š = 450 mm; hloubka kotle 345 mm; průměr odkouření koaxiální 60/100, dělené 80/80 mm; jmen.tepelný příkon topení 12,4 kW; hořák; krytí IP X5D | kus | 1 | 0 | 0 | 70990 | 70990 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | KOTEL KONDENZAČNÍ_dodávka |  |  | POL3_
58 | 28612110R | hadice na vodu DN = 10,0 mm; d 14,5 mm; pracovní tlak 10,0 bar | m | 15 | 0 | 0 | 14.1 | 211.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL3_
59 | 28612140R | hadice na vodu DN = 19,0 mm; d 26,0 mm; pracovní tlak 10,0 bar | m | 6 | 0 | 0 | 70.4 | 422.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv |  |  |  | POL3_
60 | 650010832R00 | Montáž pryžové hadice, uložená volně 50 mm | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 905.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | KOMÍN_vyvložkování_montáž |  |  | POL1_
61 | 731249126R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW | kpl | 1 | 0 | 0 | 65.74 | 65.74 | 4659.26 | 4659.26 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | KOTEL KONDENZAČNÍ_montáž |  |  | POL1_
62 | 732339993R00 | Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 1586 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | REVIZE, ZKOUŠKY |  |  | POL1_
63 | 732349101T00 | Montáž HVDT 5/4", včetně izolace | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2019/1 | HVDT_montáž |  |  | POL1_
64 | 732.97936156 | Přečerpávač kondenzátu, Hmax.=5,4m, Qmax.=420l/h | kus | 1 | 0 | 0 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | PŘEČERPÁVAČ KONDENZÁTU |  |  | POL3_
65 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 8.44 | 8.44 | 194.06 | 194.06 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.02 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
66 | 724311811R00 | Demontáž tlakových nádrží do 300 litrů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 791 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.12 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
67 | 732.KHR715000200 | Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla | soubor | 1 | 0 | 0 | 33900 | 33900 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | PORUCHOVÁ SIGNALIZACE |  |  | POL3_
68 | 732.E2630-LEL | Dvoustupňový detektor plynu | kus | 1 | 0 | 0 | 2830 | 2830 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | DETEKTOR PLYNU |  |  | POL3_
69 | 732.KHG714072811 | Čidlo venkovní teploty | kus | 1 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ČIDLO TEPLOTY |  |  | POL3_
70 | 732.1 | Automatický změkčovač kabinetní filtr | kus | 1 | 0 | 0 | 10567 | 10567 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ZMĚKČOVAČ |  |  | POL3_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4816.1 |  | 6960.9 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.06 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
73 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 20 | 0 | 0 | 4.65 | 93 | 23.95 | 479 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.06 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
74 | 733111116R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 10 | 0 | 0 | 271.57 | 2715.7 | 360.43 | 3604.3 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP
75 | 733111115R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 10 | 0 | 0 | 200.74 | 2007.4 | 287.76 | 2877.6 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 46197.73 |  | 10003.27 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.04 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
78 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 3 | 0 | 0 | 395 | 1185 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | KOHOUT KULOVÝ |  |  | POL3_
79 | 55113527.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 3 | 0 | 0 | 561 | 1683 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | KOHOUT KULOVÝ |  |  | POL3_
80 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 | 0 | 0 | 162 | 324 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | KOHOUT KULOVÝ |  |  | POL3_
81 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 | 0 | 0 | 8.97 | 44.85 | 132.53 | 662.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
82 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 5 | 0 | 0 | 6.74 | 33.7 | 112.26 | 561.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
83 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 5 | 0 | 0 | 191.5 | 957.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | KOHOUT KULOVÝ VYPUŠTĚCÍ |  |  | POL3_
84 | 42256510R | ventil pojistný 1/2 x 3/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | VENTIL POJISTNÝ |  |  | POL3_
85 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 7 | 0 | 0 | 1.68 | 11.76 | 25.22 | 176.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
86 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | VENTIL ZPĚTNÝ |  |  | POL3_
87 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 30; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 | 0 | 0 | 458 | 458 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | FILTR ZÁVITOVÝ |  |  | POL3_
88 | 732.97924245 | Oběhové mokroběžné čerpadlo s elektronickým řízením otáček (prac. bod Q=1,93m3/hod; Hmax=6m);Pe=84W; | kus | 1 | 0 | 0 | 19214 | 19214 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00481 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | OBĚHOVÉ ČERPADLO |  |  | POL3_
89 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 152.79 | 305.58 | 545.21 | 1090.42 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBY |  |  | POL1_
90 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 4 | 0 | 0 | 438.57 | 1754.28 | 188.43 | 753.72 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | TEPLOMĚRY |  |  | POL1_
91 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 5 | 0 | 0 | 1585.86 | 7929.3 | 214.14 | 1070.7 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | TLAKOMĚR DEFORMAČNÍ_dodávka |  |  | POL1_
92 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 5 | 0 | 0 | 723.86 | 3619.3 | 214.14 | 1070.7 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | TLAKOMĚR DEFORMAČNÍ_montáž |  |  | POL1_
93 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 16 | 0 | 0 | 46.52 | 744.32 | 149.48 | 2391.68 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I |  |  |  | POL1_
94 | 734.52851025 | Vyvažovací ventil DN25, kvs=8,59 | kus | 1 | 0 | 0 | 2330 | 2330 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | VENTIL_vyvažovací |  |  | POL3_
95 | 734.6830100 | Kulový kohout se zajištěním,PN10/120°C, 1" | kus | 1 | 0 | 0 | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KOHOUT KULOVÝ |  |  | POL3_
96 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 1 | 0 | 0 | 200.5 | 200.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ |  |  | POL3_
97 | 734.7897425 | Separátor kalu a magnetite DN25, s cyklónovou technologií, vodorovná montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 2721 | 2721 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | SEPARÁTOR KALU |  |  | POL3_
98 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
99 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 4 | 0 | 0 | 2.51 | 10.04 | 65.79 | 263.16 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0004 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
100 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 10 | 0 | 0 | 48.43 | 484.3 | 168.57 | 1685.7 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
101 | 734200834R00 | Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 1 | 0 | 0 | 36.3 | 36.3 | 257.7 | 257.7 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.00497 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | _demontáže |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 777.34 |  | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
104 | 76793001T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2019/2 | POTRUBÍ_montážní materiál |  |  | POL1_
105 | 13331782R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm | t | 0.0294 | 0 | 0 | 26440 | 777.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00734 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | OCEL. KCE KOTLE |  |  | POL3_
|  | ocelová kce pro zavěšení kondenzačního kotle, dodávka + montáž, vč. nátěru konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | POL1_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 173.05 |  | 836.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
107 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 4.391 | 0 | 0 | 39.41 | 173.05 | 190.59 | 836.88 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | NÁTĚRY_rozvody |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 13029.9 |  | 9209.1 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
108 | M21.1 | Nástěnný rozvaděč 300x400x210mm, ocelplechový, vč. montážního panelu | kus | 1 | 0 | 0 | 1988 | 1988 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ROZVADĚČ |  |  | POL3_
109 | M21.2 | Náplň rozvaděče | kus | 1 | 0 | 0 | 3240 | 3240 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ROZVADĚČ-NÁPLŇ |  |  | POL3_
110 | M21.3 | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ROZVADĚČ_montáž |  |  | POL1_
113 | M21.6 | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s jímkou | kus | 1 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | SNÍMAČ TEPLOTY |  |  | POL3_
114 | M21.10 | Kabel PVC silový CYKY-O, J 3x1,5 | m | 36 | 0 | 0 | 13.7 | 493.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KABELÁŽ |  |  | POL3_
115 | M21.11 | Cu vodič PVC 6 | m | 28 | 0 | 0 | 13.9 | 389.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv |  |  |  | POL3_
116 | M21.12 | Žlab kabelový drátěný 100/50 | m | 10 | 0 | 0 | 73.8 | 738 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ŽLAB KABELOVÝ |  |  | POL3_
117 | M21.14 | Montážní a spojovací materiál pro kabelový žlab | soubor | 1 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ŽLAB KABELOVÝ_spojovací materiál |  |  | POL3_
118 | M21.13 | Nosník kabelového žlabu 100mm | ks | 10 | 0 | 0 | 65.3 | 653 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | ŽLAB KABELOVÝ_nosníky |  |  | POL3_
119 | M21.17 | Elektroinstalační trubka ohebná, D32 | m | 6 | 0 | 0 | 8.3 | 49.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | EL. TRUBKY |  |  | POL3_
120 | M21.18 | Elektroinstalční trubka plastová tuhá, D32, vč. držáků a koncovek | m | 9 | 0 | 0 | 34.3 | 308.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | EL. TRUBKY_dodávka |  |  | POL3_
121 | M21.19 | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 1810 | 1810 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv |  |  |  | POL3_
122 | M21.20 | Montáž teplotního čidla | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.5 | 447 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | TEPLOTNÍ ČIDLO_montáž |  |  | POL1_
123 | M21.21 | Montáž detektoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.5 | 223.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | DETEKTOR PLYNU_montáž |  |  | POL1_
124 | M21.23 | Montáž kabeláže - CYKY, volně | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 1363.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | KABELÁŽ_montáž |  |  | POL1_
125 | M21.24 | Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5 | 1775 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | ŽLAB KABELOVÝ_montáž |  |  | POL1_
126 | M21.25 | Montáž elektroinstalační trubky | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 511.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | EL. TRUBKY_montáž |  |  | POL1_
127 | M21.26 | Uzemnění | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 2027.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv |  |  |  | POL1_
128 | M21.27 | Připojení el. zařízení (čerpadla, kotel, ventily, apod.) | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 502 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ k elektro |  |  | POL1_
129 | M21.28 | Revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | REVIZE, ZKOUŠKY |  |  | POL10_
Díl: |  | Stavební přípomoce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 72.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
130 |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 72.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv |  |  |  | POL1_
|  | 3x "průraz" = provrtání cihelných zdí pro odvod kondenzátu z kotle do dvojitého dřezu v místnosti vedle schodiště ( PVC hadice prům. 10 mm ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | POL1_
Díl: |  | Přesuny hmot, doprava |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
131 |  | Přesuny hmot, doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 72.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv |  |  |  | POL1_
|  | vč. odvozu a likvidace původního zařízení, vybavení, rozvodů |  |  |  |  | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | POL1_
Technická místnost se zdrojem tepla je umístěna v suterénu budovy = ruční nošení materiálu po 1 ramenném schodišti.
|  | Přesun suti z průrazů zdí ( pro odvod kondenzátu ) | [18 empty] | 15 | 21 | DPH
Díl: |  | Dokladová část |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | _oddíl |  |  | DIL
132 |  | Dokladová část | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 72.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv |  |  |  | POL1_
projektová dokumentace - skutečný stav - ve dvou vyhotoveních
předání dokladové části ( revize, zkoušky, návody k obsluze, servisní knihy )
zaškolení obsluhy
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Poznámky:
a) | Dílo bude realizováno tzv. "na klíč", kdy každá dodávka je vždy i vč. montáže.
b) | Značku - výrobce kotle si zhotovitel může navrhnout dle svého uvážení, avšak za dodržení technických parametrů kotle uvedených v projektové dokumentaci ( kotel s nerezovým výměníkem, střední třída )
c) | Výška komína byla v rámci projektu odhadnuta na základě výšky jednotlivých pater budovy. Před objednáním materiálu na vyvložkování komína je potřeba provést zaměření skutečné výšky komínového tělesa.
d) | Pro připojení nového kondenzačního kotle a ostatních zařízení budou využity stávající rozvody elektro.
e) | Součástí předmětu díla jsou všechny potřebné zkoušky a revize všech dotčených rozvodů, zařízení, atd. i ty, které nejsou třeba výslovně uvedené ve výkazu výměr/ rozpočtu.
f) | Zařízení staveniště - voda, elektrika, prostory pro skladování materiálu, atd. bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně.
Note on S4: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T4: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu