## rekapitulace
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
Rekonstrukce ŠD v pavilonu D vč. zateplení
D.1.4b Silnoproudá elektrotechnika
Rozpočet
Základní rozpočtové náklady
1. Zařízení |  |  |  | 0
2. Přeprava (5 % ) |  |  |  | 0
3. Montáž |  |  |  | 0
4. Materiál nosný délkový |  |  |  | 0
5. Materiál nosný kusový |  |  |  | 0
6. Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0
7. Prořez délkového materiálu (5 %) |  |  |  | 0
8. Součet materiál nosný |  |  |  | 0
9. Materiál podružný (3 % ) |  |  |  | 0
10. Součet montáž + materiál |  |  |  | 0
11. Podíl přidružených výkonů (6 %) |  |  |  | 0
12. Zemní práce |  |  | neobsazeno | neobsazeno
13. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka | 5 | h | 0 | 0
nezměřitelné montážní práce | 20 | h | 0 | 0
práce spojené s úpravou ve stávajících rozvaděčích | 10 | h | 0 | 0
nastavení pohybových čidel | 5 | h | 0 | 0
příprava kabelových tras | 10 | h | 0 | 0
dozor | 5 | h | 0 | 0
14. Odborné činnosti
výchozí revize silnoproudých rozvodů, revizní zpráva | 10 | h | 0 | 0
revize stávajícího bleskosvodu, revizní zpráva | 5 | h | 0 | 0
spolupráce dodavatele elektro s dodavatelem svítidel | 5 | h | 0 | 0
dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
15. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0
bez DPH
Vypracoval Ing. Vladimír Geyer
V Brně 26.4.2020
Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele
2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Výkaz výměr"
(jednotkové ceny položek jsou nastaveny "0") - standardní varianta
(sloupce ceny položek a celkem jsou smazány) - varianta pouze na přání
3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:
- kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů
z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
změny trasy a na svislé úseky rozvodů
- kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech
- drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem
- rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru
- specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
(jedná se o podlahové topení svobodáren, kde nejsou k dispozici
běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)
- drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony

## položky
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
Rekonstrukce ŠD v pavilonu D vč. zateplení
D.1.4b Silnoproudá elektrotechnika
Popis položky | Množství | Jedn. | Cena | Celkem | Položka
Materiál nosný kusový
Domovní přístroje
přístroje jsou sestaveny z jednotlivých dílů, položka obsahuje kompletní sestavu,
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček
(při seskupení několika přístrojů do jednoho místa budou použity přednostně
dvoj nebo trojrámečky s příslušnou dvojitou nebo trojitou přístrojovou krabicí)
domovní spínače jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
referenční designová řada je ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)
Spínač domovní zapuštěný 1/0 | 9 | ks | 0 | 0
Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1 | 1 | ks | 0 | 0
Spímač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1/0 | 2 | ks | 0 | 0
Zásuvka domovní zapuštěná | 25 | ks | 0 | 0
Zásuvka domovní zapuštěná, s přepěťovou ochranou | 6 | ks | 0 | 0
Zásuvka domovní zapuštěná IP44 | 3 | ks | 0 | 0
Zásuvka datová zapuštěná, dvojitá RJ45 | 6 | ks | 0 | 0
Snímač pohybu vestavný do pohledu, IP23,
oblast zachycení kuželová
spínací prvek relé, 3 vodičové připojení | 5 | ks | 0 | 0
Krabice přístrojová zapuštěná | 60 | ks | 0 | 0
Krabice rozvodná zapuštěná | 50 | ks | 0 | 0
Kabelový úchyt plast, 8x kabel 3x1,5 | 100 | ks | 0 | 0
Svorkovnice EP pro ochranné pospojování, 10 svorek | 1 | ks | 0 | 0
Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku | 5 | ks | 0 | 0
Požární ucpávka protipožární pěna, kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150 | 5 | ks | 0 | 0
Jistič 25B/3 do stávajícího rozváděče PRB1 | 1 | ks | 0 | 0
Jistič 10C/1 do stávajícího rozváděče MŠ | 1 | ks | 0 | 0
Bleskosvod
Podpěra FeZn 8 do zdiva se zateplením | 20 | ks | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Materiál nosný délkový
Kabel CYKY-O 2x1,5 | 150 | m | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5 | 90 | m | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5 | 550 | m | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x1,5 | 450 | m | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | 350 | m | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 | 120 | m | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x10 | 75 | m | 0 | 0
Vodič H07V-U (CY) 4 | 100 | m | 0 | 0
Vodič 1-YY 25 | 10 | m | 0 | 0
Datový kabel UTP cat.5E, 24 AWG | 300 | m | 0 | 0
Telefonní kabel, 4p4c/RJ10, 26 AWG | 80 | m | 0 | 0
Trubka ohebná plast 1520 vč.mont.příslušenství | 60 | m | 0 | 0
Kabelový žlab drátěný 35x50 | 250 | m | 0 | 0
Kabelový žlab drátěný 60x100 | 80 | m | 0 | 0
Bleskosvod
Vodič FeZn 8 | 80 | m | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Svítidla
Svítidla včetně světelných zdrojů a dalšího příslušenství
jsou předmětem dodávky a montáže světelné firmy -
viz. Soupis svítidel podle návrhu a nabídky firmy MyLight
Umístění a provedení svítidel viz přílohy k STZ B.2.10b a B.2.10c
sv. přisazené, LED 71W, 3000K, l=2310mm, hliníkové těleso, opálové plexi, IP54, různé barevné provedení- dle architekta | 1 | ks | 0 | 0
sv. přisazené, LED 30W, 3000K, d=500mm, h=80mm, hliníkové těleso, opálové plexi, různé barevné provedení- dle architekta, stmívatelné DALI přívod CYKY 5x1,5mm | 4 | ks | 0 | 0
sv. přisazené, LED 19W, 3000K, d=400mm, h=80mm, hliníkové těleso, opálové plexi, různé barevné provedení, dle architekta,stmívatelné DALI přívod CYKY 5x1,5mm | 3 | ks | 0 | 0
sv. přisazené, LED 12W, 3000K, d=300mm, h=80mm, hliníkové těleso, opálové plexi, různé barevné provedení, dle architekta, stmívatelné DALI přívod CYKY 5x1,5mm | 4 | ks | 0 | 0
sv. přisazené LED 78W, 3000K, d=950, h=80mm, hliník, opálové plexi, různé barevné provedení, stmívatelné DALI přívod CYKY 5x1,5mm | 4 | ks | 0 | 0
sv. vestavné LED 12W3000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, čirá optika, 230V | 7 | ks | 0 | 0
3f lišta barva bílá, délka 2000mm, | 1 | ks | 0 | 0
sv. přisazené do 3f lišty, 33,5W/3000K, 50°, barva bílá matná | 3 | ks | 0 | 0
koncový napaječ, bílý | 1 | ks | 0 | 0
koncovka bílá | 1 | ks | 0 | 0
sv. LED vestavné do kazet 600x600mm, 36W EVG 840K 4300lm UGR19 stmívatelné DALI, těleso AL slitina povrch bílý lak matný, dIfuzor OPAL | 4 | ks | 0 | 0
sv. nouzové LED 2,1W, značící směr úniku, přisazené svítící 1hod po výpadku, autotest | 6 | ks | 0 | 0
sv. nouzové LED 2W, protipanické, optika area, 1h, autotest | 3 | ks | 0 | 0
příslušenství pro vestabu | 3 | ks | 0 | 0
sv. LED velkoformátové VECTA design, včetně instalace a podružného materiálu, stmívatelné DALI, 840K, trafo umístěné externě, rozměry dle projektu | 1 | ks | 0 | 0
LED podsvětlení obvodové 218W 4000K, trafa externě | 1 | ks | 0 | 0
centrální napaječ | 1 | ks | 0 | 0
DALI převodník - LED stmívač PWM , 1 kanál, 10A, 12-24V DC 175 x 45 x 27 mm | 1 | ks | 0 | 0
DALI řízení, synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm | 4 | ks | 0 | 0
Jednotka DALI Solo, vstup 2x tl., 230V, 1x senzor, výstup 2x DALI | 2 | ks | 0 | 0
infra přijímač | 2 | ks | 0 | 0
kit pro vestavbu | 2 | ks | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Montáž
Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1 | 1 | ks | 0 | 0 | 210110052
Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1/0 | 2 | ks | 0 | 0 | 210110041
Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 | 9 | ks | 0 | 0 | 210110041
Zásuvka domovní zapuštěná | 25 | ks | 0 | 0 | 210111011
Zásuvka domovní zapuštěná, s přepěťovou ochranou | 6 | ks | 0 | 0 | 210111021
Zásuvka domovní zapuštěná IP44 | 3 | ks | 0 | 0 | 210111011
Snímač pohybu vestavný do pohledu | 5 | ks | 0 | 0 | 210110044
Krabice přístrojová, zapuštěná | 60 | ks | 0 | 0 | 210010301
Krabice rozvodná, zapuštěná | 50 | ks | 0 | 0 | 210010321
Kabelový úchyt plast, 8x kabel 3x1,5 | 100 | ks | 0 | 0
Požární ucpávka protipožární pěna, kalkulovaný rozměr 100x200, tl. 150 | 5 | ks | 0 | 0 | 210020912
Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 10 svorek | 1 | ks | 0 | 0 | 210192011
Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku | 5 | ks | 0 | 0 | 210220321
Montáž instalačního jističe 1P | 1 | ks | 0 | 0 | 210120401
Montáž instalačního jističe 3P | 1 | ks | 0 | 0 | 210120451
Kabel CYKY 2x1,5 | 150 | m | 0 | 0 | 210810041
Kabel CYKY 3x1,5 | 640 | m | 0 | 0 | 210810045
Kabel CYKY 5x1,5 | 450 | m | 0 | 0 | 210810055
Kabel CYKY 3x2,5 | 350 | m | 0 | 0 | 210810046
Kabel CYKY 5x2,5 | 120 | m | 0 | 0 | 210810056
Kabel CYKY 5x10 | 75 | m | 0 | 0 | 210810054
Vodič H07V-U (CY) 4 | 100 | m | 0 | 0 | 210800546
Vodič 1-YY25 | 10 | m | 0 | 0 | 210800549
Datový kabel UTP cat.5E | 300 | m | 0 | 0
Telefonní kabel, 4p4c/RJ10, 26 AWG | 80 | m | 0 | 0
Trubka ohebná plast 1520 | 60 | m | 0 | 0 | 210010033
Kabelový žlab drátěný do 60x100 | 330 | m | 0 | 0 | 210020304
Ukončení kabelu do 5x4 | 120 | ks | 0 | 0 | 210100258
Ukončení kabelu do 5x10 | 2 | ks | 0 | 0 | 210100259
Podpěra vedení do zdiva | 20 | ks | 0 | 0 | 210220301
Drát 8, FeZn | 80 | m | 0 | 0 | 210220002
Celkem |  |  |  | 0

## přehled zařízení
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
Rekonstrukce ŠD v pavilonu D vč. zateplení
D.1.4b Silnoproudá elektrotechnika
Přehled zařízení
Popis položky | Množství | Jedn. | Cena | Celkem | Položka
Rozvaděč RS | 1 | ks | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0

## specifikace
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b
Rekonstrukce ŠD v pavilonu D vč. zateplení
D.1.4b Silnoproudá elektrotechnika
Specifikace zařízení
Popis položky | Množství | Jedn. | Cena | Celkem | Položka
Rozvaděč RS1
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,
hloubka skříně zvětšená s velkým prostorem k vyvedení kabelů za lištami,
obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.
Skříň je určená k nástěnné nebo k zapuštěné montáži, pro zapuštěnou montáž
se doporučuje použít krycí rám k překrytí spáry do stavební konstrukce.
Jmenovitý proud systému: do 125A
Rozvodnice plechová zapuštěná, 600x800x180mm, IP40/20 | 1 | ks | 0 | 0
Přípojnice L1,L2,L3, PEN, Cu 12/5 | 4 | ks | 0 | 0
Svorkovnice přídavná PE/N, 2x13 | 1 | ks | 0 | 0
Jistič instalační, spínací blok, 10kA, 40A/3 | 1 | ks | 0 | 0
Přepěťová ochrana typ T2 | 1 | ks | 0 | 0
Chránič proudový PF7-40/4/003 | 1 | ks | 0 | 0
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 | 20 | ks | 0 | 0
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 | 7 | ks | 0 | 0
Časové relé, 230VAC/16A, 6-60min | 4 | ks | 0 | 0
Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE | 1 | ks | 0 | 0
Příprava pro instalaci přístrojů dodavatele svítidel okruhu -14 | 1 | sada | 0 | 0
Součet |  |  |  | 0
Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Zaokrouhleno |  |  |  | 0