|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parter Koliště 29, Brno Střed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOPLĚNÍ |  |  | 20‐09‐16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Požadavek na doplnění |  |
|  | P.č. | položky |  | Název položky |  |  |  |  | MJ |  |  |  | a vysvětlení |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství |  |  |  |
|  | R: | 01 |  | Koliště |  |  |  |  |  |  |  |  | obj |  |
|  | Díl: | 0 |  | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |
| 2 |  | 0.2 |  | Vytyčení vedení IS a jejich ochrana |  |  |  |  | kus |  | 1,00 |  | o jaké sítě se jedná a kolik jich je? |  |
|  |  |  |  | V horní části parteru, pod arkýřem, je potrubí – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kabelová chránička. Kabel vede z pravé strany až |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nad vstup do objektu. Jedná se o objektovou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přípojku NN, zdali je stále funkční se nepodařilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zjistit. Stejným potrubím | vede i | funkční přívod |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | k přisazené lampě VO, která je umístěna nalevo od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | arkýře. V pravé části parteru je zrušený přívod pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | světelnou reklamu bývalé provozovny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součástí rekonstrukce nejsou zásahy do vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vody ani kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Díl: | 43 |  | Schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |
| 7 |  | 43.1 |  | Remodeling schodiště hl. vstupu, kotvení, doplňky |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |  | jaké práce představuje remodeling |  |
|  |  |  |  | Srovnání a sjednocení | podkladu | z kamene | a |  |  |  |  |  | schodiště? |  |
|  |  |  |  | žulových kostek stěrkou. Povrchová úprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | exteriérová stěrka s betonovým vzhledem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V případě celkově špatného stavu stupně, například |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stran soudržnosti, lze provést nášlap jako nový, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | betonový, povrchová úprava stejná jako v případě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | opravy. Rozměry stupně délka 3950, šířka 250, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | výška 110 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Díl: | 62 |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |
| 29 |  | 62.2 |  | Kotvení PUR pěnou, provedení detailů, zapravení, |  |  |  |  | m3 |  | 1,30 |  | o jaké práce se jedná (kotvení |  |
|  |  |  |  | začištění ploch, D+M |  |  |  |  |  |  |  |  | čeho, jaké detaily, zapravení a |  |
|  |  |  |  | Kotvení oken, dveří, ale i ostatních prvků nejen ve |  |  |  |  |  |  |  |  | začištění čeho)? |  |
|  |  |  |  | fasádě - např. zaplnění otvorů ve zdivu po |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | prostupech kabeláže. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Díl: | 96 |  | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |
| 63 |  | 963042819R00 |  | Bourání schodišťových stupňů betonových |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  | jaké jsou rozměry stupňů a jaké je |  |
|  |  |  |  | Jde o betonový stupeň na levé straně od vstupu. |  |  |  |  |  |  |  |  | množství bouraného betonu |  |
|  |  |  |  | Rozměr stupně je délka 1550 mm, šířka 320 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | výška 160 mm. Nový schodišťový stupeň bude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zasekán do zdiva, tak aby ustupoval dovnitř, jako |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | v případě vstupu na pravé straně. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 96.7 |  | Demontáž ocel. dvířek na fasádě,rám,kotvení |  |  |  |  | kus | 2,00 |  |  | rozměry dvířek? |  |
|  |  |  |  | Dvířka nalevo od vrat rozměry 300 x 600 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dvířka napravo od vrat rozměry 300 x 300 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 96.17 |  | Demontáž nástěnky na stěně, kotvení, doplňky |  |  |  |  | kus |  | 3,00 |  | rozměry a materiál nástěnky? |  |
|  |  |  |  | Nástěnka v zádveří dřevěná, rozměry 1000x800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mm. Plechový držák na tiskoviny v zádveří, rozměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300x600 mm. Dřevěná nástěnka ve vstupní hale, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozměry 700x500 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 96.19 |  | Demontáž skříně plynu, rám, kotvení, doplňky |  |  |  |  | kus |  | 1,00 |  | rozměry a materiál skříně? |  |
|  |  |  |  | Rozměry skříně 600x800 mm, hloubka 150 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiál nerezový plech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Díl: | 723 |  | Vnitřní plynovod |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |

Stránka 1 z 6

| 94 | 723.1 |  | Vestavěná skříň HUP fasádní, přepojení rozvodu, | kus | 1,00 |  |  | nedostatečná specifikace, rozměry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nerez dvířka,kotvení,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  | a materiál skříně, jaké práce, |
|  |  |  | Změna pozice HUP o 250 mm, bourání nové niky ve |  |  |  |  | materiál a množství představuje |
|  |  |  |  |  |  |  |  | přepojení rozvodu, kotvení, |
|  |  |  | zdivu, rozměry 600 x 800 mm, hloubka 200 mm. |  |  |  |  | doplňky a detaily? |
|  |  |  | Zapravení otvoru hrubou omítkou a osazení |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rámečku a dvířek z nerezové oceli, matné |  |  |  |  |  |
|  |  |  | provedení. Dvířka budou mít větrací otvory a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | označení HUP. Vnitřní uspořádání skříně se |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nepodařilo zjistit, pravděpodobně je zde pouze |  |  |  |  |  |
|  |  |  | objektový přívod plynu a uzávěr. |  |  |  |  |  |
| 95 | 723.2 |  | Vestavěná skříň HUP vnitřní, přepojení rozvodu, | kus | 1,00 |  |  | nedostatečná specifikace, rozměry |
|  |  |  | nerez dvířka, kotvení, doplňky, detaily,D+M |  |  |  |  | a materiál skříně, jaké práce, |
|  |  |  | Není jasné, zda jde o původní HUP a pouze jeho |  |  |  |  | materiál a množství představuje |
|  |  |  |  |  |  |  |  | přepojení rozvodu, kotvení, |
|  |  |  | úpravu novými dvířky. Nebo jde o zcela novou niku |  |  |  |  | doplňky a detaily? |
|  |  |  | a HUP. Bude potřeba vyřešit na místě. |  |  |  |  |  |
| Díl: | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | D |
| 110 | 766.1 |  | Dřevěná vnitřní výplň, prosklení, rám, kotvení, u | kus | 1,00 |  |  | o jaký výrobek se jedná, chybí |
|  |  |  | ramene schodiště, detaily, doplňky, D+M |  |  |  |  | specifikace ve výpisu prvků |
|  |  |  | Jde o výplň Ds5 popsanou ve výkazu PSV. Tyto |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dveře mají být repasovány. |  |  |  |  |  |
| Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | d |
| 120 | 767.2 |  | Podklad pro označení provozovny, 3320/960mm, | kus | 1,00 |  |  | o jaký výrobek se jedná, chybí |
|  |  |  | sklo, grafika, rám, LED pásky, kotvení, detaily,D+M |  |  |  |  | specifikace ve výpisu prvků |
|  |  |  | Označení provozovny bude tvořit předsazený |  |  |  |  |  |
|  |  |  | skleněný čirý panel. Panel má být průhledný, aby |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nebyla zakryta strukturovaná omítka fasády. Panel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bude kotvený nahoře a dole v celé délce do |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nerezového (matný) nebo hliníkového profilu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (přírodní matný elox). Označení provozovny se |  |  |  |  |  |
|  |  |  | může v čase měnit, aniž by došlo k narušení zdi a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | omítky pod panelem. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Na panelu bude nalepený individuální řezaný text |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nebo logo nájemce. Doporučuje se světlý kov (např. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alu-Bond deska) a bezpatkový font. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přidána položka Zn8 do výkazu PSV. |  |  |  |  |  |
| 122 | 767.4 |  | Vnitřní poštovní schránky, zapuštěné, matná nerez, | kus | 27,00 |  |  | o jaký výrobek se jedná, chybí |
|  |  |  | kotvení, detaily,D+M |  |  |  |  | specifikace ve výpisu prvků |
|  |  |  | Typový výrobek - poštovní schránka, rozměry šířka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 320, výška 240 a hloubka 60 mm. Provedení matná |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nerez. Náhled na výrobek je v zápatí této tabulky. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oprava počtu schránek, bude jich 27. |  |  |  |  |  |
| Díl: | M21 |  | Elektromontáže |  |  |  |  | d |
| 140 | M21.1 |  | Přesun kabeláže do nové skříně rozvaděče na | kus | 1,00 |  |  | Chybí PD, specifikace materiálu a |
|  |  |  | fasádě, vč. dodávky nové skříně, vyzbrojení, |  |  |  |  | množství, popis prací nutných pro |
|  |  |  | zapojení, revize |  |  |  |  | elektroinstalace |
|  |  |  | Daný rozvaděč bylo možné prohlédnout v průběhu prohlídky místa plnění. S ohledem na tento dotaz stanovíme náhradní termín prohlídky místa plnění – Koliště 29, Brno. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Termín prohlídky je stanoven na úterý 22.09.2020 v 9 hodin před vstupem do BD Koliště 29, Brno. |  |  |  |  |  |
| 141 | M21.2 |  | Přesun kabeláže do nové skříně rozvaděče v | kus | 1,00 |  |  | Chybí PD, specifikace materiálu a |
|  |  |  | chodbě, vč. dodávky skříní 3x, vyzbrojení, nerez, |  |  |  |  | množství, popis prací nutných pro |
|  |  |  | zapojení |  |  |  |  | elektroinstalace |
|  |  |  | Daný rozvaděč bylo možné prohlédnout v průběhu prohlídky místa plnění. S ohledem na tento dotaz stanovíme náhradní termín prohlídky místa plnění – Koliště 29, Brno. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Termín prohlídky je stanoven na úterý 22.09.2020 v 9 hodin před vstupem do BD Koliště 29, Brno. |  |  |  |  |  |

+

| 142 M21.3 | Nová svítidla venkovní, zapojení, montáž, kotvení, |  |  |  |  |  | kus | 3,00 Chybí PD, specifikace materiálu a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | doplňky |  |  |  |  |  |  | množství, popis prací nutných pro |
|  | V novém podhledu |  | závětří, | který | tvoří | obklad |  | elektroinstalace |
|  | z kamenných | desek | (travertin), |  | bude | stropní |  |  |
|  | vestavné svítidlo. Rozměry délka 900 až 1200, šířka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 až 300 mm, hranaté s přiznaným nebo skrytým |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rámečkem, | difuzor | plastový | opál. Pozice |  |  | je |  |
|  | označena jako L1 v půdorysu, příloha č. D.1.1.07. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náhled na výrobek je v zápatí této tabulky. |  |  |  |  |  |  |  |

Za skleněným panelem označení provozovny budou

2 LED pásky, nad spodním kotvícím profilem a pod

horním kotvícím profilem. LED pásky budou v ALU

liště s opálovým difuzorem. LED pásek bude svítit

dolů  a  nahoru  po  fasádě.  U  horního  i  dolního

kotvícího  profilu  připravit  vývod  na  12V,  trafo  a

spínač budou v interiéru dané provozovny. Celkem

2 kusy po 3300 mm.

Pozice je označena jako L2 v půdorysu, příloha č.

D.1.1.07.

Výkon LED pásků určí specialista (12 až 20 W/m).

Barva světla neutrální bílá max. 4000 K.

| 143 | M21.4 |  | Nová svítidla vnitřní, zapojení, montáž, kotvení, |  |  |  |  |  |  |  | kus |  | 7,00 Chybí PD, specifikace materiálu a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | doplňky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | množství, popis prací nutných pro |
|  |  |  | Stropní přisazená svítidla, čtvercová, nízká, rozměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elektroinstalace |
|  |  |  | 200 až 300 mm, výška max. 80 mm. Difuzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | plastový opál. Rámeček v provedení přírodní hliník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nebo nerez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozice je označena jako L3 v půdorysu, příloha č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.1.1.07. Náhled na výrobek je v zápatí této tabulky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oprava počtu svítidel, bude jich 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | M21.5 |  | Nové vypínače svítidel, vnitřní, zapojení, montáž, |  |  |  |  |  |  |  | kus |  | 5,00 Chybí PD, specifikace materiálu a |  |  |
|  |  |  | kotvení, doplňky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | množství, popis prací nutných pro |
|  |  |  | Výrobky ze série ABB Time, odstín ocelová (šedá). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elektroinstalace |
| 145 | M21.6 |  | Nové zvonkové tabla na fasádě, zapojení, montáž, |  |  |  |  |  |  |  | kus |  | 1,00 Chybí PD, specifikace materiálu a |  |  |
|  |  |  | nerez, kotvení, doplňky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | množství, popis prací nutných pro |
|  |  |  | Tablo bude zapuštěné |  |  |  | v kamenném |  | obkladu. |  |  |  |  |  | elektroinstalace |
|  |  |  | Rozměry zhruba 240 |  |  | x | 400 mm. Přední |  |  | kryt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | v provedení matná nerez. Výrobek by měl být v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | provedení „antivandal“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Požadavky | na | nové | zvonkové |  | tablo | by | měl, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | s ohledem na počet jednotek a jejich standart, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | specifikovat investor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | M21.7 |  | Nové čidlo EZS fasádě, zapojení, montáž, nerez, |  |  |  |  |  |  |  | kus |  | 1,00 Chybí PD, specifikace materiálu a |  |  |
|  |  |  | kotvení, doplňky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | množství, popis prací nutných pro |
|  |  |  | Požadavky na nové čidlo EZS by měl specifikovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elektroinstalace |
|  |  |  | investor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | M24 |  | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |
| 147 | M24.1 |  | Odvětrání místnosti na popelnice, nucené, |  |  |  |  |  |  |  | kus |  | 1,00 |  | Chybí PD, specifikace materiálu a |
|  |  |  | ventilátor, potrubí, kotvení,D+M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | množství, popis prací nutných pro |
|  |  |  | Z prostoru | pro | popelnice |  | bude | vedeno | větrací |  |  |  |  |  | VZT |
|  |  |  | potrubí průměru 100 mm. V místnosti bude axiální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ventilátor. Potrubí bude vedeno pod stropem ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sklepě a bude vyvedeno do mřížky v soklu fasády, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pod výplní Wn3. Přesnou trasu bude zapotřebí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | přizpůsobit možnostem sklepních prostor. Délka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | trasy bude zhruba 6 metrů vodorovně a 2 metry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | svisle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 02 |  | Koliště Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obj |

|  | Díl: |  | VN |  |  | Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  | 111 |  | Zajištění a projednání všech nezbytných |  | Soubor |  | 1,00000 |  | o jaké úkony se jedná |  |
|  |  |  |  |  |  | administrativních úkonů spojených s realizací stavby |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Veškeré potřebné úkony nutné pro realizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Díl: |  |  | ON |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  | 005211030R |  | Dočasná dopravní opatření |  |  |  | Soubor |  | 1,00000 |  | o jaká opatření se jedná? |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Položka je obsahově totožná s dílem 34, položka díl č.12 byla tedy zrušena – opraven VV. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 1.13 |  |  |  | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu |  |  | Soubor | 1,00000 |  |  | o jakou ostrahu se jedná, je |  |
|  |  |  |  |  |  |  | realizace stavby a až do předání stavby do užívání, |  |  |  |  |  |  | požadován kamerový systém? |  |
|  |  |  |  |  |  |  | např. kamerový systém |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Touto položkou je myšleno zabezpečení dotčených prostor proti krádeži po dobu stavby, zejména pak v době mezi demontáží výkladců a jejich zpětnou montáží. V této době je nutné počítat je zabezpečením buď formou vyplnění otvorů proti vniknutí nepovolanými osobami, případně zajištěním nepřetržitého fyzického dohledu například bezpečnostní agenturou. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1.16 |  |  |  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými |  |  | Soubor | 1,00000 |  |  | tuto činnost zajišťuje investor |  |
|  |  |  |  |  |  |  | orgány státní správy a samosprávy - například |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | stavby apod. Položka zrušena - opraven VV, řeší návrh SoD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 1.17 |  |  |  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - |  |  | Soubor | 1,00000 |  |  | tuto činnost zajišťuje investor |  |
|  |  |  |  |  |  |  | investorem, budoucím uživatelem, projektantem, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zástupci organizací státní správy, koordinátorem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BOZP apod. Položka zrušena - opraven VV, řeší návrh SoD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 1.19 |  |  |  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu |  |  | Soubor | 1,00000 |  |  | tuto činnost zajišťuje investor |  |
|  |  |  |  |  |  |  | se stavem předpokládaného projektantem apod. Položka zrušena - opraven VV, řeší návrh SoD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 1.20 |  |  |  | Dopravní opatření - dopravní a informační značení |  |  | Soubor | 1,00000 |  |  | specifikace konkrétně |  |
|  |  |  |  |  |  |  | na komunikacích pro motorová a nemotorová |  |  |  |  |  |  | požadovaných dopravních |  |
|  |  |  |  |  |  |  | vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., |  |  |  |  |  |  | opatření |  |
|  |  |  |  |  |  |  | projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | údržby, čištění apod. dopravního značení a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | komunikací apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Předpokládá se nutnost vyřízení záboru a ZUK (umístění pracovního lešení se zachovanou možností průchodu do domu a pronajatých prostor, kontejneru na odpad, skladování materiálu s čímž je spojeno i dopravní značení). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 1.21 |  |  |  | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových |  |  | Soubor | 1,00000 |  |  | specifikace požadované úpravy |  |
|  |  |  |  |  |  |  | komunikací pro potřebu realizace díla |  |  |  |  |  |  | vjezdu a komunikací |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Položka zrušena - opraven VV, nepředpokládá se využívání areálových komunikací. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 1.28 |  |  |  | Autorský dozor, spolupráce na technických řešení |  |  | hod | 50,00000 |  |  | tuto činnost zajišťuje investor |  |
|  |  |  |  |  |  |  | stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | které nemohl projektant předvídat (kolize s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) Položka zrušena - opraven VV, investor má AD sjednané v rámci jiného smluvního vztahu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modrý komentář |  |  |  |  |  |  | architekt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zelený komentář |  |  |  |  |  |  | rozpočtář |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oranžový komentář |  |  |  |  |  |  | elektrikář |  |  |  |  |  |  |  |

Dále byla při kontrole provázanosti jednotlivých dílů v rámci ostatních nákladů byla shlednána duplicita položek díl č.9 a díl č.6, kdy byla položka díl   č.9 z VV odstraněna - VV byl opraven.

Díl	122	Poštovní schránka	320 X 240 X 60 mm

Díl	142	Nová svítidla venkovní

Díl	143	Nová svítidla vnitřní