**Z důvodu nutné koordinace prací mezi stavbou a dodavatelem nábytku uvádíme podrobnější popis.**

\***dodavatel stavby - dodá rozvody (část 1):**  
Hlavní přívod pro rozvaděč učitele kabel 5x4 s odjištěním 3x20A  
  
Od rozvaděče učitele pak povedou smyčkově:  
3x kabely 3x1,5 CXKH-R (bezhalogenové kabely) smyčkově zvlášť levá část učebny a zvlášť pravá část učebny.  
     2 kabely budou zakončeny v instalačních krabicích v prostoru médiového tunelu stolu, jeden kabel dvojzásuvkou pro montáž na hořlavý podklad se dvěma přívody.  
  
1xkabel JYTY 14x1 = smyčkově zvlášť levá část učebny a zvlášť pravá část učebny  
  
datové kabely UTP Cat5E paprskovitě od switche ke každému konektoru RJ-45 na žákovskému pracovišti.  
  
  
\***dodavatel vybavení dodá žákovské stoly s 2 el. otočnými panely a 1 demonsttračním panelem s kabely (část 2):**  
1x kabel 3x1 pro napájení elektrického otočného panelu a zásuvek v něm umístěných  
1xkabel 3x0,5 pro ovládání směru otáčení elektrického otočného panelu  
1xkabel 2x0,5 pro napájení bezpečného zdroje SELV 0-24V  
1x kabel USB = zapojí se do adaptéru v připravené zásuvce 230V  
datové patch kabely zakončené samcem - připojí se do keystone konektorů kabelů UTP CAT5E     
  
**\* dodavatel vybavení dodá učitel. stůl s 1 el. otočným panelem a  1 demonsttračním panelem s kabely (část 2):**   
1x kabel 3x1 pro napájení elektrického otočného panelu a zásuvek v něm umístěných  
1xkabel 3x0,5 pro ovládání směru otáčení elektrického otočného panelu  
1xkabel 2x0,5 pro napájení bezpečného zdroje SELV 0-24V  
1x kabel USB = zapojí se do adaptéru v připravené zásuvce 230V  
datové patch kabel zakončený samcem - připojí se do keystone konektoru kabelu UTP CAT5E   

**Dodavatel stavby provede koncové propojení s kabely ve stolech a předá revizi na celou učebnu. (část 1)**