### Technická zpráva

K projektu ústředního vytápění bytového domu Bratislavská 60 v Brně.

Projektová dokumentace byla zpracována na základě stavebních podkladů, požadavků investora a jednotlivých specialistů.

V objektu je instalován teplovodní systém ústředního vytápění s nucenou cirkulací topné vody v systému.

Stávající stav

Stávající topný systém bude demontován.

Nový stav

Tepelná bilance:

Vytápění									55 kW

Ohřev vody									74 kW

Celkem									129 kW

Spotřeba tepla za rok:

Vytápění									125 MWh

Ohřev vody									36 MWh

Celkem									161 MWh

Parametry otopných médií:

primární otopné médium - středotlaká pára

max. přetlak páry								1,2  MPa

max. teplota									230oC

provozní přetlak páry							0,8 MPa

teplota na mezi sytosti							175oC

Sekundární otopné médium - teplá voda

Teplotní spád pro radiátorové vytápění				75/55oC

Max. přetlak v zařízení							5 bar

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je parní síť centrálního zásobování teplem, která je provozována dodavatelem tepla Teplárny a.s., Brno. V objektu je navržena centrální bloková předávací stanice tepla o výkonu 130 kW. Předávací stanice je umístěna v 1.PP. Do předávací stanice je přivedeno primární otopné médium parovodem, který je řešen v samostatné části projektové dokumentace dodavatele tepla. Parovodní přípojka je ukončena hlavními uzávěry.

Středotlaká pára je od hlavního uzávěru přivedena do blokové předávací stanice. Přípojka je před hlavním uzávěrem odvodněná. Hlavní uzávěr a odvodnění přípojky je součástí dodávky parní přípojky. Kondenzát od odvodnění trasy přípojky je veden do nádoby na kondenzát. Kompaktní bloková předávací stanice je vybavena výměníkem, parním regulačním ventilem s havarijní funkcí, oběhovým čerpadlem a příslušnými armaturami. Součástí dodávky blokové stanice je rovněž řídící systém, který zajišťuje konstantní výstupní teplotu topné vody.  Řídící systém dále zajišťuje zabezpečení předávací stanice, přečerpání kondenzátu atd. Kondenzát je z předávací stanice veden do kalníku a přes smyčku a měřič do nádoby na kondenzát, ze které je přečerpáván do kondenzátního systému. Kondenzátní hospodářství je dodávkou blokové předávací stanice. Provedení měřící trasy a kalníku musí být v souladu s podmínkami dodavatele tepla Teplárna Brno a.s.. Zahájení montážních prací musí být oznámeno panu Nečasovi, tel. 545 162 826, 724 697 863.

Teplovodní systém je pojištěn pojistným ventilem, který jsou součástí blokové předávací stanice. Expanze systému je zajištěna tlakovou expanzní nádobou s membránou o objemu 140 l.

Topná voda o konstantní teplotě je z blokové předávací stanice vedena do systému vytápění objektu. Oběh topné vody v systému zajišťuje oběhové teplovodní čerpadlo s automatickou regulací výkonu (součást blokové předávací stanice).

Do systému bude doplňována upravená voda automaticky z úpravny vody (dodávka blokové předávací stanice).

Pro zamezení průniku strukturálního hluku konstrukcemi do vnitřních chráněných prostor bude provedeno pružné uložení zdrojů hluku na podkladovou konstrukci.

Ohřev vody

Pro byty je příprava teplé vody zajišťována decentralizovaně v bytových stanicích.

Připojení bytů na systém vytápění

Pro vytápění bytů jsou osazeny tlakově závislé bytové stanice pro přípravu teplé vody a regulaci vytápění. Součástí bytové stanice bude mimo jiné:

-směšovací modul pro regulaci teploty teplé vody,

-měřič spotřeby tepla,

-prostorový termostat s týdenním programem – digitální,

-vodoměr studené vody,

-cirkulační čerpadlo teplé vody (stanice ve dvorním traktu),

-uzávěry přívodu topné vody, teplé a studené vody.

Stanice jsou umístěny ve společných prostorách domu a jsou osazeny v uzamykatelných skříních. Stanice umístěné na schodišti budou vybaveny topnými kabely proti zamrznutí (dodávka elektro) a zateplenými uzamykatelnými dvířky (dodávka stavby). Na centrální stoupačky jsou napojeny plnoprůtočnými pružnými ocelovými hadicemi. Provoz vytápění je regulován pokojovými termostaty, které jsou umístěny v referenčních místnostech.

Otopná plocha

Do místností jsou osazeny ocelové deskové radiátory v provedení ventilkompakt. V koupelnách jsou osazena ocelová trubková otopná tělesa. Otopná tělesa jsou dodána včetně uchycení. Ocelová trubková otopná tělesa jsou na rozvod připojena rohovými dvojregulačními radiátorovými ventily s termostatickou hlavicí a rohovými uzavíratelnými a regulačními šroubeními.

Ocelová desková otopná tělesa s integrovaným ventilem jsou na rozvod připojena rohovým zdvojeným šroubením s možností uzavření a vypouštění. Na ventilech otopných těles jsou osazeny termostatické hlavice popřípadě ruční hlavice v místnostech s prostorovým termostatem.

Místnost číslo 108 je vytápěna elektrickým topným tělesem (dodávka elektro).

Rozvodná potrubí

Hlavní horizontální rozvodná potrubí a stoupačky jsou provedeny z ocelových trubek. Rozvody pro vytápění v jednotlivých bytech za bytovou stanicí jsou provedeny z plastového potrubí s kyslíkovou bariérou a jsou vedeny v podlahách. Výjimku tvoří rozvody od bytové stanice pro byt číslo 1.01, který je částečně veden pod stropem v m. č. 011. Potrubí je pod stropem zavěšeno na typových závěsech. Dilatace horizontálních rozvodů potrubí je zajištěna lomy v trase.

Stoupačky a přípojky k otopným tělesům jsou vedeny v drážkách ve zdivu, případně jsou obezděny. Systém je na nejvyšších místech odvětrán, na nejnižších odvodněn.

Při průchodu potrubí mezi požárními úseky jsou prostupy opatřeny požárními ucpávkami.

Tepelné izolace, nátěry

Ocelové rozvodné teplovodní potrubí je opatřeno nehořlavou tepelnou izolací z kamenné vlny s hliníkovým polepem v tloušťkách dle vyhlášky 193/2007 Sb.:

DN 10 tloušťka izolace 30 mm

DN 15, 20, 40, 50 tloušťka izolace 40 mm

DN 25 tloušťka izolace 50 mm

DN 32 tloušťka izolace 60 mm

Ocelové parní potrubí a parní výměník je opatřen nehořlavou tepelnou izolací z kamenné vlny s hliníkovým polepem v tloušťce 100 mm. Armatury na parním potrubí budou opatřeny vrstvenými pouzdry z minerální plsti. Tepelná izolace na parním potrubí musí odolávat teplotě proudící páry.

Plastové rozvodné potrubí v podlahách je opatřeno návlekovou tepelnou izolací v tloušťce 20 mm.

Ocelové potrubí je opatřeno pod tepelnou izolací základním rezuvzdorným nátěrem, neizolované potrubí dále dvojnásobným syntetickým nátěrem.

##### Zkoušky a uvedení do provozu

Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, předpisy bezpečnostními a ustanoveními ČSN.

Hygiena práce

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

###### Použité normy a předpisy

Při zpracování dokumentace a při realizaci budou respektovány následující normy:

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž

ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 13 0072 – Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 0021 – Potrubí – technická pravidla, část 1-10

ČSN EN- 292 – 2 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 13.4.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.