Bytový dům Bratislavská 39, 602 00 Brno – dvorní dům

Stavební úpravy a půdní vestavba

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Ústřední vytápění

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

V prostorách objektu bytového domu je navržena jako zdroj tepla a topného media výměníková stanice umístěná v 1.PP pára/topná voda o tepelném výkonu 150 kW.  Výměníková stanice zajišťuje vytápění výše uvedeného objektu a centrální ohřev TUV. Projektová dokumentace přípojky pary a odvod kondenzátu není součástí této dokumentace a je řešena samostatně.

Ve výměníkové stanici je navržený svislý výměník pára/voda o tepelném výkonu cca 150 kW. Regulace teploty topné vody je řešena zaplavováním výměníku kondenzátem řízené regulačním ventilem (dodávka MaR) osazeným v kondenzátním potrubí v kombinaci s regulací havarijním ventilem osazeným na přívodu páry. Výměník je na parovodní přípojku napojen přes uzavírací armatury, měřicí řadu, havarijní elektroventil s případnouregulační funkcí (dodávka MaR) a regulační elektroventil v kondenzátním potrubí. Vracení kondenzátu je dle požadavku dodavatele Tepláren  Brno a.s. řešeno jako beztlaké z kondenzátní nádrže pomocí kondenzátního čerpadla zpět do teplárenské sítě. V kondenzátním potrubí před kondenzátní nádrží je umístěn ultrazvukový průtokoměr (dodávka Tepláren a.s.) pro fakturační měření spotřeby tepla (nutno zajistit vlastní jištěný přívod el.energie)..

Armatury uvedné typem jsou dány požadavkem dodavatelem dodavatele tepla.

Rozvodné potrubí a armatury na primerní straně výměníku vč. výměníku samého jsou izolovány příslušnými tepelnými izolacemi odpovídající teplotám protékajících médií a příslušným ustanovením vyhlášky č.193/2007 sb. S Al povrchovou úpravou. Kondenzátní potrubí zůstane neizolováno, je natřeno dvojnásobným nátěrem.

Sekunderní teplovodní potrubí je bez cirkulačního čerpadla napojeno na rozdělovač kombi. Z rozdělovače jsou vedeny dva topné okruhy a to okruh ohřevu TUV a okruh vytápění samotného objektu.

Okruh ohřevu TUV je napojený přes cirkulační čerpadlo, uzavírací armatury a další nezbytné zařízení napojeny na deskový výměník o výkonu 150 kW propojený se zásobníkem TUV o obsahu 800 l. V okruhu ohřevu TUV je také osazen měřič tepla. Propoj mezi deskovým výměníkem a zásobníkem TUV je proveden z trubek pozinkovaných a kromě příslušných armatur je v něm osazeno i nabíjecí čerpadlo TUV v provedení do užitkové vody.

Okruh vytápění objektu je ekvitermně regulovaný dle venkovních teplot třícestným směšovacím ventilem s elpohonem a k rozvodnému potrubí je připojený přes uzavírací armatury a další související zařízení. Cirkulaci topného okruhu zajišťuje oběhové elektronické cirkulační čerpadlo s proměnlivými otáčkami.

Teplovodní potrubí je tepelně izolováno v prostoru VS tepelnou  izolací nebo návlekovou izolací.

Statický tlak v systému zajišťují dvě expanzní nádoby s membránou s automatickým doplňováním upravené topné vody přes automatický změkčovací filtr a teplovodní doplňovací soupravu.

Měření a regulace zabezpečuje ovládání primerní i sekunderní části výměníkové stanice, regulaci ohřevu TUV, regulaci topného okruhu, automatické dopouštění upravené topné vody do systému ÚT a následující zabezpečení prostoru VS jako zaplavení, přehřátí prostoru, překročení maximálních teplot atd.

Rozvodné potrubí z výměníkové stanice je provedeno z trubek ocelových závitových a hladkých. Potrubí je vedeno pod strop 1.PP kde je rozvedeno k jednotlivým stoupačkám. Ke stoupačkám je rozvodné potrubí napojeno přes regulační, uzavírací a vypouštěcí armatury. Závěsy potrubí jsou provedeny ve vzdálenostech 2 – 3m a jsou uchyceny ke stropní nebo stěnové konstrukci. Potrubí je vedeno souběžně s potrubím ZTI a v celé délce je tepelně izolováno tepelnou izolací. Dilatace potrubí je zajištěna přirozenými a přidanými lomy na trase potrubí. Před a při provádění rozvodného potrubí je nutno jeho umístění koordinovat s ostatními profesemi jejichž zařízení je také vedeno v daných prostorách.

V nikách ve zdivu jsou provedeny stoupačky také z trubek ocelových závitových, které jsou také tepelně izolovány. Před a při provádění stoupaček je nutno jejich umístění v instalačních jádrech koordinovat s ostatními profesemi jejichž zařízení je také vedeno v daných prostorách.

Potrubí je před provedením tepelné izolace natřeno základním nátěrem.

Na veškerém ocelovém potrubí jsou provedeny tepelné izolace v souladu s vyhl. 193/2007 sb.

V jednotlivých podlažích u jednotlivých bytů jsou v instalačním jádře ze stoupaček provedeny odbočky s bytovými měřiči tepla a uzavíracími armaturami umožňující odstavení bytového rozvodu ústředního vytápění od celého systému ÚT.

Do bytového domu ve dvorním traktu je navrženo ústřední vytápění s nuceným oběhem s tepelným spádem 75/55oC.

Rozvodné potrubí je z trubek plastových s AL folií spojovaných pomocí tvarovek s lisovanbým spojením dle technických pokynů výrobce. Plastové potrubí je vedeno v podlahové konstrukcí úrovni kročejové izolace, přípojky k otopným tělesům jsou vedeny ve stěnové konstrukci. Veškeré potrubí je izolováno proti tepelným ztrátám a zabezpečením tepelné dilatace v celé délce tepelnou návlekovou izolací.

Přesné použití systému a výběr jednotlivých armatur a fitinek je jednoznačně dán „Technickými pokyny“ výrobce uvedeného systému.

Jako otopná plocha jsou navrženy desková otopná tělesa v provedení VK se spodním připojením a integrovaným radiátorovým ventilem a koupelnová trubková tělesa. Otopná tělesa jsou k rozvodnému plastovému potrubí připojena přes rohové nebo přímé armatury VK vč. nutných přechodů. Přípojné potrubí  k tělesům je vedeno vodorovně ze svislých konstrukcí.

Přesné umístění otopných těles, případně i změny jejich rozměrů je nutno před jejich nákupem a zahájení montáže konzultovat a odsouhlasit investorem, případně majiteli nebo uživateli jednotlivých bytů.

Na otopných tělesech jsou osazeny termostatické hlavice. Termostatická hlavice při dosažení nastavené teploty automaticky uzavře přívod topné vody do tělesa. Záměny termostatických a ručních hlavic lze provádět bez jakéhokoliv zásahu do topného systému.

Navržený systém ústředního vytápění a způsob zpracování projektové dokumentace předpokládá alespoň základní znalosti realizační firmy s uvedeným systémem a použitým materiály.

Technické  údaje :

Celková tepelná ztráta objektu 						   92,4 kW

Předpokládaná roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TUV		1122 GJ/rok

V Brně leden 2012

Vypracoval:  ing. Zdeněk Čermák