Bytový dům Bratislavská 62, 602 00 Brno

Stavební úpravy a půdní vestavba

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Ústřední vytápění

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

V prostorách objektu bytového domu je navržena jako zdroj tepla a topného media výměníková stanice umístěná v 1.PP pára/topná voda o tepelném výkonu 200 kW. Vzhledem k tomu, že v současné době bude rekonstruováno ústřední vytápění pouze v 10 bytech z celkového počtu 25 bytů, je potřebný výkon výměníkové stanice rozdělen na dva výměníky pára-voda po 100kW tepelného výkonu, Jeden kus výměníku je řešený jako nenamontovaná a nedodaná rezerva.

Výměníková stanice zajišťuje vytápění výše uvedeného objektu a centrální ohřev TUV. Projektová dokumentace přípojky pary a odvod kondenzátu není součástí této dokumentace a je řešena samostatně.

Ve výměníkové stanici je navržený svislý výměník pára/voda o tepelném výkonu cca 100 kW - druhý rezerva. Regulace teploty topné vody je řešena zaplavováním výměníku kondenzátem řízené regulačním ventilem (dodávka MaR) osazeným v kondenzátním potrubí v kombinaci s regulací havarijním ventilem osazeným na přívodu páry. Výměník je na parovodní přípojku napojen přes uzavírací armatury, měřicí řadu, havarijní elektroventil s regulační funkcí (dodávka MaR) a regulační elektroventil v kondenzátním potrubí. Vracení kondenzátu je dle požadavku dodavatele Tepláren  Brno a.s. řešeno jako beztlaké z kondenzátní nádrže pomocí kondenzítního čerpadla zpět do teplárenské sítě. V kondenzátním potrubí před kondenzátní nádrží je umístěn ultrazvukový průtokoměr (dodávka Tepláren a.s.) pro fakturační měření spotřeby tepla.

Armatury uvedné typem jsou dány požadavkem dodavatelem dodavatele tepla.

Rozvodné potrubí a armatury na primerní straně výměníku vč. výměníku samého jsou izolovány příslušnými tepelnými izolacemi odpovídající teplotám protékajících médií a příslušným ustanovením vyhlášky č.193/2007 sb. S Al povrchovou úpravou. Kondenzátní otrubí zůstane neizolováno, je natřeno dvojnásobným nátěrem.

Sekunderní teplovodní potrubí je bez cirkulačního čerpadla napojeno na rozdělovač kombi. Z rozdělovače jsou vedeny dva topné okruhy a to okruh ohřevu TUV a okruh vytápění objektu.

Okruh ohřevu TUV je přes cirkulační čerpadlo, uzavírací armatury a další nezbytné zařízení napojeny na deskový výměník o výkonu 150 kW propojený se zásobníkem TUV o obsahu 800 l. Propoj mezi deskovým výměníkem a zásobníkem TUV je proveden z trubek pozinkovaných a kromě příslušných armatur je v něm osazeno i nabíjecí čerpadlo TUV v provedení do užitkové vody.

Okruh vytápění objektu je ekvitermně regulovaný dle venkovních teplot třícestným směšovacím ventilem s elpohonem a k rozvodnému potrubí je připojený přes uzavírací armatury a další související zařízení. Cirkulaci topného okruhu zajišťuje oběhové cirkulační čerpadlo s proměnlivými otáčkami.

Teplovodní potrubí je tepelně izolováno v prostoru VS tepelnou  izolací nebo návlekovou izolací v příslušné tloušťce dle vyhl. 193/2007 sb.

Statický tlak v systému zajišťují dvě expanzní nádoby s membránou s automatickým doplňováním upravené topné vody přes automatický změkčovací filtr a teplovodní doplňovací soupravu.

Měření a regulace zabezpečuje ovládání primerní i sekunderní části výměníkové stanice, regulaci ohřevu TUV, regulaci topného okruhu, automatické dopouštění upravené topné vody do systému ÚT a následující zabezpečení prostoru VS jako zaplavení, přehřátí prostoru, překročení maximálních teplot atd.

Rozvodné potrubí z výměníkové stanice je provedeno z trubek ocelových závitových a hladkých. Potrubí je vedeno pod stropem 1.PP a v podlahové konstrukci 1.NP, kde je rozvedeno k jednotlivým stoupačkám. Ke stoupačkám je rozvodné potrubí napojeno přes regulační, uzavírací a vypouštěcí armatury. Závěsy potrubí jsou provedeny ve vzdálenostech 2 – 3m a jsou uchyceny ke stropní nebo stěnové konstrukci.

Potrubí je vedeno souběžně s potrubím ZTI a v celé délce je tepelně izolováno tepelnou izolací. Před a při provádění rozvodného potrubí je nutno jeho umístění koordinovat s ostatními profesemi jejichž zařízení je také vedeno v daných prostorách.

V drážkách ve zdivu jsou provedeny stoupačky také z trubek ocelových závitových, které jsou také tepelně izolovány. Před a při provádění stoupaček je nutno jejich umístění v instalačních jádrech koordinovat s ostatními profesemi jejichž zařízení je také vedeno v daných prostorách.

Potrubí je před tepelnou izolací natřeno základním nátěrem.

Na veškerém ocelovém potrubí jsou provedeny tepelné izolace v souladu s vyhl. 193/2007 sb.

V jednotlivých podlažích u jednotlivých bytů jsou v instalačním jádře ze stoupaček provedeny odbočky vedené do otvoru ve zdivy s uzavíracími armaturami umožňující odstavení bytového rozvodu ústředního vytápění od celého systému ÚT. V současné době je předpokládáno napojení pouze 10 rekonstruovaných bytů, další byty budou napojovány po jejich uvolnění a provedené následné rekonstrukci bytového rozvodu ústředního vytápění.

V bytovém domě v 10 volných bytech je navrženo ústřední vytápění s nuceným oběhem s tepelným spádem 75/55oC. Tepelní ztráty jsou spočítány dle ČSN 060210 pro venkovní výpočtovou teplotu –12oC.

Rozvodné potrubí je z trubek plastových s AL folií spojovaných pomocí tvarovek s lisovanbým spojením dle technických pokynů výrobce. Plastové potrubí je vedeno v podlahové konstrukcí úrovni kročejové izolace, přípojky k otopným tělesům a ke kotlům a případné stoupačky jsou vedeny buď ve stěnové konstrukci nebo volně. Veškeré potrubí je izolováno proti tepelným ztrátám a zabezpečením tepelné dilatace v ccelé délce ochranou PE trubkou nebo tepelnou návlekovou izolací.

Přesné použití systému a výběr jednotlivých armatur a fitinek je jednoznačně dán „Technickými pokyny“ výrobce uvedeného systému.

Jako otopná plocha jsou navrženy desková otopná tělesa v provedení VK se spodním připojením a integrovaným radiátorovým ventilem a koupelnová trubková tělesa. Otopná tělesa jsou k rozvodnému plastovému potrubí připojena přes rohové nebo přímé armatury VK vč. nutných přechodů. Přípojné potrubí  k tělesům je vedeno vodorovně ze svislých konstrukcí.

Přesné umístění otopných těles, případně i změny jejich rozměrů je nutno před jejich nákupem a zahájení montáže konzultovat a odsouhlasit investorem, případně majiteli nebo uživateli jednotlivých bytů.

Na otopných tělesech jsou osazeny ruční nebo termostatické hlavice. Termostatické hlavice se umisťují v místnostech s osluněnou okenní stěnou nebo v místnostech s případnými jinými zdroji tepla (kuchyně atd.). Termostatická hlavice při dosažení nastavené teploty automaticky uzavře přívod topné vody do tělesa. Záměny termostatických a ručních hlavic lze provádět bez jakéhokoliv zásahu do topného systému. Na otopných tělesech jsou osazeny poměrové měřiče tepla.

Navržený systém ústředního vytápění a způsob zpracování projektové dokumentace předpokládá alespoň základní znalosti realizační firmy s uvedeným systémem a použitým materiály.

Technické  údaje :

Teplená ztráta 10 rekonstruovaných bytů					   45,2 kW

Tepelná ztráta celého objektu 				 		  155,6 kW

Předpokládaná roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev TV – 10 bytů	    559 GJ/rok

Předpokládaná roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev TV – celý objekt	   1738 GJ/rok

V Brně listopad 2010

Vypracoval:  ing. Zdeněk Čermák