## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání bazénové haly
1.01 | Demontáž stávající VZT jednotky, potrubních rozvodů, MaR | hod | 20
1.02 | Odvoz stávající VZT jednotky, potrubních rozvodů, MaR | kg | 2000
k ekologické likvidaci
1.03 | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním výměníkem a směšovací komorou | ks | 1
úprava pro bazén se slanou vodou
Qv=6.000m3/h, pe=500/400Pa
příkon ventilátorů 6,7kW
napájecí napětí 400V
uzavírací klapky na čerstvém a odváděném vzduchu
deskový výměník s účinností 73,4%,
Vodní ohřívačč Qo=25,3kW, 70/50°C, dp=4,5kPa
Filtrace F7/F7
EC ventilátory
hmotnost 887kg
Technický standart bazénové větrací a odvlhčovací jednotkySkříň jednotky: Skříň jednotky tvoří modulární, bezrámový systém opláštění ze sendvičových panelů (ocel–izolace–ocel). Panel tloušťky 35mm je vodotěsně uzavřen a izolován nenasákavou izolací tvrzenou PU pěnou. Panely jsou vzájemně spojeny opakovaně rozebíratelným šroubovým spojem s metrickým závitem. Opláštění včetně izolace odpovídá třídě B-s2, d0 dle prEN13823 - SBI - Test, požární odolnost třídy B1 dle DIN4102-B1. Minimální požadavky na parametry opláštění (dle normy EN1886: 07/2009): Tepelné mosty opláštění: třída TB2 Tepelné ztráty stěnou opláštění: třída T2 Těsnost skříně opláštění: třída L1 Průhyb opláštění: třída D1 Prostup tepla izolací: 0,025 W/mK Průhyb opláštění bez trvalé deformace možný při tlaku +/- 2500 Pa Netěsnost filtračního rámu: použitelná třída filtrace F9 Doklad o ověření uvedených hodnot opláštění musí být vydán nezávislým certifikačním institutem. Popis provedení jednotky: Jednotka má skříň z vnější i vnitřní strany práškově lakovanou RAL 7035. Vestavěné díly jsou práškově lakovány (ventilátory, klapky, ohřívač, kondenzátní vany, mezistěny, upínací mechanismy filtrů), nebo opatřeny epoxidovou vrstvou (deskový rekuperátor) proti působení slané bazénové vody. Vestavěné díly jsou přístupné revizními dveřmi z obou stran pro kontrolu, servis a čištění. Ventilátory mají EC motory pro řízení signálem 0-10V s rezervou výkonu a otáček minimálně na překonání konečného zanesení filtrů. Ventilátory jsou vybaveny zařízením pro měření průtoku vzduchu na sací dýze s vývodem na plášť jednotky. Příslušenství jednotky: Pákové upínací mechanismy filtrů, uzavírací klapky čerstvého a odpadního vzduchu, odmrazovací klapka, manometry filtrů, nosná trubice kapiláry protimrazové ochrany, ocelové spádované vany pro odvod kondenzátu s odtokem svisle dolů pod jednotku, kompletně pozinkovaný základový rám s výškově stavitelnýma nohama. Systém měření a regulace: Autonomní systém měření a regulace pro bazénovou jednotku, včetně rozvaděče, kabeláže, servopohonů a čidel. Dodávka včetně montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Bazénová větrací a odvlhčovací jednotka s 1.stupněm zpětného získávání tepla, vnitřní provedení do větrané strojovny. Množství vzduchu Vp / Vo = 6.000 / 6.000 m3/h. Externí tlak 500 / 400 Pa. Maximální rychlost ve volném průřezu P/O = 1,5 / 2,2 m/s. Podíl čerstvého vzduchu 0-100%. Radiální ventilátory s volným oběžným kolem a účinností min 79/79%, výkony motorů 3,35/3,35 kW. Křížový deskový rekuperátor s obtokem, suchá účinnost min.73,4% při tlakové ztrátě na přívodu max.188 Pa. Vodní ohřívač o výkonu min. 25,3 kW při tlakové ztrátě topné vody max.4,5 kPa (topná voda 70/50°C). Kapsové filtry ePM1 50% / ePM1 50% (F7/F7), plocha filtrů min. 15,6/10,4 m2. Uzavírací klapky a odmrazovací klapka šířky min. 125 mm. Suchá hmotnost jednotky max. 890 kg. Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu a s místní montáží techniky výrobce přímo ve strojovně VZT. Popis funkce jednotky a MaR: Zimní období - tlumený provoz při nízké produkci vlhkosti, klidový režim: Ventilátory běží na nízké otáčky, jednotka provětrává bazénovou halu na požadovanou teplotu a relativní vlhkost. Pouze cirkulační režim nebo s podílem čerstvého vzduchu. Při překročení požadované vlhkosti se zvyšuje podíl čerstvého vzduchu. Dohřívání přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu teplovodním ohřívačem. Zimní období - plný provoz při vysoké produkci vlhkosti, koupací režim: Ventilátory běží na jmenovitý výkon, zařízení pracuje v režimu směšování s podílem čerstvého vzduchu, jeho množství se zvyšuje s rostoucí vlhkostí. Dohřívání přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu teplovodním ohřívačem. Provoz v letním období: Ventilátory běží na vyšší nebo nižší otáčky dle teploty a vlhkosti ve větraném prostoru. Odvlhčení je zajištěno řízením poměru čerstvého a cirkulačního vzduchu (s možností až 100% čerstvého vzduchu). Dohřívání přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu teplovodním ohřívačem. Systém MaR zajišťuje: - vzdálenou správu jednotky přes webový server - protimrazovou ochranu vodního ohřívače, při poklesu teploty přiváděného vzduchu za ohřívačem pod 5°C naplno otevírá přívod topné vody. - ochranu deskového rekuperátoru proti namrzání na straně odpadního vzduchu. Snímá se rozdíl tlaku před a za deskovým rekuperátorem (odváděný vzduch-odpadní vzduch), při nárůstu tlakové diference otevírá odmrazovací klapka. -regulaci množství přiváděného vzduchu – změnou otáček motorů ventilátorů -regulaci teploty přiváděného vzduchu za ohřívačem – regulací teploty topné vody proudící do ohřívače -regulaci vlhkosti přiváděného vzduchu – otevíráním směšovací klapky a uzavíracích klapek čerstvého a odpadního vzduchu -hlídání chodu elektromotorů a jejich tepelnou ochranu -hlídání zanesení filtrů měřením tlakové diference Bazénová jednotka a její systém MaR jsou navrženy na trvalý provoz pro zajištění požadovaných hodnot průtoku vzduchu, teploty a relativní vlhkosti s maximálním ohledem na nízké provozní náklady. Konstrukce skříně jednotky a všech vestavěných dílů je navržena na maximální možnou odolnost proti korozi, dlouhou životnost a jednoduchý servis. V případě, že všechny výše uvedené požadavky a parametry nebudou při realizaci dodrženy, projektant VZT není odpovědný za správnou funkci systému VZT ani případně vzniklé škody.
1.04 | Systém měření a regulace včetně montáže, zprovoznění a | ks | 1
zaškolení obsluhy, včetně kopletní revize elektro pro část VZT
1.10 | Pružná manžeta dilatační | ks | 2
1180x560
1.11 | Pružná manžeta dilatační | ks | 2
1180x870
1.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované - TĚSNÁ MONTÁŽ | m2 | 75
vč. tvarovek a příslušenství
1.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 48
připevněná navařovacími trny
1.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 100
1.91 | Směšovací uzel pro vodní ohřívač | ks | 1
včetně servopohonu a čerpadla
Celkem:
Zařízení č. 2 - Úprava potrubí v m.č.2.14 a 2.15
2.01 | Demontáž a zpětná montáž potrubních rozvodů, včetně | hod | 4
distribučních elementů, 250x200, délka 4m
Celkem:

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | PROJEKT
|  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání bazénové haly |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Úprava potrubí v m.č.2.14 a 2.15 |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
Náklady na dopravu |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3% |  | 0
Komplexní vyzkoušení |  |  | 0
Zaregulování zařízení |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
C E L K E M |  | 0