## Rekapitulace
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu
R: | D.1.4.3 Elektroinstalace - Silnoproud
REKAPITULACE |  |  | kontrolní oblast vzorců
název položky |  | cena | INSTALACE | ROZVÁDĚČ
Dodávky celkem |  | 0 | 0 | 0
Montážní práce a služby celkem |  | 0 | 0 | 0
Mimostav. doprava 3,6% z dodávky |  | 0
PPV 1% obor 001-025 |  | 0 | 1% z dodávek
PPV 6% mimo oboru 001-025 |  | 0 | 6% z montáží
Rozpočtová rezerva 5% |  | 0 | 5% z dodávek a montáží
Celková prohlídka stávajícího elektrického rozvodu a zařízení |  | 0 | paušál
Všechny revize elektro, měření, zkoušky, … |  | 0 | paušál
CELKEM |  | 0

## Instalace
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu
R: | D.1.4.3 Elektroinstalace
INSTALACE
Cenová soustava: ÚRS
Ozn. | Kód položky | Název položky | Množství | MJ | Cena jednotková za materiál | Cena celkem za materiál | Cena jednotková za práci | Cena celkem za práci | Cenová soustava
| 0 |  | 0 | 0
1 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | 47 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
2 | 34571511 | krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm | 47 | ks | 0 | 0 |  |  | CS ÚRS
3 | 741112023 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
4 | VI1 | krabice 167x167x78mm krytí IP54 tmavě šedá | 5 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
5 | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | 100 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
6 | 460680593 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
7 | 460680604 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
8 | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | 100 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
9 | 460710043 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm | 50 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
10 | 460710054 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
11 | 460680401 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm | 47 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
12 |  | položka neobsazena | [6 empty] | CS ÚRS
13 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | 5 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
14 | VI2 | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 (CY) | 5 | m | 0 | 0 |  |  | vlastní
15 | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) | 5 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
16 | VI3 | vodič H07V-K 10 | 5 | m | 0 | 0 |  |  | vlastní
17 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | 250 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
18 | VI4 | kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 250 | m | 0 | 0 |  |  | vlastní
19 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | 370 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
20 | VI5 | CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 370 | m | 0 | 0 |  |  | vlastní
21 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | 80 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
22 | VI6 | CYKY-J 5 x 1,5 mm2 | 50 | m | 0 | 0 |  |  | vlastní
23 | VI7 | CYKY-J 5 x 2,5 mm2 | 30 | m | 0 | 0 |  |  | vlastní
24 | 741122024 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY) | 30 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
25 | VI8 | CYKY-J 4x10 | 30 | m | 0 | 0 |  |  | vlastní
26 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | 20 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
27 | VI9 | lišta elektroinstalační vkládací bezhalogenová 40x20 | 20 | m | 0 | 0 |  |  | vlastní
28 | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | 6 | m |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
29 | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | 6 | m | 0 | 0 |  |  | CS ÚRS
30 | 741310201 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
31 | VI10 | Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení | 3 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
32 | VI11 | Spínač jednopólový 10A pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, IP44, vč. zapojení | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
33 | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
34 | VI12 | Spínač sériový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 5, komplet, vč. zapojení | 2 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
35 | 741310212 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
36 | VI13 | Ovladač zapínací pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1/0, komplet, vč. zapojení | 4 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
37 | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | 31 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
38 | VI14 | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení | 28 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
39 | VI15 | Zásuvka jednonásobná 16 A, 230 V, hořlavý podklad, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení | 3 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
40 | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
41 | VI16 | Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepěťovou ochranou, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení | 6 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
42 | VI17 | rámeček dvojnásobný vodorovnou i svislou montáž | 8 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
43 | VI18 | rámeček trojnásobný vodorovnou i svislou montáž | 5 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
44 | VI19 | rámeček čtyřnásobný vodorovnou i svislou montáž | 2 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
45 | 741372112 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | 26 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
46 | VI20 | A - LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 1x 26 W, 3500 lm, Ra 80, 4000K, 1200x300mm | 10 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
47 | VI21 | B - svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 25W, 3600lm, Ra80, 4000K | 6 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
48 | VI22 | C - svítidlo nástěnné LED, 14W, 3000K, 1500lm, IP44 | 2 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
49 | VI23 | D - svítidlo LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 300x300, 1 x LED, 9W, 700lm, Ra80, 3800K | 3 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
50 | VI24 | N1 - svítidlo nouzové, piktogram, 1xLED, 1W, 135lm, premium IP65, 1hodina | 5 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
51 | VI25 | recyklační poplatek svítidel | 26 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
52 | VI26 | Odvoz a likvidace veškerého materiálu ( svítidla, koncové prvky, případ. kabeláže, …) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | vlastní
53 | HZS2221 | Demontáž a následná montáž bleskosvodu | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
54 | HZS2221 | Demontáž koncových prvků elektro | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
55 | VI27 | Drobný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | vlastní
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozváděč
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu
R: | D.1.4.3 Elektroinstalace
ROZVADĚČ
Cenová soustava: ÚRS
Ozn. | Kód položky | Název položky | Množství | MJ | Cena jednotková za materiál | Cena celkem za materiál | Cena jednotková za práci | Cena celkem za práci | Cenová soustava
0
ROZVÁDĚČ RP1
1 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
2 | VR1 | Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 72 modulů, bílý | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
3 | 460680485 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 | 0.3 | m3 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
4 | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
5 | VR2 | Hlavní vypínač 3 pólový 25A | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
6 | 35822401 | jistič 3pólový-charakteristika B 16A | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | CS ÚRS
7 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
8 | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | 6 | ks | 0 | 0 |  |  | CS ÚRS
9 | 35822111 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A | 2 | ks | 0 | 0 |  |  | CS ÚRS
10 | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
11 | VR3 | Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
12 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
13 | VR4 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA | 9 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
14 | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
15 | VR5 | Impulsní relé 230V/16A/1NO | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
16 | 741322061 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodílných | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
17 | VR6 | Přepěťová ochrana kombinovaná typ 2, LPL III typ SPC 12,5/3+0 | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
18 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
19 | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
20 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
21 | 741420083 | Umístění bezpečnostních tabulek | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
22 | 73534511 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | CS ÚRS
23 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | 12 | hod |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
24 | VR7 | Drobný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | vlastní
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
doplnění stávajícího - ROZVÁDĚČ R01.1
1 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
2 | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | CS ÚRS
3 | 741330371 | Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
4 | VR8 | otočný spínač 230V vč. hlavice | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
5 | 741330511 | Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
6 | VR9 | Signálka, zapuštěná, IP67, kroužek titan, bílá | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
7 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
8 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | 3 | hod |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
9 | VR10 | Drobný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | vlastní
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| 0 | doplnění stávajícího - ROZVÁDĚČ RHE
1 | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
2 | 35822403 | jistič 3pólový-charakteristika B 25A | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | CS ÚRS
3 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
4 | VR11 | Proudový chránič s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA | 4 | ks | 0 | 0 |  |  | vlastní
5 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
6 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
7 | HZS2221 | Demontáž přístrojů | 2 | hod |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
8 | HZS2221 | Kompletace rozváděče | 3 | hod |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS
9 | VR12 | Drobný materiál | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | vlastní
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0