TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ

AKCE:	MŠ 		     	REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU-

PŮDNÍ VESTAVBA-MŠ Brno Kamenná 21, p.o.

INVESTOR:				Statutární město Brno

MÍSTO STAVBY:			Kamenná 195/21, Brno Štýřice

PROJEKTANT:	Ing. Petr Poláček

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Petr Poláček, ČKAIT 1005117

DATUM:	3. 2022

PARÉ:

1. ÚVOD:

Cíl projektu

Úkolem projektu je vyřešit návrh a doplnění vytápění při stavebních úpravách  půdní vestavby mateřské školky a to za předpokladu vlastního zdroje tepla stávajících plynových kotlů, kde budou nové rozvody napojeny ze stávajících rozvodů. Otopné plochy budou tvořeny otopnými tělesy.

Podklady pro vypracování projektu:

1.  Stavební část projektové dokumentace

2.  Použité normy:

- ČSN  06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- ČSN  06 0310 – Ústřední vytápění – projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov

- Typizační směrnice STÚ  -  Nízkoteplotní otopné soustavy

3. Výpočtové programy: PROTECH.

Popis objektu:

Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o půdní vestavbu a stavební úpravy stávající MŠ.

2. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT, ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Tepelná ztráta:

Venkovní teplota dle ČSN 06 0210	………………	- 12°C

Charakteristické číslo budovy	………………	8 Pa0,67

Tepelná ztráta dle ČSN 06 0210	………………	8,36kW (půdní vestavba)

Vnitřní teplota 				………	22°C

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Systém vytápění celého objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude se skládat z nových otopných těles v půdní vestavbě, ostatní budou stávající, kotel bude stávající.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla jsou stávající plynové kotle. Kotle jsou umístěny v technické místnosti.

Provoz kotle je automatický, Pro deregulaci teploty budou sloužit termostatické hlavice v jednotlivých místnostech.

Provozní, poruchové a havarijní stavy budou signalizovány na panelu regulace.

Umístění kotle, odkouření, regulace je stávající bez změn, nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody v podkroví přes KU a vyvažovací ventil, stávající kotle mají rezervu.

Základní parametry topné vody:

## Teplotní spád v okruhu otopných těles  	                          70/50C

Rozvod potrubí:

Rozvody potrubí budou navrženy měděné. V jednotlivých místnostech bude rozvod veden ve zdech a podhledu. Trasy vedení a dimenze jednotlivých úseků jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Dimenze připojovacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům bude Cu 15x1. Potrubí ve zdech a podhledu bude opatřeno návlekovou izolací min. tl. 13 nebo 20 mm. V technické místnosti a na rozvodech bude potrubí také tepelně chráněno izolací tl. 25 mm. Spádování potrubí umožní jejich odvzdušnění a vypuštění.

Otopná plocha:

V místnostech jsou navržena ocelová desková tělesa se spodním pravým připojením, která budou opatřena termostatickými hlavicemi s ochranou proti odcizení a zničení. Tělesa budou opatřena integrovanými připojovacími armaturami (1/2“-rohový) a termostatickými hlavicemi s ochranou proti odcizení a poškození.

V hygienickém zázemí budou osazena trubková otopná tělesa, která budou rovněž opatřena termostatickými hlavicemi. Na trubkových tělesech budou osazeny termostatické ventily a uzavírací šroubení.

V místnostech s podlahovým vytápěním je nutno umisťovat nábytek a zařízení na nožkách, aby nebylo bráněno sálání tepla z podlahy.

Velikosti, umístění a zaregulování jednotlivých otopných těles a podlahových smyček je patrné z výkresové dokumentace.

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE :

STAVEBNÍ ČÁST :

- zapravit drážky pro napojení otopných těles, vysekání a zapravení prostupů v objektu

5. ZÁVĚR :

Na základě vypočtených tepelných ztát je navrženo ústřední vytápění objektu. Před provedením topné a tlakové zkoušky bude provedeno hydraulické vyvážení soustavy (nastavení na armaturách). Přepouštěcí ventil u kotle bude na staven na 250 mbar.

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem.

# Ve Vyškově dne 3. 2022

# Vypracoval :  Ing. Petr Poláček, č.a.: 1005117