TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

AKCE:	MŠ 		     	REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU-

PŮDNÍ VESTAVBA-MŠ Brno Kamenná 21, p.o.

INVESTOR:				Statutární město Brno

MÍSTO STAVBY:			Kamenná 195/21, Brno Štýřice

PROJEKTANT:	Ing. Petr Poláček

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Petr Poláček, ČKAIT 1005117

DATUM:	3. 2022

PARÉ:

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

Cíl projektu

Projekt řeší vnitřní rozvody studené a teplé vody, splaškovou kanalizaci v půdní vestavbě a stavebních úpravách objektu MŠ. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou stávající a nebude do nich zasahováno, vnitřní rozvody na ně budou přímo navazovat. Objekt bude slouží jako MŠ. Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů a dimenze potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Podklady pro vypracování projektu:

1.  Stavební část projektové dokumentace

2.  Použité normy:

- ČSN  73 6660 	– Vnitřní vodovody

- ČSN  75 6760	– Vnitřní kanalizace

- ČSN 736730 	– Zkoušení kanalizace

3. Technické podklady:

Popis objektu:

Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o půdní vestavbu a stavební úpravy stávající MŠ.

- VODOINSTALACE

Popis řešení vodovodu:

Jako zdroj vody pro objekt bude sloužit stávající přípojka vody ukončená v suterénu stávajícího objektu. Půdní vestavba bude dopojena na stávající rozvody vyvedeny v podkroví objektu. Pitná voda bude využívána v umyvadlech a pro zásobování WC a výlevek.   Od hlavního napojení povede voda k ohřívači TV a spolu s teplou vodou bude potrubí dále rozvedeno ve stěnách k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Pro ohřev TV bude v  místnosti 309; OHŘÍVAČ TV ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ, OBJEM 20l 2,2kW, 230V50Hz nad výlevkou.

Rozvody vody budou provedeny z potrubí PP-RCT PN16/20 s tepelnou

izolací tl. SV min.15mm, TV.

Rozvody budou vedeny ve zdivu.  Rozvody ve zdivu budou vedeny v drážkách. V jedné bude vedeno potrubí studené, ve druhé potrubí teplé vody. Při vedení v drážce ve stěně budou uložena potrubí nad sebou od spodu následovně: studená, teplá.

Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto je nezbytné zajistit dilatace v ohybech a izolaci. Trasy a dimenze jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut, desinfikován a bude provedena tlaková zkouška.

Zařizovací předměty si bude přesně specifikovat investor sám a pro přesnou montáž bude třeba, aby byly zajištěny katalogové listy jednotlivých zařizovacích předmětů, předané realizační firmě.

Pojistné a zabezpečovací zařízení:

Armatury na potrubí z ohřívačů budou osazeny dle ČSN 06 0830. Případné odpouštění pojistného ventilu bude svedeno do kanalizace.

Bilance spotřeby vody v objektu:

Stávající stav:

Děti v mateřské škole:				60 l / dítě a den, 66 dětí.

Průměrná denní potřeba vody			3 960 l/den

Maximální denní potřeba vody			5 940 l/den

Maximální hodinová  potřeba vody			1 069 l/h

Roční potřeba vody					792 m3/rok

Potřeba teplé vody					858 l/den

Nový stav:

ve 3.NP se uvažuje max 6 osob/den, z toho 2 dospěli, 4 děti

Průměrná denní potřeba vody		4.320 l/den

Nárůst spotřeby vody je cca 9%, kapacita vodovodní přípojky toto rozšíření umožní.

- KANALIZACE

Projekt řeší odvod splaškových a dešťových vod z půdní vestavby objektu.

Popis řešení splaškové kanalizace:

Nové rozvody splaškových vod budou napojeny na stávající rezervu vyvedenou v podkroví objektu.

Stoupací kanalizační potrubí bude vyvedeno nad střechu a osazeno odvzdušňovací hlavicí DN110.

Vnitřní připojovací a odpadní potrubí bude provedeno v potrubí PE HT, svodné vnitřní i venkovní potrubí bude provedeno z materiálu HT a KG v zemi. Minimální sklon bude 1-2%. Revizní šachty jsou umístěny v místech ohybů kanalizace.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 73 6760. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci.

Trasy, dimenze rozvodů a umístění zařizovacích předmětů jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Bilance spotřeby splaškových vod:

Odpovídají spotřebě vody v objektu.

Popis řešení dešťové kanalizace:

Dešťové vody budou svedeny ze střechy, stávajícím způsobem bez změny, plocha střechy se nemění.

Průchod stěnou

K průchodu stěnou apod. jsou vhodná pískovaná hrdla nebo šachtové zděře. Vliv nestejného sedání potrubí a stěny se bude eliminovat použitím krátkých kusů trubek (0,5 až 1 m) zaústěných do průchodky. Spoj blízko průchodu se při sedání chová jako kloub, který zabrání nadměrnému namáhání trubek.

Postup při pokládání trubek – případné dopojení za OBVODOVOU STĚNOU

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu (lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm, v kamenitém podloží a na skále min. 15 cm.

Zásyp potrubí v účinné vrstvě

Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se v této vrstvě sype z přiměřené výšky tak, aby nedošlo k poškození potrubí. V celé účinné vrstvě bude použít písek nebo zemina bez ostrohranných částic, pro hladké trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm.

Násyp a hutnění bude provedeno po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou stranách trubky. Hutnit se bude lehkými strojními dusadly, v celé účinné vrstvě se nebude hutnit nad vrcholem trubky.

Přechod svislého odpadu do kanalizace

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE:

STAVBA

- zajistit průrazy pro odvzdušňovací potrubí kanalizace přes střechu

- zajistit průrazy pro prostup potrubí vody a kanalizace skrze objekt a v objektu

- zapravit drážky potrubí od zařizovacích předmětů

ELEKTRO

OHŘÍVAČ TV ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ, OBJEM 20l 2,2kW, 230V50Hz

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem!

# Ve Vyškově dne 3. 2022

# Vypracoval :  Ing. Petr Poláček

# Kontroloval:  Ing. Petr Poláček, ČKAIT: 1005117