Předložený projekt řeší rekonstrukci svodného potrubí kanalizace bytového domu Kounicova 42/Zahradníkova 10 v Brně.

1.	 KANALIZACE

1.1.	Splašková  kanalizace

1.2.	Bilance odtoku splaškových vod

Nedochází k navýšení odtoku splaškových vod

1.3	Bilance odtoku dešťových vod

Nedochází k navýšení odtoku dešťových vod ani k navýšení odvodňované plochy.

1.4	Instalace kanalizace

Nové potrubí bude uloženo do výkopu vedle stávávající páteřní trasy a následně přepojeno na nové svodné potrubí. Stávající svodné potrubí bude odtěženo a ekologicky zlikvidováno. Jako materiál pro potrubí svodné kanalizace pod základy jsou navrženy hrdlované PVC-KG SN8. Revizní šachty budou plastové 1200x900x1500mm pro obetonování, poklopem 600x600 dle konstrukce podlahy (pro zadláždění).Šachta bude instalována dle pokynů výrobce a na podkladni desku tl 150mm. Do nových revizních šachtet budou umístěny zpětné klapky dle ČSN EN 120056-4 typ 2, určené do ležatého potrubí se dvěma automatickými uzávěry a jedním nouzovým uzávěrem.

Nově bude provedeno vedení svodné kanalizace na terase a v prostoru světliku. Nové dvorní vpusti budou se se suchou zápachou uzávěrkou.

1.5	Zkoušky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce.Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl.14 vodou,zkouška plynotěsnosti se nevyžaduje.

1.6	Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy. Výkop bude prováděn ručně. Přeložky inženýrských sítí se neuvažují. Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy příložným pažením (od 1,0m). Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15m štěrkopísku. Obsyp potrubí bude štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem.

2.UPOZORNĚNÍ

Veškeré popsané práce je nutno provádět odborně,pečlivě a při dodržení všech platných předpisů  a norem ,zejména ČSN 75 5409, ČSN 756760, ČSN 759010 a pravidel BOZ. Podzemní vedení bude vedeno dle ČSN 73 6005.

Před zahájením prací je nutno prověřit technický stav sítí.