1.	 KANALIZACE

1.1.	Splašková  kanalizace

1.1.1.	Bilance odtoku splaškových vod

Nedochází k navýšení odtoku splaškových vod

1.1.2.	Instalace splaškové kanalizace

Pro odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny kanalizační odpady vedené v příčkách, stěnách.

Jednotlivé odpady budou zaústěny do odpadních potrubí a následně do stávajícího svodného potrubí (SO 01).

Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky.

Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT.

Na kanalizaci budou instalovány dle místních poměrů čistící kusy osazené pod dvířka, případně pod vhodně označený obklad v úrovni 1m nad podlahou nebo dle místních poměrů. Kanalizace bude odvětrána pomocí stávajících ventilačních hlavic osazených nad střechou.

Kontrola stavu bude prováděna dle pokynů výrobce.

Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků,objímky budou v provedení s pryžovou vložkou. Kotvení potrubí bude provedeno v souladu s předpisy výrobce. V nebytovém prostoru bude rekonstruováno stávající odpadní potrubí pokračující do ostatních podlaží.

1.2 Dešťová kanalizace

    - Bilance odtoku dešťových vod

Nedochází k navýšení odtoku dešťových vod ani k navýšení odvodňované plochy.

1.3.	Zkoušky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce.Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl.14 vodou,zkouška plynotěsnosti se nevyžaduje.

2.	VODOVOD

2.1.	Bilance spotřeby vody

Nedochází k navýšení potřeby vody

2.2.	Instalace vodovodu

Nově bude provedeno připojení na stávající rozvod studené vody. Pod dvířky 300x300 mm  bude instalován vodoměr Qn=1,5 m3/h před kterým bude instalována uzavírací armatura. Vodoměr bude s modulem pro dálkový odečet (tř. přesnosti B, antimagnet. provedení,dle spec. zadavatele). Vodoměr musí být schválen dle evrop předpisu MID.Hlavní vodovodní rozvod bude veden v příčkách. Ohřev vody bude průtočně zajišťovat kotel (dodávka profese UT)

Pro vnitřní rozvod pitné vody TV  je navrženo potrubí PPR PN16 spojovaného svařováním, potrubí v zemi z materiálu PE SDR11. Na potrubí budou v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen ,případně bude kompenzace provedena ve směrových a výškových lomech.Zařízení a zařizovací předměty připojené na vodovod bude respektovat ČSN EN 1717.	Vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409.

2.3.	Protipožární zabezpečení

V celém rozsahu zůstává stávající.

2.4.	Zkoušky vodovodního potrubí

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. O provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol.

Nové vodovodní potrubí bude po dokompletování,vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně 2x propláchnuto,poté naplněno min.na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto.Doklad o dezinfekci vodovodu bude doložen při hygienickém hodnocení dokončeného objektu.

2.5. Izolace potrubí

Veškeré rozvody vody budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04W/mK v tl.odpovídajících vyhl.č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI.

U vnitřních rozvodů plastových se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN (d20/20mm,d25/30mm,d32/40mm,d40/50mm,d50/50mm,d63/50mm). Pro potrubí d20 je možné použít izolaci PE návleky,pro ostatní profily bude použita izolace z minerální vlny s povrchovou úpravou AL (Nobasil).

3.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrané a odsouhlasené stavebníkem a projektantem.

U - umyvadlo klasické s otvorem 60cm, umyvadlová baterie stojánková, propojovací hadice 3/8“, 2x RV DN15,zápachová uzávěrka nerez, upevňovací materiál, uzavíratelná vpust, kryt sifonu polosloup

WC - klozet závěsný 53cm bílý, splachovací tlačítko kov, nádrž 9l, upevňovací prvky, předstěnová instalace pro zadívání, sedátko se zpomalovacím mechanismem pro závěsné klozety

D – Dřez nerezový (dodávka stavba), baterie stojánková propojovací hadice 3/8“, 2x RV DN15 (dodávka stavby) zápachová uzávěrka dřezová, uzavíratelná vpust

S – sprchová vanička 90x90x11 cm včetně vpusti, baterie sprchová se sprchovou růžicí, zástěna 90x90 cm hliníkový rám, čiré bezpečnostní sklo 6mm, provedení chrom, držák sprchy

HL21 – Nálevka se sifonem , se sifonem a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička) , materiál: PP , odtok až 10,2 l/min

4.UPOZORNĚNÍ

# Veškeré popsané práce je nutno provádět odborně,pečlivě a při dodržení všech platných předpisů  a norem ,zejména ČSN 75 5409, ČSN 756760, ČSN 759010 a pravidel BOZ. Podzemní vedení bude vedeno dle ČSN 73 6005.

Před zahájením prací je nutno prověřit technický stav sítí.