ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - rekonstrukce školní jídelny - výdejny, Brno

Hroznová 1, objekt Hlinky 146, Brno

VZDUCHOTECHNIKA

# OBSAH

1.	OBSAH	1

2.	ÚVOD	1

3.	SEZNAM DOKUMENTACE	1

4.	POPIS OBJEKTU	2

5.	ROZDĚLENÍ A ROZSAH PROJEKTU	2

6.	VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY	2

6.1.	Vnější podmínky	2

Vnitřní parametry prostředí	2

6.2.	Dimenzování jednotlivých zařízení dle typu prostorů	2

7.	ZPŮSOB DIMENZOVÁNÍ PRVKŮ VZT	3

7.1.	Systém	3

7.2.	Potrubní rozvody	3

8.	NORMY A PŘEDPISY	3

9.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	3

9.1. VZT 1  – Větrání umývárny nádobí	3

9.2. VZT 2  – Větrání sociálních zařízení	4

9.5. VZT 5  – Demontáže	4

10.	POTŘEBA ENERGIÍ	5

11.	OCHRANA PROTI HLUKU	5

12.	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	5

13.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	5

14.	KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ	5

14.1.	Potrubní rozvody	5

14.2.	Nátěry	6

14.3.	Izolace	6

15.	POŽADAVKY NA PROFESE	6

15.1.	Stavba (investor)	6

15.2.	Elektro	6

15.3.	ZTI	7

16.	ZÁVĚR	7

# ÚVOD

Dokumentace projektu pro provedení stavby rekonstrukce školní jídelny – výdejny jídel v ZŠ Hroznová v Brně je vypracována dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací zadavatelem. Podkladem pro tento projekt byly stavební podklady, požadavky investora, podklady profese Gastro a informace o způsobu užívání objektu.

Projekt řeší větrání vnitřních rekonstruovaných prostor objektu ve spolupráci s navazujícími profesemi zejména Gastro, Stavba, ZTI, PBŘ a Elektro.

# SEZNAM DOKUMENTACE

D.1.4.2.100 	Technická zpráva + příloha

D.1.4.2.101  	Půdorys 1NP a řezy

D.1.4.2.102  	Výkaz výměr

# POPIS OBJEKTU

Objekt MŠ je stávající vícepatrový objekt, projekt VZT řeší pouze rekonstruované prostory v 1NP. V 1NP se nachází řešené prostory školní výdejny jídel a její zázemí, prostory mytí nádobí, jídelna, technické místnosti, kancelářské prostory, šatny a sociální zařízení. Všechny pobytové místnosti včetně výdejny a jejího zázemí mají možnost větrání otvíravými okny.

# ROZDĚLENÍ A ROZSAH PROJEKTU

Projekt a navržené prvky vzduchotechniky jsou rozděleny do několika samostatných částí. Jednotlivé části jsou značeny následovně:

Zařízení č. 1	- Větrání umývárny nádobí

Zařízení č. 2	- Odvětrání sociálních zařízení a zázemí

Zařízení č. 3	- Demontáže

# VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY

## Vnější podmínky

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace je navrženo na tyto vnější podmínky:

|  | Zima | Léto |
| --- | --- | --- |
| Tlak vzduchu | 98,4 kPa |  |
| Nadmořská výška | 230 m.n.m |  |
| Teplota vzduchu | -12°C | 32°C |
| Entalpie vzduchu |  | 58 kJ/kg s.v. |
| Relativní vlhkost | (95%) |  |

## Vnitřní parametry prostředí

V nově vzniklých pobytových prostorách je zařízení navrženo na parametry vnitřního prostředí:

Vnitřní teplota (zima)						min. 20°C

Vnitřní teplota (léto)						negarantováno

Relativní vlhkost						negarantováno

Profese VZT neřeší vytápění žádných prostor, toto zajišťuje profese ÚT.

## Dimenzování jednotlivých zařízení dle typu prostorů

VZT zařízení je dimenzováno dle požadavků investora a v souladu s platnou legislativou. Obecně je dimenzování provedeno dle uvedeného popisu:

Odvod vzduchu:

Mn. odsávaného vzduchu - WC				50 m3/h

Obecné větrání:

Prostory umyvárny nádobí (počet výměn)			min.30x/h

# ZPŮSOB DIMENZOVÁNÍ PRVKŮ VZT

## Systém

Vzduchotechnika je řešena nízkotlakým systémem.

Objekt je rozdělen na dílčí části a každá část je řešena z hlediska strojního zařízení vzduchotechniky nezávisle. Vlastní návrh dílčích částí je zpracován individuálně dle potřeb a podmínek provozu. Jednotlivé části VZT zařízení jsou umístěny v různých prostorech objektu. Popis jednotlivých dílčích systémů je uveden dále v textu.

## Potrubní rozvody

Potrubní rozvody jsou navrženy s ohledem na tlakové ztráty, průtokové rychlosti a vlastní hluk. S ohledem na hluk jsou použity maximální rychlosti proudění 5-8 m/s v hlavních trasách a v koncových částech cca 2-5 m/s.

# NORMY A PŘEDPISY

Projektová dokumentace je provedena v souladu s platnými zákony a nařízeními vlády a s technickou literaturou a to zejména:

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění N.V. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění N.V. č. 68/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

Vyhláška č. 343/2009 , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Všechny pobytové místnosti v objektu, včetně výdejny a jejího zázemí, mají možnost přirozeného větrání otvíravými okny. Profese VZT bude zajišťovat dle požadavku investora v rámci rekonstrukce pouze nucené větrání prostoru umývárny nádobí a větrání ostatních rekonstruovaným prostor vč. zázemí výdejny v 1NP budou větrány přirozeně otvíravými okny.

Předpokládá se, že nová VZT zařízení s pravidelným chodem sloužící pro větrání rekonstruovaných prostor budou provozována pouze v pracovní dny a to především v době obědů a nebudou provozována v nočních hodinách tj. od 22h do 6hod.

## 9.1. VZT 1  – Větrání umývárny nádobí

Jedná se o rekonstrukci, při které dochází k celkové demontáží stávajícího zařízení nuceného větrání včetně všech potrubních plechových rozvodů, z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu a nově požadované funkci.  V rámci rekonstrukce výdejny dojde k nahrazení těchto nevyhovujících VZT zařízení novým VZT zařízením s centrální VZT jednotkou s rekuperací.

V rekonstruovaném prostoru výdejny se nebudou vařit jídla, bude zde pouze výdej dovezených jídel a s tím spojený provoz – tj. především mytí nádobí. Pro mytí nádobí bude sloužit zejména automatická mycí linka umístěná v m. č. 08 – Umývárna nádobí. Rekonstruované prostory výdejny budou větrány přirozeně otvíravými okny, vyjma m. č. 08 – Umývárny nádobí, která bude větrána nuceně.

Pro větrání rekonstruovaných prostor umývárny nádobí bude instalována nová větrací VZT jednotka v podstropním provedení s deskovým rekuperátorem s bypassem, s filtry, s přívodním a odtahovým ventilátorem s EC motory, s integrovaným elektrickým ohřívačem, klapkami a s manžetami. VZT jednotka bude umístěná pod stropem prostoru manipulace na ocelové konstrukci, kterou zajistí stavba. VZT jednotka bude z důvodu transportu dodána na stavbu v dílech a bude sestavena až na stavbě.

Nová VZT jednotka si bude nasávat venkovní vzduch přes protidešťovou žaluzii, která bude osazená v boční stěně objektu. Po úpravě tohoto venkovního vzduchu (temperace a filtrace) bude VZT jednotka zajišťovat přívod vzduchu do umývárny nádobí. Distribuce vzduchu bude přes textilní výusť (s antibakteriální úpravou), která bude napojena na VZT rozvody (textilní výusť je možné v případě zašpinění sundat, vyprat a navrátit zpět na VZT rozvody).

VZT jednotka bude odsávat vzduch z umývárny nádobí jednak přes nové nerezové digestoře a jednak přes odsávací vyústky, které budou osazeny nad mycí linkou. Digestoře budou umístěné nad mycí centra dle požadavku profese GASTRO. Výfuk odsávaného vzduchu VZT jednotkou do venkovního prostoru bude přes VZT rozvody vyvedené mimo objekt.

Do přívodních a odsávacích VZT větví budou osazeny účinné tlumiče hluku v hygienickém (voděodolném) provedení. Do sací VZT větve bude osazené kouřové čidlo, které bude napojené na MaR a které vypne VZT jednotku v případě nasátí kouře z venkovního prostoru.

Ovládání VZT jednotky bude vlastním systémem MaR s ovládacím panelem s LCD displejem a i s pomocným základním ovladačem, který bude umístěný v prostoru mytí nádobí (přesné umístění ovladačů bude dopřesněno před realizací a to investorem s ohledem na způsob provozování výdejny).

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od rekuperátoru VZT jednotky a také od digestoří a od některých dílů VZT rozvodů – viz blíže výkresová dokumentace.

POZOR! Vzhledem k dispozičnímu řešení umývárny nádobí a vzhledem k množství a rozmístění zařízení Gastro je nutno provést konečné zaregulování odtahu digestoří a ostatních odtahů s ohledem na provozní zkušenosti v rámci provozu umývárny nádobí.

Před realizací je potřeba potvrdit rozměry a umístění digestoří s ohledem na požadavky profese Gastro a s ohledem na skutečně dodávanou technologii profese Gastro.

V rámci provozu výdejny je potřeba provádět pravidelnou kontrolu a čištění vyústek a digestoří na odsávacích VZT větvích odtahu z výdejny vč. čištění VZT rozvodů, které budou opatřeny dle možné dispozice kontrolními otvory.

Technické parametry VZT zařízení viz příloha této technické zprávy – „Přehled výkonů VZT zařízení“.

## 9.2. VZT 2  – Větrání sociálních zařízení

Prostor WC bude odsáván samostatným potrubním ventilátorem, který bude osazený v podhledu WC a který bude vyfukovat odsávaný vzduch přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru. Úhrada odsávaného vzduchu bude podtlakem z okolních prostor přes dveře bez prahu. Do výfuku ventilátoru bude osazená těsná zpětná klapka zabraňující případnému možnému průniku venkovního vzduchu do VZT rozvodů. Ventilátor bude spínán se světlem na WC (zajistí profese Elektro).

Technické parametry VZT zařízení viz příloha této technické zprávy – „Přehled výkonů VZT zařízení“.

## 9.5. VZT 5  – Demontáže

V rámci rekonstrukce výdejny dojde k demontáži stávajících VZT zařízení a VZT rozvodů ve výdejně a to v součinnosti se stavbou a s požadavky investora.

# POTŘEBA ENERGIÍ

Podrobné údaje o potřebách jednotlivých zařízení jsou uvedeny v příloze technické zprávy v „Přehledu výkonů VZT zařízení“.

# OCHRANA PROTI HLUKU

Zařízení je navrženo v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Do projektu jsou navržena tato opatření, která zabraňují šíření akustické energie od zdrojů hluku tj. zejména ventilátorů a VZT jednotky, ale i dalších prvků do chráněných prostorů ve smyslu uvedené vyhlášky:

- Do potrubí jsou vloženy buňkové tlumiče hluku, či ohebné hluktlumící hadice

- VZT jednotka a ventilátory budou pružně uloženy pomocí odpovídajících izolátorů

- VZT potrubí bude pružně zavěšeno pomocí pryžových podložek

- Návrh VZT potrubí a potrubních dílů musí být proveden s ohledem na možnost vzniku sekundárních zdrojů akustické energie

- VZT jednotka bude na VZT potrubí napojena přes pružné vložky (manžety)

- Ventilátory budou na VZT rozvody napojené pružně přes ohebné hluktlumící hadice

- Na potrubí v ohrožených částech objektu budou použity akustické izolace a to obvykle od zdroje hluku po příslušný tlumič hluku.

- V projektu jsou navržena a použita taková zařízení vzduchotechniky, která jsou z hlediska akustiky příznivá

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projekt je řešen v souladu s příslušnými normami zejména ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Dle projektu PBŘ je celý objekt jedním požárním úsekem. Do projektu jsou navržena tato opatření:

- Do přívodní VZT větve VZT jednotky bude osazené kouřové čidlo, které vypne VZT jednotku v případě nasátí kouře z venkovního prostoru.

- Profese Elektro zajistí vypnutí silových přívodů provozní VZT v případě požárního poplachu.

# OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Větrací zařízení je navrženo tak, aby splňovalo v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku. Instalované VZT zařízení není zdrojem žádných významných škodlivin.

# KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

## Potrubní rozvody

V projektu je uvažováno jak s použitím čtyřhranného potrubí, tak s použitím kruhových potrubí. Potrubní díly budou provedeny z kvalitního pozinkovaného plechu odpovídající tloušťky (potrubí sk.I – nízkotlaké systémy). Z akustických a tlakových důvodů budou veškeré tvarovky provedeny bez ostrých přechodů a hran s maximálním využitím pozvolných přechodů a oblouků s velkými poloměry. Tlumiče hluku, kolena, rozbočky, odbočky a další díly musí být vybaveny vnitřními náběhy.

Větší potrubní díly budou dostatečně tuhé s prolisy, aby bylo zabráněno vzniku sekundární hlučností vibracemi. V případě nutnosti musí být větší potrubní díly vybaveny atypickými výztuhami.

VZT rozvody vč. spojů budou provedeny v odpovídající třídě těsnosti dle příslušných platných zákonů a nařízení vlády. Kruhové SPIRO potrubí bude typu Safe, tj. s třídou těsnosti C.

Montáž a spoje VZT potrubí budou odpovídat příslušným platným zákonům a nařízením vlády a předpisům výrobců a v případě použití požární izolace na VZT rozvodech i požadavkům výrobce požární izolace.

Veškeré VZT rozvody vedené ve venkovním prostředí budou ve vodotěsném provedení, stejně tak jako VZT rozvody pro odvody vzduchu ze sociálních zařízení.

Veškeré VZT odtahové potrubí pro odsávání z výdejny bude ve vodotěsném provedení (těsnost proti vodě a tuku) a bude vyspádováno pro možnost odvodu případného kondenzátu z tohoto VZT potrubí. Toto odsávací potrubí bude mít v přístupných místech revizní otvory pro možnost čištění VZT rozvodů. Ve vodotěsném provedení bude i výfuk od VZT jednotky.

Potrubí bude zavěšováno a spojováno typovými prvky tj. přírubami s rohovníky, spojkami apod.  VZT rozvody a VZT zařízení musí být uzemněna a vodivě propojena.

Potrubí bude zavěšováno a spojováno typovými prvky tj. přírubami s rohovníky, spojkami apod. dle běžných zvyklostí a dle příslušných platných zákonů a nařízení vlády. Zavěšení musí být provedeno dle typizovaného systému výrobce zavěšovacího systému.

## Nátěry

Nátěry nejsou v tomto stupni projektové dokumentace požadovány. Případné barevné provedení protidešťových žaluzií bude dopřesněno investorem před realizací.

## Izolace

Na potrubí v ohrožených částech objektu budou použity akustické izolace a to od zdroje hluku po příslušný tlumič. Veškeré VZT rozvody ve venkovním prostředí budou tepelně a hlukově izolovány minerální izolací s oplechováním. Rozsah a typ izolací viz výkresová dokumentace.

# POŽADAVKY NA PROFESE

## Stavba (investor)

- Zajistit prostupy stěnami vč. začištění průchodů

- Zajistit provedení prostupů pro VZT potrubí a následné jejich stavební zapravení.

- Zajistit možnost osazení VZT jednotky pod strop prostoru manipulace vč. zajištění ocelové konstrukce pro uchycení VZT jednotky

- Možnost osazení digestoří včetně jejich ukotvení do boční nebo stropní konstrukce.

- Zajistí montážní trasy pro instalaci VZT jednotky

- Zajistí protihlukový podhled pod VZT jednotkou vč. odnímatelné části, která zajistí případný servis a kontrolu VZT jednotky

- Zajistí případné revizní otvory pro servis a kontrolu regulačních klapek, kouřového čidla, ventilátorů či regulačních uzlů zakrytých stavbou

- Zajistí přednostní montáž VZT rozvodů a koordinaci jednotlivých profesí

- Zajistit pravidelný servis a kontrolu VZT zařízení a to včetně čištění vyústek a digestoří na odsávacích větvích odtahu z výdejny.

## Elektro

- Profese Elektro zajistí silové napájení nových VZT zařízení dle této TZ a dle požadavků investora

- Zajistí ovládání odtahových ventilátorů – viz tato TZ a příloha této TZ

- Zajistí vypnutí silových přívodů provozní VZT v případě požárního poplachu.

## ZTI

- Zajistí odvod kondenzátu od všech VZT digestoří poz. 1.2, 1.3 a 1.4

- Zajistí odvod kondenzátu od rekuperátoru VZT jednotky poz. 1.1

- Zajistí odvod kondenzátu (s možnou mastnotou) od nejnižších míst odtahových VZT rozvodů ve výdejně – viz výkres VZT.

# ZÁVĚR

Tato technická zpráva byla zpracována dle platných předpisů o projektové přípravě staveb a obsahuje údaje potřebné pro zpracování případných dalších stupňů projektové dokumentace.

Tato dokumentace slouží pro účely provedení stavby (ve smyslu dokumentace pro výběr dodavatele), na jejím základě bude realizační firmou vypracována výrobní (dílenská) dokumentace s výkazem materiálů, specifikací detailů apod. i s ohledem na skutečně dodaná VZT zařízení.

Projektant předpokládá, že realizační firma je odborně zdatná se zkušenostmi s realizací obdobných zařízení, tak aby realizace byla provedena dle příslušných předpisů a norem.

Příloha